	BỘ XÂY DỰNG

*****
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

*****

	Số:  39/2005/QĐ-BXD
	Hà Nội, ngày  11 tháng 11 năm 2005


QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành "Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp"

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội khoá XI, kỳ họp thứ 4 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 7/2/2005 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; 
Căn cứ Nghị định số 36/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Theo đề nghị của của Bộ Công nghiệp tại công văn số 1346/CV-NLDK ngày 18/3/2005, công văn số 1719/CV-NLDK ngày 04/4/2005 về việc thoả thuận định mức thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp ; Công văn số 4848/CV-EVN-KTDT ngày 21/9/2005 của Tổng Công ty điện lực Việt Nam.

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kinh tế tài chính, Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Định mức dự toán xây dựng công trình-Phần thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp" 

Điều 2. “Định mức dự toán xây dựng công trình-Phần thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp" này thay thế cho tập  Định mức dự toán thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp đã được Bộ Xây dựng thoả thuận cho  ngành, Bộ ban hành trước đây.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. “Định mức dự toán xây dựng công trình-Phần thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp" áp dụng thống nhất trong cả nước, là căn cứ để các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng bộ đơn giá thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp  làm cơ sở lập dự toán, tổng dự toán xây dựng công trình và  quản lý chi phí  xây dựng.công trình.

Điều 4. Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban Nhân dân các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thi hành quyết định này./.
	
Nơi nhận: 
- Như điều 4 ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Kinh tế  TW Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội;
- Toà án Nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- Các Sở XD, các Sở có xây dựng chuyên ngành
 của các Tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Công báo;
- Lưu VP, Vụ PC, Vụ KTTC, Viện KTXD, Ly.600.
	KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG


(Đã ký)

Đinh Tiến Dũng


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN


[image: image1.wmf]Microsoft Word 

Document




_1196658678.doc
BỘ XÂY DỰNG


ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN 


XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH


PHẦN

 THÍ NGHIỆM ĐIỆN


ĐƯỜNG DÂY VÀ TRẠM BIẾN ÁP


BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ  39/2005/QĐ-BXD


   NGÀY 11 THÁNG 11 NĂM 2005  CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG 


Hà NộI - 2005


THUYẾT MINH VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG


ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH-PHẦN THÍ NGHIỆM 


 ĐIỆN ĐƯỜNG DÂY VÀ TRẠM BIẾN ÁP


Định mức dự toán xây dựng công trình - phần thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp (sau đây gọi tắt là định mức dự toán) là định mức kinh tế-kỹ thuật xác định mức hao phí cần thiết về vật liệu, lao động và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc công tác thí nghiệm.


Căn cứ  để lập định mức dự toán: Các tiêu chuẩn kỹ thuật điện, các quy trình công nghệ tiên tiến và điều kiện thi công phổ biến. Định mức dự toán thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp đã được rà soát, hiệu chỉnh trên cơ sở “Định mức  dự toán chuyên ngành  thí nghiệm hiệu chỉnh đường dây và trạm biến áp ban hành theo Quyết định số 78/1999/QĐ-BCN ngày 08 tháng 12 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ”.


I. NỘI DUNG ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN 


Định mức dự toán bao gồm:


1. Mức hao phí vật liệu:


Là  khối lượng vật liệu, năng lượng trực tiếp sử dụng cho thí nghiệm hoàn thành một đơn vị  khối lư​ợng thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp . 


Hao phí vật liệu trong các bảng mức đã bao gồm cả hao hụt qua các khâu thi công và luân chuyển (nếu có). 


2 . Mức hao phí lao động:

Là mức sử dụng ngày công của kỹ sư, công nhân trực tiếp để thực hiện một đơn vị khối lượng công tác thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp trong đó đã bao gồm cả Kỹ sư , Công nhân,  điều khiển máy thí nghiệm . 


Số l​ượng ngày công đã bao gồm cả lao động chính, phụ để thực hiện hoàn chỉnh một đơn vị thí nghiệm từ khâu  chuẩn bị, kết thúc, thu dọn hiện trư​ờng thi công . 


Cấp bậc kỹ sư, công nhân quy định trong tập định mức là cấp bậc bình quân tham gia thực hiện cho một đơn vị công tác thí nghiệm điện  .


3. Mức hao phí máy thi công:


Là số ca  máy và thiết bị thi công trực tiếp thực hiện thí nghiệm được tính bằng ca để hoàn thành một đơn vị thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp  .


2. KẾT CẤU ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN  


-  Định mức dự toán được trình bày theo loại công tác và được mã hoá thống nhất bao gồm 8  chương .


Chương I      
:     Thí nghiệm các thiết bị điện 


Chương II     
:     Thí nghiệm khí cụ điện, trang bị điện


Chương III    
:      Thí nghiệm chống sét van, tiếp đất 


Chương IV    
:      Thí nghiệm rơ le bảo vệ và tự  động điện 


Chương V     
:      Thí nghiệm thiết bị đo lường điện 


Chương VI    
:      Thí nghiệm thiết bị đo lường nhiệt


Chương VII   
 :      Thí nghiệm mạch điều khiển, đo lường, rơ le bảo vệ, tự động  


                              và tín hiệu.


Chương VIII   :      Thí nghiệm  mẫu hoá 


- Mỗi loại định mức được trình bày tóm tắt thành phần công việc, nội dung thí nghiệm, điều kiện kỹ thuật, biện pháp thi công và được xác định theo đơn vị tính phù hợp để thực hiện hoàn thành cho một đơn vị công tác thí nghiệm .


3. QUY ĐỊNH ÁP DỤNG


Định mức dự toán xây dựng công trình - phần thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp  áp dụng để lập đơn giá, làm cơ sở để lập dự toán và quản lý chi phí thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp trong dự án đầu tư  xây dựng công trình.


 Khi thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp thuộc công trình cải tạo, mở rộng đang có lưới điện thì định mức hao phí lao động được nhân hệ số 1,1 (không kể phần phải mang điện theo quy trình công nghệ thực hiện thí nghiệm).


 Khi thí nghiệm trạm GIS áp dụng các bảng mức của từng thiết bị riêng lẻ. Riêng thí nghiệm phần nhất thứ, mạch điều khiển, đo lường rơ le bảo vệ, tự dộng hoá và tín hiệu được tính  nhân công với hệ số là 0,8 .


Ngoài  thuyết minh và quy định áp dụng nói trên, trong mỗi chương công tác của định mức dự toán có phần thuyết minh và quy định áp dụng cụ thể đối với từng loại công tác thí nghiệm phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công.


 Trường hợp những loại công tác thí nghiệm điện có yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công khác với quy định trong tập định mức này thì lập định mức bổ sung theo quy định hiện hành và báo cáo cấp có thẩm quyền ban hành .


Ch​ương I


THÍ NGHIỆM CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN


EA.10000     ĐỘNG CƠ, MÁY PHÁT ĐIỆN .


EA.11000   THÍ NGHIỆM  MÁY PHÁT ĐIỆN, ĐỘNG CƠ ĐIỆN ĐỒNG BỘ,  U< 1000V 


Thành phần công việc:


 - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.


 - Kiểm tra tình trạng bên ngoài.


 - Đo điện trở cách điện. 


 - Kiểm tra hệ số hấp thụ, hệ số công suất.


 - Đo điện trở 1 chiều, kiểm tra cực tính, các cuộn dây.


 - Thử cao áp xoay chiều cách điện cuộn dây.


 - Kiểm tra chiều quay, chạy thử, kiểm tra dòng không tải.


 - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.


Đơn vị tính : 1 máy


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Công suất máy (kW)



		

		

		

		<10

		<50

		<100

		<200





		 EA.110 

		Vật liệu

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Điện năng

		KWh

		2,000

		4,000

		6,000

		8,000



		

		Cồn công nghiệp

		kg

		0,150

		0,225

		0,338

		0,506



		

		Giẻ lau

		kg

		0,100

		0,150

		0,225

		0,338



		

		Giấy nhám số 0

		tờ

		0,200

		0,300

		0,450

		0,675



		

		Dây điện 2 (1,5 mm2

		m

		1,000

		1,200

		1,440

		1,728



		

		Nhân công

		 

		

		

		

		



		

		Kỹ sư​  4,0/8

		công

		1,56

		1,88

		2,25

		2,70



		

		Công nhân 5,0 /7

		công

		0,67

		0,80

		0,96

		1,16



		

		Máy thi công

		 

		

		

		

		



		

		Mê gôm mét

		ca

		0,100

		0,120

		0,144

		0,173



		

		Máy đo điện trở một chiều

		ca

		0,200

		0,240

		0,288

		0,346



		

		Hợp bộ thí nghiệm cao áp

		ca

		0,050

		0,060

		0,072

		0,087



		Ghi chú:

		

		

		10

		20

		30

		40



		1- Bảng mức xác định cho động cơ độc lập.



		2- Trư​ờng hợp cùng một vị trí trong hiện trư​ờng thí nghiệm có nhiều động cơ, máy phát điện giống nhau thì kể từ máy thứ 3 định mức đ​ược nhân hệ số 0,60.





EA.12000      THÍ NGHIỆM ĐỘNG CƠ ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ  U < 1000V


Thành phần công việc :


 - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.


 - Kiểm tra tình trạng bên ngoài.


 - Đo điện trở cách điện. 


 - Kiểm tra hệ số hấp thụ, hệ số công suất.


 - Đo điện trở 1 chiều, kiểm tra cực tính, các cuộn dây.


 - Thử cao áp xoay chiều cách điện cuộn dây.


 - Kiểm tra chiều quay, chạy thử, kiểm tra dòng không tải.


 - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.


     Đơn vị tính :  1 máy


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Công suất máy (KW)



		

		

		

		<10

		<50

		<100

		<200



		 EA.120     

		Vật liệu

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Điện năng

		KWh

		1,600

		3,200

		4,800

		6,400



		

		Cồn công nghiệp

		kg

		0,120

		0,180

		0,270

		0,405



		

		Giẻ lau

		kg

		0,080

		0,120

		0,180

		0,270



		

		Giấy nhám số 0

		tờ

		0,160

		0,240

		0,360

		0,540



		

		Dây điện 2 (1,5 mm2

		m

		0,800

		0,960

		1,152

		1,382



		

		Nhân công

		 

		

		

		

		



		

		Kỹ sư​ 4,0/8

		công

		1,25

		1,49

		1,79

		2,16



		

		Công nhân 5,0 /7

		công

		0,54

		0,65

		0,78

		0,93



		 

		Máy thi công

		 

		

		

		

		



		

		Mê gôm mét

		ca

		0,080

		0,096

		0,115

		0,138



		

		Máy đo điện trở một chiều

		ca

		0,160

		0,192

		0,230

		0,277



		

		Hợp bộ thí nghiệm cao áp

		ca

		0,040

		0,048

		0,058

		0,069



		

		

		

		10

		20

		30

		40



		

		

		

		

		

		



		Ghi chú:



		       1- Bảng mức xác định cho động cơ độc lập



		2- Trư​ờng hợp cùng một vị trí trong hiện trư​ờng thí nghiệm có nhiều động cơ, máy phát điện giống nhau thì kể từ máy thứ 3 định mức đư​ợc nhân hệ số 0,60.





EA.20000   
MÁY BIẾN ÁP LỰC
EA.21000   
THÍ NGHIỆM MÁY BIẾN ÁP LỰC -  U  66-500KV
EA.21100   
THÍ NGHIỆM MÁY BIẾN ÁP LỰC 3 PHA-  U (110KV



Thành phần công việc:


 - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.


 - Kiểm tra tình trạng bên ngoài.


 - Đo điện trở cách điện, hệ số hấp thụ .


 - Đo tg( và điện dung các cuộn dây máy biến áp, sứ đầu vào.


 - Đo tỷ số biến các nấc cuộn dây máy biến áp.


 - Đo điện trở một chiều các nấc cuộn dây máy biến áp.


 - Xác định cực tính và tổ đấu dây máy biến áp.


 - Thí nghiệm ngắn mạch (khi cần).


 - Thí nghiệm không tải, đặc tính từ hoá của máy biến áp.


 - Kiểm tra bộ điều chỉnh điện áp d​ưới tải, đồ thị vòng.


 - Thử điện áp tăng cao và đo dòng điện rò cách điện chính.


 - Kiểm tra các biến dòng chân sứ.


 - Kiểm tra tổng hợp máy biến áp.


-  Hiệu chỉnh các thông số để đóng điện.


- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.


                Đơn vị tính : 1 máy


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		3 pha <110kV 3 cuôn dây



		

		

		

		<16MVA

		< 25MVA

		< 40MVA

		<100MVA



		 1

		2

		3

		4

		5

		6

		7



		 EA.211   

		Vật liệu

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Điện năng

		KWh

		4,436

		4,573

		4,714

		4,860



		

		Vải phin trắng 0,8m

		m

		1,109

		1,143

		1,179

		1,215



		

		Giẻ lau

		kg

		1,109

		1,143

		1,179

		1,215



		

		Băng cách điện

		cuộn

		1,109

		1,143

		1,179

		1,215



		

		Cồn công nghiệp

		kg

		1,109

		1,143

		1,179

		1,215



		

		Giấy nhám số 0

		tờ

		2,218

		2,286

		2,357

		2,430



		

		Dây điện  2(1,5 mm2

		m

		4,436

		4,573

		4,714

		4,860



		

		Cáp bọc 7(2,5 mm2

		m

		0,739

		0,762

		0,786

		0,810



		

		Nhân công

		 

		

		

		

		



		

		Kỹ sư ​ 4,0/8

		công

		32,75

		33,32

		34,61

		35,68



		

		Công nhân 5,0 /7

		công

		14,04

		14,28

		14,83

		15,29



		

		

		

		10

		20

		30

		40





Đơn vị tính : 1máy


		 1

		2

		3

		4

		5

		6

		7



		 

		Máy thi công

		 

		

		

		

		



		

		Hợp bộ đo Tg(

		ca

		0,937

		0,953

		0,990

		1,021



		

		Mê gôm mét

		ca

		0,558

		0,567

		0,589

		0,608



		

		Hợp bộ thí nghiệm cao áp

		ca

		0,468

		0,477

		0,495

		0,510



		

		Máy chụp sóng

		ca

		0,468

		0,477

		0,495

		0,510



		

		Hợp bộ đo lường 

		ca

		0,558

		0,567

		0,589

		0,608



		

		Máy đo điện trở một chiều

		ca

		0,297

		0,303

		0,314

		0,324



		

		Xe thang nâng

		ca

		0,141

		0,143

		0,148

		0,153



		 

		Máy đo tỷ số biến

		ca

		1,520

		1,950

		2,25

		2,59



		

		

		

		10

		20

		30

		40



		Ghi chú:

		

		

		

		

		



		    1. Tr​ường hợp thí nghiệm ngắn mạch được nhân hệ số 1,1. 


    2. Bảng mức xác định cho máy biến áp lực 3 pha 110kV có 3 cuộn dây:


    a) Trư​ờng hợp cần thí nghiệm đầu trích dự phòng chuyển đổi điện áp lư​ới phân phối sử dụng bảng mức trên nhân hệ số 1,1;


        b) Trường hợp thí nghiệm máy biến áp 3 pha 110kV  2 cuộn dây đư​ợc nhân hệ số 0,8.





EA.21200       THÍ NGHIỆM MÁY BIẾN ÁP LỰC- U 220 ( 500KV


Thành phần công việc:

 - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.


 - Kiểm tra tình trạng bên ngoài.


 - Đo điện trở cách điện, hệ số hấp thụ .


 - Đo tg( và điện dung các cuộn dây máy biến áp, sứ đầu vào.


 - Đo tỷ số biến các nấc cuộn dây máy biến áp.


 - Đo điện trở một chiều các nấc cuộn dây máy biến áp.


 - Xác định cực tính và tổ đấu dây máy biến áp.


 - Thí nghiệm ngắn mạch (khi cần).


 - Thí nghiệm không tải, đặc tính từ hoá của máy biến áp.


 - Kiểm tra bộ điều chỉnh điện áp dưới tải, đồ thị vòng .


 - Thử điện áp tăng cao và đo dòng điện rò cách điện chính.


 - Kiểm tra các biến dòng chân sứ.


 - Kiểm tra tổng hợp máy biến điện áp.


 - Hiệu chỉnh các thông số  .


 - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.


       Đơn vị tính : 1 máy


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		3 pha 220 KV

		1pha 220 (500 KV



		

		

		

		<125MVA

		< 250MVA

		<100MVA

		>100MVA



		 1

		2

		3

		4

		5

		6

		7



		 EA.212       

		Vật liệu

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Điện năng

		KWh

		5,400

		6,000

		5,400

		6,000



		

		Vải phin trắng 0,8m

		m

		1,350

		1,500

		0,900

		1,000



		

		Giẻ lau

		kg

		1,350

		1,500

		0,900

		1,000



		

		Băng cách điện

		cuộn

		1,350

		1,500

		0,900

		1,000



		

		Cồn công nghiệp

		kg

		1,350

		1,500

		0,900

		1,000



		

		Giấy nhám số 0

		tờ

		2,700

		3,000

		1,800

		2,000



		

		Dây điện 2 (1,5 mm2

		m

		5,400

		6,000

		4,500

		5,000



		

		Cáp bọc 7( 2,5 mm2

		m

		0,900

		1,000

		0,900

		1,000



		

		Nhân công

		 

		

		

		

		



		

		Kỹ sư​  4,0/8

		công

		39,64

		44,00

		26,56

		29,33



		 

		Công nhân 5,0 /7

		công

		16,99

		18,86

		11,38

		12,57



		 

		Máy thi công

		 

		

		

		

		



		

		Hợp bộ đo Tg(

		ca

		1,134

		1,260

		0,851

		0,945



		

		10

		20

		30

		40






Đơn vị tính : 1 máy


		 1

		2

		3

		4

		5

		6

		7



		

		Mê gôm mét

		ca

		0,675

		0,750

		0,675

		0,750



		

		Hợp bộ thí nghiệm cao áp

		ca

		0,567

		0,630

		0,567

		0,630



		

		Máy chụp sóng

		ca

		0,567

		0,630

		0,567

		0,630



		

		Hợp bộ đo l​ường 

		ca

		0,675

		0,750

		0,450

		0,500



		

		Máy đo điện trở một chiều

		ca

		0,360

		0,400

		0,360

		0,400



		

		Xe thang nâng

		ca

		0,170

		0,189

		0,170

		0,189



		 

		Máy đo tỷ số biến

		ca

		1,520

		1,950

		1,250

		1,590



		

		

		

		10

		20

		30

		40



		Ghi chú:

		

		

		

		

		



		        - Trư​ờng hợp thí nghiệm ngắn mạch được nhân hệ số 1,1. 





EA.22000  
THÍ NGHIỆM MÁY BIẾN ÁP-   U ( 35KV


EA.22100   
THÍ NGHIỆM MÁY BIẾN ÁP  - U  22 ( 35KV


Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.


 - Kiểm tra tình trạng bên ngoài.


 - Đo điện trở cách điện, hệ số hấp thụ .


 - Đo Tg( và điện dung các cuộn dây máy biến áp, sứ đầu vào cho máy biến áp .


 - Đo tỷ số biến các nấc cuộn dây máy biến áp.


 - Đo điện trở một chiều các nấc cuộn dây máy biến áp.


 - Xác định cực tính và tổ đấu dây máy biến áp.


 - Thí nghiệm tổn hao không tải.


 - Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp.


 - Kiểm tra tổng hợp máy biến áp. 


-  Hiệu chỉnh các thông để đóng điện.


 - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.


Đơn vị tính : 1 máy


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		3pha

		1pha



		

		

		

		<1MVA

		>1MVA

		<100kVA

		<500kVA



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7



		 EA.221    

		Vật liệu

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Điện năng

		KWh

		1,800

		2,000

		1,085

		1,206



		

		Vải phin trắng 0,8m

		m

		0,450

		0,500

		0,271

		0,302



		

		Giẻ lau

		kg

		0,450

		0,500

		0,271

		0,302



		

		Băng cách điện

		cuộn

		0,900

		1,000

		0,543

		0,603



		

		Cồn công nghiệp

		kg

		0,450

		0,500

		0,271

		0,302



		

		Giấy nhám số 0

		tờ

		0,450

		0,500

		0,271

		0,302



		

		Dây điện 2 (1,5 mm2

		m

		1,800

		2,000

		1,085

		1,206



		

		Cáp bọc 4 ( 2,5 mm2

		m

		0,450

		0,500

		0,271

		0,302



		

		Nhân công

		 

		

		

		

		



		

		Kỹ sư​  4,0/8

		công

		5,44

		6,04

		3,28

		3,65



		 

		Công nhân 5,0 /7

		công

		2,33

		2.59

		1.41

		1,56



		 

		Máy thi công

		 

		

		

		

		



		

		Mê gôm mét

		ca

		0,180

		0,200

		0,144

		0,160



		

		Hợp bộ thí nghiệm cao áp

		ca

		0,227

		0,252

		0,139

		0,154



		

		10

		20

		30

		40





                                                                                          Đơn vị tính : 1 máy


		1

		2

		     3

		        4

		        5

		        6

		        7



		

		Hợp bộ đo lường 

		ca

		0,225

		0,250

		0,185

		0,205



		

		Hợp bộ đo Tg(

		ca

		

		0,238

		

		



		

		Máy đo điện trở một chiều

		ca

		0,180

		0,200

		0,144

		0,160



		 

		Máy đo tỷ số biến

		ca

		0,360

		0,400

		0,231

		0,300



		

		

		

		10

		20

		30

		40



		Ghi chú:

		

		

		

		

		



		1- Bảng mức trên xác định cho MBA không có tự động điều chỉnh điện áp dưới tải, khi thí nghiệm MBA có tự động  điều chỉnh điện áp dưới tải được nhân hệ số 1,2


2- Bảng  mức trên  xác  định cho máy biến áp  lực 3  pha <35kV  có 2 cuộn dây:  Trường hợp  thí nghiệm máy  biến áp có thêm cuộn dây thứ 3 hoặc đầu trích dự phòng  (chuyển đổi điện áp lưới phân phối ) sử dụng bảng mức nhân hệ số 1,1; 





EA.22200  
THÍ NGHIỆM MÁY BIẾN ÁP- U 3(15KV


Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật


 - Kiểm tra tình trạng bên ngoài


 - Đo điện trở cách điện, hệ số hấp thụ .


 - Đo tỷ số biến các nấc cuộn dây máy biến áp.


 - Đo điện trở một chiều các nấc cuộn dây máy biến áp.


 - Xác định cực tính và tổ đấu dây máy biến áp.


 - Thí nghiệm tổn hao không tải.


 - Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp


 - Kiểm tra tổng hợp máy biến áp. 


-  Hiệu chỉnh các thông để đóng điện;


 - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.


              Đơn vị tính : 1 máy


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		3pha

		1pha



		

		

		

		<1MVA

		>1MVA

		<100kVA

		<500kVA



		 EA.222  

		Vật liệu

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Điện năng

		KWh

		1,620

		1,800

		0,977

		1,085



		 

		Vải phin trắng 0,8m

		m

		0,360

		0,40

		0,217

		0,241



		

		Giẻ lau

		kg

		0,360

		0,40

		0,217

		0,241



		

		Băng cách điện

		cuộn

		0,720

		0,80

		0,434

		0,482



		

		Cồn công nghiệp

		kg

		0,360

		0,40

		0,217

		0,241



		

		Giấy nhám số 0

		tờ

		0,360

		0,40

		0,217

		0,241



		

		Dây điện 2 (1,5 mm2

		m

		1,440

		1,600

		0,868

		0,965



		

		Cáp bọc 4(2,5 mm2

		m

		0,36

		0,400

		0,217

		0,241



		

		Nhân công

		 

		

		

		

		



		

		Kỹ sư​  4,0/8

		công

		4,35

		4,83

		2,63

		2,92



		

		Công nhân 5,0 /7

		công

		1,87

		2,07

		1,13

		1,25



		 

		Máy thi công

		 

		

		

		

		



		

		Mê gôm mét

		ca

		0,144

		0,160

		0,117

		0,130



		

		Hợp bộ thí nghiệm cao áp

		ca

		0,181

		0,202

		0,109

		0,121



		

		Hợp bộ đo lường 

		ca

		0,180

		0,200

		0,146

		0,162



		

		Máy đo điện trở một chiều

		ca

		0,144

		0,160

		0,117

		0,130



		 

		Máy đo tỷ số biến

		   ca

		0,288

		0,320

		0,237

		0,240



		

		

		

		10

		20

		30

		40



		Ghi chú:



		        - Bảng mức trên xác định cho máy biến áp lực 3 pha ( 15kV có 2 cuộn dây. Trường hợp thí nghiệm máy biến áp có thêm cuộn dây thứ 3 hoặc đầu trích dự phòng (chuyển đổi điện áp lưới phân phối) sử dụng bảng mức nhân hệ số 1,1.





EA.30000   
MÁY BIẾN ĐIỆN ÁP
EA.31000
THÍ NGHIỆM BIẾN ĐIỆN ÁP 1 PHA, PHÂN ÁP BẰNG TỤ ĐIỆN


U  66(500KV


Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.


- Kiểm tra tình trạng bên ngoài


- Đo điện trở cách điện.


- Đo điện trở một chiều.


- Đo điện dung, Tg(.


- Đo tỷ số biến, sai số.


- Kiểm tra cực tính.


- Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp.


- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn và nghiệm thu bàn giao.            


		    Đơn vị tính : 1 pha 



		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Điện áp (KV)



		

		

		

		66(110

		220

		500



		EA.310

		Vật liệu

		 

		 

		 

		 



		

		Điện năng

		KWh

		1,667

		2,000

		2,400



		

		Giẻ lau

		kg

		0,125

		0,150

		0,180



		

		Giấy nhám số 0

		tờ

		0,167

		0,200

		0,240



		

		Băng cách điện

		cuộn

		0,167

		0,200

		0,240



		

		Cồn công nghiệp

		kg

		0,167

		0,200

		0,240



		

		Dây điện 2 (1,5 mm2

		m

		0,833

		1,000

		1,200



		

		Nhân công

		 

		

		

		



		

		Kỹ sư​  4,0/8

		công

		4,11

		5,14

		6,46



		

		Công nhân 5,0 /7

		công

		1,76

		2,20

		2,77



		

		Máy thi công

		 

		

		

		



		

		Hợp bộ đo Tg(

		ca

		0,161

		0,179

		0,198



		

		Mê gôm mét

		ca

		0,090

		0,100

		0,111



		

		Hợp bộ đo lường 

		ca

		0,135

		0,150

		0,167



		

		Hợp bộ thí nghiệm cao áp

		ca

		0,134

		0,149

		0,165



		

		Xe thang nâng

		ca

		0,040

		0,045

		0,050





		 

		Máy đo tỷ số biến

		ca

		-

		0,255

		-



		

		

		

		10

		20

		30



		Ghi chú:



		      - Bảng mức trên xác định cho máy biến điện áp 1 pha, trường hợp thí nghiệm 3 bộ biến điện áp  pha thì từ bộ thứ 2 áp dụng định mức trên nhân hệ số 0,8.





EA.32000  
THÍ NGHIỆM BIẾN ĐIỆN ÁP CẢM ỨNG 1 PHA-  U 66 (500KV


Thành phần công việc:

 - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.


 - Kiểm tra tình trạng bên ngoài


 - Đo điện trở cách điện.


 - Đo điện trở một chiều.


 - Thử cách điện vòng.


 - Đo tỷ số biến, sai số.


 - Kiểm tra cực tính.


 - Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp.


 - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn và nghiệm thu bàn giao.


		Đơn vị tính :1pha



		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Điện áp (KV)



		

		

		

		66 (110

		220

		500



		 EA.320

		Vật liệu

		 

		 

		 

		 



		

		Điện năng

		KWh

		1,667

		2,000

		2,400



		

		Giẻ lau

		kg

		0,125

		0,150

		0,180



		

		Băng cách điện

		cuộn

		0,167

		0,200

		0,240



		

		Giấy nhám số 0

		tờ

		0,167

		0,200

		0,240



		

		Cồn công nghiệp

		kg

		0,167

		0,200

		0,240



		

		Dây điện 2 (1,5 mm2

		m

		0,833

		1,000

		1,200



		

		Nhân công

		 

		

		

		



		

		Kỹ sư​ 4,0/8

		công

		4,11

		5,14

		6,46



		

		Công nhân 5,0 /7

		công

		1,76

		2,20

		2,77



		

		Máy thi công

		 

		

		

		



		

		Mê gôm mét

		ca

		0,090

		0,100

		0,111



		

		Hợp bộ thí nghiệm cao áp

		ca

		0,134

		0,149

		0,165



		

		Hợp bộ đo lường 

		ca

		0,135

		0,150

		0,167



		

		Máy đo điện trở một chiều

		ca

		0,108

		0,120

		0,133



		

		Xe thang nâng

		ca

		0,040

		0,045

		0,050



		

		Máy đo tỷ số biến

		ca

		-

		0,255

		-



		 

		 

		 

		

		

		



		

		

		

		10

		20

		30



		Ghi chú:

		

		

		

		

		



		     - Bảng mức trên xác định cho máy biến điện áp 1 pha, trường hợp thí nghiệm 3 bộ biến điện áp 1 pha thì từ bộ thứ 2 áp dụng định mức trên nhân hệ số 0,8.








EA.33000      THÍ NGHIỆM BIẾN ĐIỆN ÁP CẢM ỨNG  U  ≤ 35KV


Thành phần công việc:


 - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.


 - Kiểm tra tình trạng bên ngoài.


 - Đo điện trở cách điện.


 - Đo điện trở một chiều.


 - Đo tổn hao điện môi (khi cần).


 - Đo tỷ số biến, sai số.


 - Kiểm tra cực tính.


 - Thử cách điện vòng.


 - Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp.


 - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn và nghiệm thu bàn giao.


		 Đơn vị tính : 1 bộ



		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Điện áp 22-35 KV

		Điện áp  <15 KV



		

		

		

		1pha

		3pha

		1pha

		3pha



		 EA.330    

		Vật liệu

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Điện năng

		KWh

		1,333

		1,600

		1,067

		1,440



		

		Giẻ lau

		kg

		0,100

		0,150

		0,080

		0,135



		

		Băng cách điện

		cuộn

		0,133

		0,200

		0,107

		0,180



		

		Giấy nhám số 0

		tờ

		0,133

		0,200

		0,107

		0,180



		

		Cồn công nghiệp

		kg

		0,133

		0,200

		0,107

		0,180



		

		Dây điện 2 (1,5 mm2

		m

		0,667

		1,000

		0,533

		0,900



		

		Nhân công

		 

		

		

		

		



		

		Kỹ sư​  4,0/8

		công

		2,31

		3,86

		2,08

		3,47



		

		Công nhân 5,0 /7

		công

		0,99

		1,65

		0,89

		1,49



		

		Máy thi công

		 

		

		

		

		



		

		Mê gôm mét

		ca

		0,090

		0,100

		0,081

		0,093



		

		Hợp bộ thí nghiệm cao áp

		ca

		0,119

		0,149

		0,108

		0,138



		

		Hợp bộ đo lường 

		ca

		0,135

		0,150

		0,122

		0,140



		

		Máy đo điện trở một chiều

		ca

		0,108

		0,120

		0,097

		0,112



		 

		Máy đo tỷ số biến

		ca

		0,200

		0,235

		0,170

		0,218



		

		

		

		10

		20

		30

		40



		  Ghi chú:

		

		

		

		

		



		       -  Bảng mức trên xác định cho máy biến điện áp 1 pha, trường hợp thí nghiệm 3 bộ biến điện áp 1 pha thì từ bộ thứ 2 được nhân hệ số 0,8.





EA.40000    
BIẾN DÒNG ĐIỆN


EA.41000   
THÍ NGHIỆM BIẾN DÒNG ĐIỆN-  U 66(500KV


Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.


 - Kiểm tra tình trạng bên ngoài.


 - Đo điện trở cách điện.


 - Đo điện trở một chiều.


 - Đo tổn hao điện môi.


 - Đo tỷ số biến, sai số.


 - Kiểm tra đặc tính từ hoá.


 - Kiểm tra cực tính. 


 - Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp.


 - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.


		                     Đơn vị tính : 1 cái 



		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Điện áp (KV)



		

		

		

		66(110

		220

		500



		 EA.410   

		Vật liệu

		 

		

		

		



		

		Điện năng

		KWh

		1,500

		1,875

		2,344



		

		Giẻ lau

		kg

		0,150

		0,188

		0,234



		

		Giấy nhám số 0

		tờ

		0,150

		0,188

		0,234



		

		Cồn công nghiệp

		kg

		0,300

		0,375

		0,469



		

		Băng cách điện

		cuộn

		0,100

		0,125

		0,156



		

		Dây điện 2 (1,5 mm2

		m

		1,200

		1,500

		1,875



		

		Nhân công

		 

		

		

		



		

		Kỹ sư​  4,0/8

		công

		3,19

		4,77

		7,18



		

		Công nhân 5,0 /7

		công

		1,37

		2,04

		3,08



		

		Máy thi công

		 

		

		

		



		

		Hợp bộ đo Tg(  

		ca

		0,120

		0,133

		0,148



		

		Mê gôm mét

		ca

		0,090

		0,100

		0,111



		

		Hợp bộ thí nghiệm cao áp

		ca

		0,150

		0,166

		0,185



		

		Hợp bộ đo lường 

		ca

		0,135

		0,150

		0,167



		

		Máy đo điện trở một chiều

		ca

		0,108

		0,120

		0,133



		

		Xe thang nâng

		ca

		0,045

		0,050

		0,055



		

		Máy đo tỷ số biến

		ca

		0,235

		0,380

		0,444



		

		

		

		10

		20

		30



		Ghi chú:



		   1.   Bảng mức trên xác định cho biến dòng điện đã có 3 cuộn dây nhị thứ, trường hợp thí   nghiệm biến dòng điện có số cuộn dây nhị thứ  (  4 sử dụng bảng mức nhân hệ số 1,1.



		     2.   Bảng mức trên xác định cho biến dòng điện 1 pha, trường hợp thí nghiệm 3 bộ  biến dòng   điện 1 pha thì từ bộ thứ 2 được nhân hệ số 0,8.





EA.42000   THÍ NGHIỆM BIẾN DÒNG ĐIỆN - U ( 1KV;  (15KV;  22(35KV 


Thành phần công việc:

 - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.


 - Kiểm tra tình trạng bên ngoài.


 - Đo điện trở cách điện.


 - Đo điện trở một chiều.


 - Đo tỷ số biến, sai số.


 - Kiểm tra đặc tính từ hoá.


 - Kiểm tra cực tính. 


 - Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp.


 - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.


		

		

		

		

		                     



		Đơn vị tính : 1 cái



		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Loại biến dòng



		

		

		

		<1 KV

		<15 KV

		22(35 KV



		 EA.420   

		Vật liệu

		 

		 

		 

		 



		

		Điện năng

		KWh

		0,300

		0,960

		1,200



		

		Giẻ lau

		kg

		0,050

		0,096

		0,120



		

		Giấy nhám số 0

		tờ

		0,060

		0,096

		0,120



		

		Cồn công nghiệp

		kg

		0,100

		0,192

		0,240



		

		Băng cách điện

		cuộn

		0,040

		0,064

		0,080



		

		Dây điện 2 (1,5 mm2

		m

		0,200

		0,768

		0,960



		

		Nhân công

		 

		

		

		



		

		Kỹ sư​  4,0/8

		công

		1,15

		2,30

		2,87



		 

		Công nhân 5,0 /7

		công

		0,49

		0,99

		1,23



		 

		Máy thi công

		 

		

		

		



		

		Mê gôm mét

		ca

		0,040

		0,065

		0,081



		

		Hợp bộ đo lường 

		ca

		0,050

		0,097

		0,122



		

		Hợp bộ thí nghiệm cao áp

		ca

		-

		0,108

		0,135



		

		Máy đo điện trở một chiều

		ca

		0,040

		0,078

		0,097



		

		Máy đo tỷ số biến

		ca

		0,185

		0,095

		0,143



		

		

		

		10

		20

		30



		Ghi chú:



		         1-  Bảng mức trên xác định cho biến dòng điện đã có 3 cuộn dây nhị thứ, trường hợp thí       nghiệm biến dòng điện có số cuộn dây nhị thứ  (  4 sử dụng bảng mức nhân hệ số 1,1.


        2-   Bảng mức trên xác định cho biến dòng điện 1 pha, trường hợp thí nghiệm 3 bộ  biến dòng   điện 1 pha thì từ bộ thứ  2 được nhân hệ số 0,8.








EA.50000   
KHÁNG ĐIỆN 


EA.51000
THÍ NGHIỆM KHÁNG ĐIỆN DẦU, MÁY TẠO TRUNG TÍNH CUỘN  DẬP HỒ QUANG


Thành phần công việc:

 - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.


 - Kiểm tra tình trạng bên ngoài.


 - Đo điện trở cách điện, hệ số hấp thụ .


 - Đo trở kháng cuộn dây.


 - Đo điện trở một chiều .


 - Đo Tg( sứ đầu vào và cuộn dây .


 - Đo tổn hao không tải (nếu cần).


 - Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp.


 - Kiểm tra các biến dòng chân sứ.


 - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.


		

		

		

		

		Đơn vị tính : (bộ) 1 pha



		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Kháng điện dầu

		Máy tạo trung tính



		

		

		

		< 35 KV

		500 KV 

		



		EA.510 

		Vật liệu

		 

		 

		 

		 



		

		Điện năng

		KWh

		1,000

		3,000

		1,300



		

		Vải phin trắng 0,8m

		m

		0,233

		0,700

		0,303



		

		Giẻ lau

		kg

		0,167

		0,500

		0,217



		

		Băng cách điện

		cuộn

		0,167

		0,500

		0,217



		

		Cồn công nghiệp

		kg

		0,167

		0,500

		0,217



		

		Giấy nhám số 0

		tờ 

		0,400

		1,200

		0,520



		

		Dây điện 2 (1,5 mm2

		m

		0,667

		2,000

		0,867



		

		Cáp bọc 7(2,5 mm2

		m

		0,167

		0,500

		0,217



		

		Nhân công

		 

		

		

		



		

		Kỹ sư​  4,0/8

		công

		4,64

		18,57

		5,76



		

		Công nhân 5,0 /7

		công

		1,99

		7,96

		2,47



		 

		Máy thi công

		 

		

		

		



		

		Hợp bộ đo Tg(

		ca

		-

		0,596

		-



		

		Mê gôm mét

		ca

		0,210

		0,630

		0,273



		

		Hợp bộ thí nghiệm cao áp

		ca

		0,132

		0,397

		0,172



		

		Hợp bộ đo lường 

		ca

		0,105

		0,315

		0,137



		

		Máy đo điện trở một chiều

		ca

		0,084

		0,252

		0,109



		

		Xe thang nâng

		ca

		0,040

		0,199

		-



		 

		Máy đo tỷ số biến

		ca

		

		

		0,283



		

		

		

		10

		20

		30



		Ghi chú:



		     1.  Bảng mức trên tính cho loại kháng 1 pha, đối với kháng 3 pha nhân hệ số 1,2



		     2. Thí nghiệm cuộn dập hồ quang sử dụng bảng mức thí nghiệm máy tạo trung tính nhân hệ   số 1,1 với cuộn dập hồ quang có chuyển nấc bằng tay; hệ số 1,2 với cuộn dập hồ quang có chuyển nấc tự động.





EA.52000      THÍ NGHIỆM ĐIỆN KHÁNG KHÔ VÀ CUỘN CẢN CAO TẦN


 CÁC CẤP  ĐIỆN ÁP


Thành phần công việc:

 - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.


 - Kiểm tra tình trạng bên ngoài.


 - Đo điện trở cách điện.


 - Đo điện trở một chiều 


 - Đo trở kháng cuộn dây.


 - Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp.


 - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.


		

		

		

		

		



		Đơn vị tính:  (bộ) 1 pha 



		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Kháng điện khô

		Cuộn cản cao tần



		 EA.520     

		Vật liệu

		 

		 

		 



		

		Điện năng

		KWh

		0,267

		0,333



		

		Vải phin trắng 0,8m

		m

		0,062

		0,078



		

		Giẻ lau

		kg

		0,044

		0,056



		

		Băng cách điện

		cuộn

		0,044

		0,056



		

		Cồn công nghiệp

		kg

		0,044

		0,056



		

		Giấy nhám số 0

		tờ 

		0,107

		0,133



		

		Dây điện 2 (1,5 mm2

		m

		0,178

		0,222



		

		Nhân công

		 

		 

		 



		

		Kỹ sư​  4,0/8

		công

		0,83

		1,03



		

		Công nhân 5,0 /7

		công

		0,35

		0,44



		

		Máy thi công

		 

		 

		 



		

		Mê gôm mét

		ca

		0,056

		0,070



		

		Hợp bộ thí nghiệm cao áp

		ca

		0,036

		- 



		

		Hợp bộ đo lường

		ca

		0,084

		0,105



		

		Máy đo điện trở một chiều

		ca

		0,022

		0,028



		

		

		

		10

		20



		Ghi chú:

		

		

		

		

		



		      - Bảng mức trên xác định cho kháng điện khô, cuộn cản cao tần đã bao gồm cả chống sét van.





Chư​ơng II


THÍ NGHIỆM KHÍ CỤ ĐIỆN, TRANG BỊ ĐIỆN


EB.10000 
MÁY CẮT


Quy định áp dụng: 


1. Thí nghiệm máy cắt đã xác định với loại máy cắt truyền động bằng lò xo, trường hợp thí nghiệm máy cắt  bộ truyền động bằng khí nén, thuỷ lực được nhân hệ số 1,15.


2. Công tác thí nghiệm máy cắt ( 220kV đã bao gồm tụ san áp.


3. Khi thí nghiệm tủ máy cắt hợp bộ được sử dụng bảng mức máy cắt tư​ơng ứng nhân hệ số 1,2 và đã bao gồm các biến dòng điện, liên động cách ly và tiếp đất. 


4. Khi thí nghiệm thiết bị đóng cắt recloser  (bao gồm thiết bị đóng cắt, các biến dòng  điện, biến điện áp, điều khiển xa) được sử dụng bảng mức máy cắt tư​ơng ứng nhân hệ số 1,2.


EB.11000    THÍ NGHIỆM MÁY CẮT KHÍ SF6 


Thành phần công việc:

 - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.


 - Kiểm tra tình trạng bên ngoài.


 - Kiểm tra độ kín, áp suất và tiếp điểm.


 - Kiểm tra động cơ tích năng.


 - Đo điện trở cách điện.


 - Thử nghiệm điện  áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp.


 - Thao tác đóng cắt cơ khí.


 - Kiểm tra hệ thống truyền động.


 - Kiểm tra các chu trình làm việc.

 - Đo điện trở tiếp xúc của các tiếp điểm.


 - Đo thời gian đóng cắt và hệ số không đồng thời.

 - Kiểm tra quá trình làm việc các tiếp điểm.


 - Thí nghiệm tụ san áp, điện trở hạn dòng (nếu có).


 -  Hiệu chỉnh các thông số để đóng điện;


 - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.


Đơn vị tính :1bộ (3pha)


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Điện áp (KV)



		

		

		

		500

		220

		66 (110

		<35



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7



		 EB.110     

		Vật liệu

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Điện năng

		KWh

		20,000

		14,000

		9,800

		6,860



		

		Cồn công nghiệp

		kg

		0,600

		0,420

		0,294

		0,206



		

		Vải phin trắng 0,8m

		m

		0,500

		0,350

		0,245

		0,172



		

		Giẻ lau

		kg

		0,500

		0,350

		0,245

		0,172



		

		Giấy nhám số 0

		tờ 

		0,500

		0,350

		0,245

		0,172



		

		Dây điện 2 (1,5 mm2

		m

		3,000

		2,100

		1,470

		1,029



		

		Nhân công

		 

		

		

		

		



		

		Kỹ sư​  4,0/8

		công

		27,72

		16,63

		11,11

		7,71



		

		Công nhân 5,0 /7

		công

		11,88

		7,13

		4,76

		3,31



		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		Mê gôm mét

		ca

		0,500

		0,350

		0,245

		0,172



		

		Hợp bộ thí nghiệm cao áp

		ca

		0,350

		0,221

		0,154

		0,108



		

		Thiết bị kiểm tra áp lực 

		ca

		0,600

		0,378

		0,265

		0,185



		

		Máy chụp sóng

		ca

		0,480

		0,302

		0,212

		0,148



		

		Máy đo điện trở tiếp xúc

		ca

		0,120

		0,084

		0,059

		0,041



		

		Máy đo điện trở một chiều

		ca

		0,120

		0,084

		0,059

		0,041



		

		Xe thang nâng

		ca

		0,105

		0,066

		0,046

		-



		

		

		

		10

		20

		30

		40



		Ghi chú  :

		

		

		

		

		



		      - Bảng mức trên đã xác định cho máy cắt ( 110kV có 3 bộ truyền động riêng, trường hợp thí nghiệm máy cắt ( 110kV chung một bộ truyền động được nhân hệ số 0,9.





EB.12000    THÍ NGHIỆM MÁY CẮT DẦU 


Thành phần công việc:

 - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.


 - Kiểm tra tình trạng bên ngoài.


 - Thao tác đóng cắt cơ khí.


 - Kiểm tra động cơ tích năng.


 - Kiểm tra chu trình tự đóng lại.

 - Đo điện trở tiếp xúc.

 - Đo tg(.

 - Đo điện trở cách điện.


 - Đo điện trở 1 chiều cuộn đóng, cuộn cắt .

 - Kiểm tra quá trình làm việc các tiếp điểm và đồng thời. 


 - Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp.


 -  Hiệu chỉnh các thông số để đóng điện.


 - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.


		

		

		

		Đơn vị tính :  1bộ (3pha ) 



		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Điện áp (KV)



		

		

		

		220

		66 (110

		<35



		EB.12     

		Vật liệu

		 

		 

		 

		 



		

		Điện năng

		KWh

		12,000

		8,400

		5,880



		

		Mỡ các loại

		kg

		0,200

		0,140

		0,098



		

		Cồn công nghiệp

		kg

		0,400

		0,280

		0,196



		

		Vải phin trắng 0,8m

		m

		1,000

		0,700

		0,490



		

		Giẻ lau

		kg

		1,000

		0,700

		0,490



		

		Giấy nhám số 0

		tờ 

		0,500

		0,350

		0,245



		

		Dây điện 2 (1,5 mm2

		m

		2,100

		1,470

		1,029



		

		Nhân công

		 

		

		

		



		

		Kỹ sư​  4,0/8

		công

		17,01

		11,91

		8,34



		 

		Công nhân 5,0 /7

		công

		7,29

		5,10

		3,57



		 

		Máy thi công

		 

		

		

		



		

		Máy chụp sóng

		ca

		0,363

		0,254

		0,178



		

		Mê gôm mét

		ca

		0,420

		0,294

		0,206



		

		Hợp bộ thí nghiệm cao áp

		ca

		0,265

		0,144

		0,144



		

		Hợp bộ đo Tg(

		ca

		0,318

		0,222

		0,156



		

		Máy đo điện trở tiếp xúc

		ca

		0,101

		0,071

		0,049



		

		Máy đo điện trở 1 chiều

		ca

		0,101

		0,071

		0,049



		

		Xe thang nâng

		ca

		0,079

		0,043

		-



		

		

		

		10

		20

		30



		Ghi chú:



		     - Trường hợp  thí nghiệm máy cắt dầu nếu có biến dòng chân sứ sử dụng bảng mức trên nhân hệ số 1,2.





EB.13000     THÍ NGHIỆM MÁY CẮT KHÔNG KHÍ


Thành phần công việc:

 - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.


 - Kiểm tra tình trạng bên ngoài.


 - Kiểm tra độ kín và áp suất.


 - Thao tác đóng cắt cơ khí.


 - Kiểm tra chu trình tự đóng lại.

 - Đo điện trở tiếp xúc.

 - Đo điện trở cách điện.


 - Đo điện trở 1 chiều cuộn đóng, cuộn cắt .

 - Kiểm tra quá trình làm việc các tiếp điểm và đồng thời. 


 - Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp.


 -  Hiệu chỉnh các thông số để đóng điện.


 - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.


		

		

		

		

		Đơn vị tính : 1bộ (3pha )



		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Điện áp (KV)



		

		

		

		220

		66(110

		35



		EB.130    

		Vật liệu

		 

		

		

		



		

		Điện năng

		KWh

		21,000

		14,700

		10,290



		

		Cồn công nghiệp

		kg

		0,630

		0,441

		0,309



		

		Vải phin trắng 0,8m

		m

		0,525

		0,368

		0,257



		

		Giẻ lau

		kg

		0,525

		0,368

		0,257



		

		Giấy nhám số 0

		tờ 

		0,525

		0,368

		0,257



		

		Dây điện 2 (1,5 mm2

		m

		3,150

		2,205

		1,544



		

		Nhân công

		 

		

		

		



		

		Kỹ sư​  4,0/8

		công

		23,81

		16,67

		11,67



		

		Công nhân 5,0 /7

		công

		10,21

		7,14

		5,00



		 

		Máy thi công

		 

		

		

		



		

		Máy chụp sóng

		ca

		0,363

		0,254

		0,178



		

		Mê gôm mét

		ca

		0,420

		0,294

		0,206



		

		Hợp bộ thí nghiệm cao áp

		ca

		0,265

		0,185

		0,130



		

		Thiết bị kiểm tra áp lực 

		ca

		0,454

		0,318

		0,222



		

		Máy đo điện trở tiếp xúc

		ca

		0,101

		0,071

		0,049



		

		Máy đo điện trở 1 chiều

		ca

		0,101

		0,071

		0,049



		

		Xe thang nâng

		ca

		0,079

		0,056

		-



		

		

		

		10

		20

		30





EB.14000    THÍ NGHIỆM MÁY CẮT CHÂN KHÔNG – U ( 35KV


Thành phần công việc:

 - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.


 - Kiểm tra tình trạng bên ngoài.


 - Kiểm tra động cơ tích năng.


 - Kiểm tra hệ thống truyền động.


- Thao tác đóng cắt cơ khí.


 - Kiểm tra các chu trình làm việc.

 - Kiểm tra quá trình làm việc các tiếp điểm.

 - Đo điện trở tiếp xúc.

 - Đo điện trở cách điện.


 - Đo điện trở 1 chiều cuộn đóng, cuộn cắt .

 - Đo thời gian đóng cắt và hệ số không đồng thời.


 - Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp, kiểm tra dòng rò.


 - Xác định độ mòn tiếp điểm ban đầu.


 -  Hiệu chỉnh các thông số để đóng điện.


 - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.


		

		

		

		             Đơn vị tính : 1bộ (3pha)



		



		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Số lượng



		 EB.140    

		Vật liệu

		 

		 



		

		Điện năng

		KWh

		4,802



		

		Cồn công nghiệp

		kg

		0,144



		

		Vải phin trắng 0,8m

		m

		0,120



		

		Giẻ lau

		kg

		0,120



		

		Giấy nhám số 0

		tờ 

		0,120



		

		Dây điện 2 (1,5 mm2

		m

		0,720



		

		Nhân công

		 

		 



		

		Kỹ sư​  4,0/8

		công

		5,45



		

		Công nhân 5,0 /7

		công

		2,33



		

		Máy thi công

		 

		 



		

		Máy chụp sóng

		ca

		0,104



		

		Mê gôm mét

		ca

		0,086



		

		Hợp bộ thí nghiệm cao áp

		ca

		0,130



		

		Thiết bị kiểm tra áp lực 

		ca

		0,090



		

		Máy đo điện trở tiếp xúc

		ca

		0,040



		

		Máy đo điện trở một chiều

		ca

		0,040



		

		

		

		10





EB.20000    DAO CÁCH LY


EB.21000    THÍ NGHIỆM DAO CÁCH LY THAO TÁC BẰNG ĐIỆN


Thành phần công việc:

 - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.


 - Kiểm tra tình trạng bên ngoài.


 - Đo điện trở cách điện.


 - Kiểm tra động cơ truyền động.


 - Đo điện trở tiếp xúc .

 - Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp.


 - Thử nghiệm và hiệu chỉnh liên động cắt, đóng.


 - Kiểm tra thao tác các truyền động.


-  Hiệu chỉnh các thông số để đóng điện.


 - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.


		

		

		

		

		Đơn vị tính : 1bộ (3 pha)



		



		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Điện áp  (KV )



		

		

		

		500

		220

		66 (110

		<35



		 EB.210    

		Vật liệu

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Điện năng

		KWh

		2,400

		1,920

		1,536

		1,229



		

		Dây điện 2 (1,5 mm2

		m

		1,000

		0,800

		0,640

		0,512



		

		Giẻ lau

		kg

		0,200

		0,160

		0,128

		0,102



		

		Cồn công nghiệp

		kg

		0,200

		0,160

		0,128

		0,102



		

		Giấy nhám số 0

		tờ

		1,000

		0,800

		0,640

		0,512



		

		Nhân công

		 

		

		

		

		



		

		Kỹ sư​ 4,0/8

		công

		7,03

		5,63

		4,50

		3,59



		

		Công nhân 5,0 /7

		công

		3,01

		2,41

		1,93

		1,54



		

		Máy thi công

		 

		

		

		

		



		

		Máy đo điện trở tiếp xúc

		ca

		0,075

		0,068

		0,061

		0,055



		

		Mê gôm mét

		ca

		0,100

		0,090

		0,081

		0,073



		

		Hợp bộ thí nghiệm cao áp

		ca

		0,130

		0,117

		0,105

		0,095



		

		Xe thang nâng

		ca

		0,039

		0,035

		0,032

		-



		

		

		

		10

		20

		30

		40



		Ghi chú:

		

		

		

		





1- Bảng mức trên tính cho dao cách ly có động cơ truyền động, chư​a có tiếp đất, trường hợp thí  nghiệm dao cách ly có tiếp đất thì định mức nhân công và máy thi công được nhân hệ   số 1,10 cho tiếp  đất một phía;  hệ số 1,15 cho tiếp đất hai phía. 


2- Bảng mức trên tính cho dao cách ly 3 pha, trường hợp thí nghiệm dao cách ly 1 pha định mức được nhân hệ số 0,4 .


3- Trường hợp thí nghiệm dao cắt tải 3 pha điều khiển bằng điện độc lập được nhân hệ số 0,8.

EB.22000     THÍ NGHIỆM DAO CÁCH LY  THAO TÁC BẰNG CƠ KHÍ.


Thành phần công việc:

 - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.


 - Kiểm tra bên ngoài.


 - Đo điện trở cách điện.


 - Đo điện trở tiếp xúc .


 - Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp.

 - Thử nghiệm và hiệu chỉnh liên động cắt, đóng và tiếp điểm.


 - Kiểm tra thao tác các truyền động.


-  Hiệu chỉnh các thông số để đóng điện.


 - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.


		

		

		

		

		Đơn vị tính : 1bộ (3 pha)



		 



		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Điện áp   (KV)



		

		

		

		500

		220

		66(110

		<35



		EB.220    

		Vật liệu

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Điện năng

		KWh

		1,500

		1,200

		0,960

		0,768



		

		Dây điện 2 (1,5 mm2

		m

		1,000

		0,800

		0,640

		0,512



		

		Giẻ lau

		kg

		0,200

		0,160

		0,128

		0,102



		

		Cồn công nghiệp

		kg

		0,200

		0,160

		0,128

		0,102



		

		Giấy nhám số 0

		tờ

		1,000

		0,800

		0,640

		0,512



		

		Nhân công

		 

		

		

		

		



		

		Kỹ sư​  4,0/8

		công

		5,67

		4,54

		3,63

		2,89



		

		Công nhân 5,0 /7

		công

		2,43

		1,94

		1,56

		1,24



		

		Máy thi công

		 

		

		

		

		



		

		Máy đo điện trở tiếp xúc

		ca

		0,056

		0,050

		0,045

		0,041



		

		Mê gôm mét

		ca

		0,100

		0,090

		0,081

		0,073



		

		Hợp bộ thí nghiệm cao áp

		ca

		0,126

		0,113

		0,102

		0,092



		

		Xe thang nâng

		ca

		0,038

		0,034

		0,031

		-



		

		

		

		10

		20

		30

		40



		Ghi chú: 



		         1-  Bảng mức trên tính cho dao cách ly không có dao tiếp đất, trường hợp thí nghiệm dao cách ly có tiếp đất thì định mức nhân công và máy thi công được nhân hệ số  1,10 cho tiếp đất một phía; hệ số 1,15  cho tiếp đất hai phía. 



		2- Bảng mức trên tính cho dao cách ly 3 pha, trường hợp dao cách ly 1 pha định mức được nhân hệ số 0,4.



		         3-  Trường hợp thí nghiệm các thiết bị : Dao cắt tải 3 pha được nhân hệ số  0,4; Cầu chì cao áp 3 pha và cầu chì tự rơi 3 pha (FCO) được nhân hệ số  0,10





EB.30000   THÍ NGHIỆM THANH CÁI 


Thành phần công việc:

 - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.


 - Kiểm tra tình trạng bên ngoài.


 - Đo điện trở cách điện.

 - Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp.

 - Đo điện trở tiếp xúc các mối nối.

 - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. 



		 Đơn vị tính :  1 phân đoạn



		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Điện áp (KV)



		

		

		

		500

		220

		66 (110

		<35



		 EB.300     

		Vật liệu

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Điện năng

		KWh

		2,400

		1,920

		1,536

		1,229



		

		Dây điện 2 (1,5 mm2

		m

		1,000

		0,800

		0,640

		0,512



		

		Giẻ lau

		kg

		0,200

		0,160

		0,128

		0,102



		

		Cồn công nghiệp

		kg

		0,200

		0,160

		0,128

		0,102



		

		Giấy nhám số 0

		tờ

		1,000

		0,800

		0,640

		0,512



		

		Nhân công

		 

		

		

		

		



		

		Kỹ sư​  4,0/8

		công

		2,27

		1,81

		1,45

		1,16



		

		Công nhân 5,0 /7

		công

		0,97

		0,78

		0,62

		0,50



		

		Máy thi công

		 

		

		

		

		



		

		Mê gôm mét

		ca

		0,075

		0,060

		0,048

		0,038



		

		Máy đo điện trở tiếp xúc

		ca

		0,048

		0,038

		0,031

		0,025



		

		Hợp bộ thí nghiệm cao áp

		ca

		0,135

		0,108

		0,086

		0,069



		

		Xe thang nâng

		ca

		0,041

		0,032

		0,026

		-



		

		

		

		10

		20

		30

		40



		

		

		

		

		

		



		Ghi chú:

		

		

		

		

		



		      - Phân đoạn thanh cái  đã bao gồm các cách điện và  các mối nối thuộc phân đoạn. Trường hợp đo điện trở tiếp xúc của mối nối riêng thì định mức nhân công cho mỗi mối nối được nhân hệ số 0,05.





EB.40000   THÍ NGHIỆM CÁCH ĐIỆN 


Quy định áp dụng:


1. Chỉ dùng cho cách điện độc lập không dùng cho cách điện thuộc thanh cái hoặc thuộc các thiết bị hợp bộ.


2. Ngoại trừ các thí nghiệm cách điện do nhà cung cấp (Đại lý và nhà sản xuất) chịu trách nhiệm; Bảng mức thí nghiệm cách điện chỉ áp dụng cho thí nghiệm xác suất các cách điện theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền . 

EB.41000     THÍ NGHIỆM CÁCH ĐIỆN ĐỨNG, TREO


Thành phần công việc :

 - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.


 - Kiểm tra tình trạng bên ngoài.


 - Đo điện trở cách điện.


 - Thử điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp, phân bố điện áp.


 - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

		Đơn vị tính :   phần tử​, cái, bát



		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Cách điện đứng

		Cách điện treo



		

		

		

		66(500kV

		3 (35kV

		Để rời

		Đã lắp


 thành chuỗi



		

		

		

		(Phần tử )

		( Cái )

		(Bát )

		(Bát)



		'EB.410    

		Vật liệu

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Điện năng

		KWh

		0,300

		0,150

		0,075

		0,053



		

		Cồn công nghiệp

		kg

		0,050

		0,025

		0,013

		0,009



		

		Dây điện 2 (1,5 mm2

		m

		0,100

		0,050

		0,025

		0,018



		

		Giẻ lau

		kg

		0,050

		0,025

		0,013

		0,009



		

		Nhân công

		 

		

		

		

		



		

		Kỹ sư​  4,0/8

		công

		0,04

		0,03

		0,02

		0,01



		

		Công nhân 5,0 /7

		công

		0,02

		0,01

		0,01

		0,01



		

		Máy thi công

		 

		

		

		

		



		

		Mê gôm mét

		ca

		0,040

		0,020

		0,010

		0,007



		

		Hợp bộ thí nghiệm cao áp

		ca

		0,010

		0,007

		0,005

		0,004



		

		Xe thang nâng

		ca

		0,010

		-

		-

		-



		 

		

		

		10

		20

		30

		40



		Ghi chú :

		

		

		

		

		



		         1- Bảng mức trên tính cho thí nghiệm cách điện treo tại hiện trường với số l​ượng ( 100 bát; 
trường hợp thí nghiệm số lư​ợng lớn hơn 100 bát, từ bát thứ 101 được nhân hệ số 0,5.



		         2- Trường hợp thí nghiệm tập trung tại xư​ởng (phòng) định mức thí nghiệm được nhân hệ số 0,3.





EB.42000   THÍ NGHIỆM CÁCH ĐIỆN XUYÊN


Thành phần công việc:

 - Nghiên cứu tài liệu.


 - Kiểm tra tình trạng bên ngoài.


 - Đo điện trở cách điện.


 - Đo tổn hao điện môi tg( và điện dung.

 - Thử điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp.


 - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao .


		                Đơn vị tính : 1 cái 



		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Điện áp (KV)



		

		

		

		500

		220

		66 (110

		22(35



		EB.420    

		Vật liệu

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Điện năng

		KWh

		1,350

		1,215

		1,094

		0,675



		

		Cồn công nghiệp

		kg

		0,225

		0,203

		0,182

		0,113



		

		Dây điện 2 (1,5 mm2

		m

		0,450

		0,405

		0,365

		0,225



		

		Giẻ lau

		kg

		0,225

		0,203

		0,182

		0,113



		

		Nhân công

		 

		

		

		

		



		

		Kỹ sư​  4,0/8

		công

		1,91

		1,53

		1,22

		0,98



		

		Công nhân 5,0 /7

		công

		0,82

		0,66

		0,52

		0,42



		

		Máy thi công

		 

		

		

		

		



		

		Mê gôm mét

		ca

		0,105

		0,084

		0,067

		0,054



		

		Hợp bộ đo Tg(

		ca

		0,134

		0,107

		0,086

		0,068



		

		Hợp bộ thí nghiệm cao áp

		ca

		0,134

		0,107

		0,086

		0,068



		

		Xe thang nâng

		ca

		0,040

		0,032

		0,026

		-



		

		

		

		10

		20

		30

		40



		 Ghi chú: 

		

		

		

		

		



		     - Khi thí nghiệm cách điện xuyên điện áp từ 1KV đến 15 KV sử dụng bảng mức điện áp 22(35 KV nhân hệ số 0,8, riêng máy thi công không tính hợp bộ đo Tg(.





EB.50000    THÍ NGHIỆM TỤ ĐIỆN 


Thành phần công việc:

 - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.


 - Kiểm tra bên ngoài.


 - Đo điện trở cách điện.


 - Đo điện dung.


 - Đo tổn hao điện môi Tg(

 - Thử điện áp tăng cao.


 - Kiểm tra dòng điện từng pha.


 - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.


		 Đơn vị tính :1 tụ



		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Điện áp



		

		

		

		>1000V

		<1000V



		 EB.500    

		Vật liệu

		 

		 

		 



		 

		Điện năng

		KWh

		0,270

		0,216



		

		Cồn công nghiệp

		kg

		0,045

		0,036



		

		Dây điện 2 (1,5 mm2

		m

		0,090

		0,072



		

		Giẻ lau

		kg

		0,045

		0,036



		

		Nhân công

		 

		 

		 



		

		Kỹ sư​  4,0/8

		công

		0,39

		0,31



		

		Công nhân 5,0 /7

		công

		0,17

		0,13



		

		Máy thi công

		 

		 

		 



		

		Mê gôm mét

		ca

		0,022

		0,017



		

		Hợp bộ đo Tg(

		ca

		0,027

		0,022



		

		Hợp bộ thí nghiệm cao áp

		ca

		0,027

		0,022



		

		

		

		10

		20



		  Ghi chú: 

		

		

		

		

		



		       - Bảng mức xác định thí nghiệm tụ độc lập, trường hợp thí nghiệm nhiều tụ cùng một 

     hiện  trường thì từ tụ thứ 3 định mức được nhân hệ số 0,6





EB.60000     THÍ NGHIỆM CÁP LỰC 


Thành phần công việc:

 - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.


 - Kiểm tra bên ngoài.


 - Đo điện trở cách điện


 - Đo điện dung và tổn hao điện môi.


 - Thử điện áp tăng cao, đo dòng rò. 


 - Đo thông mạch.


 - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.


		

		

		

		                            



		Đơn vị tính:  1sợi, 1ruột 



		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Cáp lực điện áp (KV)



		

		

		

		> 220

		66 ( 110

		 >1 (35

		<1



		 EB.600     

		Vật liệu

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Điện năng

		KWh

		5,760

		3,840

		0,960

		-



		

		Cồn công nghiệp

		kg

		0,768

		0,512

		0,128

		-



		

		Dây điện 2 (1,5 mm2

		m

		0,768

		0,512

		0,128

		0,013



		

		Vải phin trắng 0,8m

		m

		0,768

		0,512

		0,128

		-



		

		Nhân công

		 

		

		

		

		



		

		Kỹ sư​ 3,0/8

		công

		3,76

		3,33

		0,78

		0,08



		 

		Công nhân 4,0 /7

		công

		1,61

		1,43

		0,33

		0,03



		 

		Máy thi công

		 

		

		

		

		



		

		Mê gôm mét

		ca

		0,090

		0,072

		0,058

		0,046



		

		Hợp bộ đo Tg(

		ca

		0,126

		0,101

		0,081

		-



		

		Hợp bộ thí nghiệm cao áp

		ca

		0,439

		0,351

		0,081

		-



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		

		

		10

		20

		30

		40



		Ghi chú: 



		    1- Bảng mức xác định cho cáp khô, 1 ruột:



a) Trường hợp thí nghiệm cáp  từ  2 ruột trở lên thì  định mức  nhân công được nhân hệ số 1,5.



b) Trường hợp thí nghiệm cáp dầu được nhân hệ số 1,1.



c) Trường hợp cần thí nghiệm dầu cách điện cho cáp áp dụng mức tư​ơng ứng trong chương 8.


2- Trường hợp thí nghiệm cáp dài >50 mét mà đầu kia bị khuất thì định mức nhân công được nhân hệ số 1,05.


3- Trường hợp phải thí nghiệm màn chắn và chống thấm dọc cho cáp (( 35 KV thì sử dụng bảng mức tư​ơng ứng nhân hệ số 1,5.





EB.70000     THÍ NGHIỆM APTÔMÁT VÀ KHỞI ĐỘNG TỪ 


Quy định áp dụng: 

1. Định mức này chỉ sử dụng  thí nghiệm các áptômát độc lập, không sử dụng cho thí nghiệm các áptômát  nằm trong các thiết bị trọn bộ (kể cả trong tủ hợp bộ). 

2. Trường hợp thí nghiệm áptômát và khởi  động từ có động cơ điều khiển và bảo vệ (tư​ơng ứng máy cắt hạ thế) được nhân hệ số 1,2. 

3. Bảng mức tính cho áptômát và khởi động từ loại 3 pha, trường hợp thí nghiệm áptômát và khởi động từ một pha được nhân hệ số 0,4.


Thành phần công việc:

 - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.


 - Kiểm tra tình trạng bên ngoài.


 - Đo điện trở cách điện.


 - Kiểm tra điện trở tiếp xúc .

 - Đo điện trở 1 chiều cuộn điều khiển, bảo vệ.


 - Kiểm tra hoạt động của cơ cấu điều khiển, bảo vệ.


 - Kiểm tra đặc tính cắt nhiệt, cắt nhanh.

 - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.


EB.71000     THÍ NGHIỆM APTOMAT VÀ KHỞI ĐỘNG TỪ ( 300A


		

		

		

		

		           



		Đơn vị tính : 1 cái 



		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Dòng điện (A)



		

		

		

		> 2000

		1000 ( 2000

		500(<1000

		300(<500



		EB.710     

		Vật liệu

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Điện năng

		KWh

		3,000

		2,400

		1,920

		1,536



		

		Dây điện 2 (1,5 mm2

		m

		0,200

		0,160

		0,128

		0,102



		

		Giẻ lau

		kg

		0,100

		0,080

		0,064

		0,051



		

		Giấy nhám số 0

		tờ

		0,300

		0,240

		0,192

		0,154



		

		Nhân công

		 

		

		

		

		



		

		Kỹ sư​  3,0/8

		công

		1,85

		1,32

		0,93

		0,74



		

		Công nhân 4,0 /7

		công

		0,79

		0,57

		0,40

		0,32





		

		Máy thi công

		 

		

		

		

		



		

		Thiết bị tạo dòng

		ca

		0,204

		0,163

		0,131

		0,104



		

		Mê gôm mét

		ca

		0,100

		0,080

		0,064

		0,051



		

		Máy đo điện trở tiếp xúc

		ca

		0,136

		0,109

		0,087

		0,070



		 

		

		

		10

		20

		30

		40





EB.72000     THÍ NGHIỆM APTOMAT VÀ KHỞI ĐỘNG TỪ  < 300A


		

		

		

		

		          



		Đơn vị tính : 1 cái 



		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Dòng điện (A)



		

		

		

		< 300

		< 100

		<50

		<10



		'EB.720       

		Vật liệu

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Điện năng

		KWh

		1,075

		0,753

		0,572

		0,343



		

		Dây điện 2 (1,5 mm2

		m

		0,072

		0,050

		0,038

		0,023



		

		Giẻ lau

		kg

		0,036

		0,025

		0,019

		0,011



		

		Giấy nhám số 0

		tờ

		0,108

		0,075

		0,057

		0,034



		

		Nhân công

		 

		

		

		

		



		

		Kỹ sư​  3,0/8

		công

		0,66

		0,46

		0,35

		0,21



		

		Công nhân 4,0 /7

		công

		0,28

		0,20

		0,15

		0,09



		

		Máy thi công

		 

		

		

		

		



		

		Thiết bị tạo dòng

		ca

		0,073

		0,051

		0,039

		0,023



		

		Mê gôm mét

		ca

		0,036

		0,025

		0,019

		0,011



		

		Máy đo điện trở tiếp xúc

		ca

		0,049

		0,034

		0,026

		0,016



		 

		

		

		10

		20

		30

		40





		Ch​ương III



		THÍ NGHIỆM CHỐNG SÉT VAN, TIẾP ĐẤT





EC.10000   
CHỐNG SÉT VAN VÀ BỘ ĐẾM SÉT


Quy định áp dụng:


1. Bảng mức quy định cho một bộ chống sét van 1pha với 3 phần tử, trường hợp thí nghiệm bộ chống sét van 1pha có số phần tử lớn hơn 3 được sử dụng bảng mức tương ứng nhân hệ số 1,1. 


2. Bảng mức quy định cho thí nghiệm một bộ chống sét van 1pha, trường hợp thí nghiệm 3 bộ 1pha thì từ bộ thứ 2 được nhân hệ số 0,8.


Thành phần công việc


- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.


- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.


- Đo điện trở cách điện.


- Đo dòng điện rò với điện áp một chiều.


- Đo dòng điện rò với điện áp xoay chiều, phóng điện, đặc tính Von-Ampe, đo tổn hao công suất.


- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.


EC.11000      THÍ NGHIỆM CHỐNG SÉT VAN 22 (500KV 


		 Đơn vị tính : bộ (1pha)



		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Điện áp (KV)



		

		

		

		500

		220

		66 (110

		22(35



		 EC.110       

		Vật liệu

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Điện năng

		KWh

		0,500

		0,450

		0,405

		0,324



		

		Cồn công nghiệp

		kg

		0,100

		0,090

		0,081

		0,065



		

		Dây điện 2 (1,5 mm2

		m

		0,200

		0,180

		0,162

		0,130



		

		Giẻ lau

		kg

		0,100

		0,090

		0,081

		0,065



		

		Nhân công

		 

		

		

		

		



		

		Kỹ sư​  4,0/8

		công

		1,03

		0,92

		0,83

		0,28



		

		Công nhân 5,0 /7

		công

		0,56

		0,49

		0,45

		0,15



		

		Máy thi công

		 

		

		

		

		



		

		Mê gôm mét

		ca

		0,146

		0,129

		0,116

		0,039



		

		Hợp bộ thí nghiệm cao áp

		ca

		0,204

		0,181

		0,163

		0,054



		

		Xe thang nâng

		ca

		0,061

		0,054

		0,049

		-



		

		

		

		10

		20

		30

		40





EC.12000     THÍ NGHIỆM  CHỐNG SÉT VAN ĐẾN U( 15KV 


 Đơn vị tính :  bộ (1pha)


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Điện áp (KV)

		Thiết bị



		

		

		

		 10 (15

		 3(6

		<1

		Đếm sét



		EC.120  

		Vật liệu

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Điện năng

		KWh

		0,259

		0,233

		-

		0,117



		

		Cồn công nghiệp

		kg

		0,052

		0,047

		0,023

		0,023



		

		Dây điện 2 ( 1,5 mm2

		m

		0,104

		0,093

		-

		0,047



		

		Giẻ lau

		kg

		0,052

		0,047

		0,023

		0,023



		

		Nhân công

		 

		

		

		

		



		

		Kỹ sư​ 3,0/8

		công

		0,22

		0,20

		0,10

		0,12



		

		Công nhân 4,0 /7

		công

		0,12

		0,11

		0,05

		0,06



		

		Máy thi công

		 

		

		

		

		



		

		Mê gôm mét

		ca

		0,031

		0,028

		0,014

		-



		

		Hợp bộ thí nghiệm cao áp

		ca

		0,044

		0,039

		0,020

		-



		

		Máy điều chỉnh điện áp 1pha

		ca

		-

		-

		-

		0,100



		

		

		

		10

		20

		30

		40





EC.20000     ĐO ĐIỆN TRỞ TIẾP ĐẤT


Thành phần công việc:

 - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.


 - Kiểm tra tình trạng bên ngoài.


 - Đo điện áp bư​ớc và điện áp tiếp xúc (nếu cần).


 - Đo liền mạch tiếp đất đến tất cả các mối nối.


 - Đo điện trở tiếp đất của hệ thống. 


 - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.


EC.21000     THÍ NGHIỆM TIẾP ĐẤT TRẠM BIẾN ÁP  


		

		

		

		 

		Đơn vị tính :

		hệ thống



		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Điện áp (KV)



		

		

		

		500

		220

		66 (110

		<35



		 EC.210   

		Vật liệu

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Dây điện 2 (1,5 mm2

		m

		5,000

		4,000

		3,200

		1,600



		

		Nhân công

		 

		

		

		

		



		

		Kỹ sư​ 3,0/8

		công

		9,51

		7,61

		6,08

		3,04



		

		Công nhân 4,0 /7

		công

		5,12

		4,20

		3,28

		1,64



		

		Máy thi công

		 

		

		

		

		



		

		Máy đo điện trở tiếp địa

		ca

		1,625

		1,300

		1,040

		0,520



		 

		

		

		10

		20

		30

		40





EC.22000   THÍ NGHIỆM TIẾP ĐẤT CỦA CỘT ĐIỆN, CỘT THU LÔI 


		

		

		

		

		                      Đơn vị tính : 1 vị trí



		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Cột điện, cột thu lôi



		

		

		

		Cột thép

		Cột bê tông 



		 'EC.220   

		Vật liệu

		 

		 

		 



		

		Dây điện 2 (1,5 mm2

		m

		0,210

		0,147



		

		Nhân công

		 

		 

		 



		

		Kỹ sư​  3,0/8

		công

		0,55

		0,38



		

		Công nhân  4,0 /7

		công

		0,29

		0,21



		

		Máy thi công

		 

		 

		 



		

		Máy đo điện trở tiếp địa

		ca

		0,105

		0,074



		 

		

		

		10

		20



		Ghi chú: 



		   - Bảng mức trên quy định với địa hình bình thư​ờng, khi thí nghiệm ở địa hình đồi núi có độ dốc 
( 25( hoặc sình lầy bùn nước ( 50 cm định mức nhân công được nhân hệ số 1,1.





Ch​ương IV


THÍ NGHIỆM  RƠLE BẢO VỆ VÀ TỰ ĐỘNG ĐIỆN


Quy định áp dụng: 


-  Đối với rơle bảo vệ nhiều chức năng, khi thí nghiệm chức năng chính được tính  hệ số 1, từ chức năng thứ 2 (gồm chức năng dòng điện, điện áp, so lệch, khoảng cách) được nhân hệ số 0,5; Các chức năng còn lại được nhân hệ số 0,2 ;  Riêng các chức năng không có trong thông số yêu cầu chỉnh định cho đóng điện được nhân hệ số 0,1 định mức thí nghiệm loại rơ le một chức năng t​ương ứng. 


ED.11000     THÍ NGHIỆM  RƠLE SO LỆCH  (KỸ THUẬT SỐ)


Thành phần công việc:

 - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật, kiểm tra tình trạng bên ngoài, kiểm tra tín hiệu chung, lập sơ đồ và trình tự cho từng chức năng theo thiết kế, kiểm tra nguồn cung cấp, kiểm tra cách điện, kiểm tra đặc tính, đặc tuyến, kiểm tra  tổng thể từng chức năng, cài đặt, truy cập, hiệu chỉnh các thông số, kiểm tra thông số dưới tải, phối hợp bảo vệ các đầu (so lệch dọc), xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.


		

		

		

		

		        Đơn vị tính : 1bộ



		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Rơ le so lệch ( kỹ thuật số )



		

		

		

		Máy biến áp

		Thanh cái

		Dọc ĐZ



		 ED.110     

		Vật liệu

		 

		 

		 

		 



		

		Điện năng

		KWh

		0,400

		0,800

		0,480



		

		Vải phin trắng 0,8m

		m

		0,016

		0,032

		0,019



		

		Cồn công nghiệp

		kg

		0,040

		0,080

		0,048



		

		Nhân công

		 

		

		

		



		

		Kỹ sư​  5,0/8

		công

		6,00

		12,00

		7,20



		

		Máy thi công

		 

		

		

		



		

		Mê gôm mét

		ca

		0,080

		0,160

		0,096



		

		Hợp bộ thí nghiệm rơle

		ca

		0,240

		0,480

		0,288



		 

		

		

		10

		20

		30



		Ghi chú :

		

		

		

		

		



		      1.
Trường hợp thí nghiệm khối phụ trợ cho rơ le so lệch thanh cái, khối kết nối   (ngăn thiết bị 
mở rộng) với rơ le so lệch thanh cái hiện có được nhân hệ số 0,1.
      2. 
Trường hợp  thí nghiệm rơle so lệch thanh cái 110kV có số ngăn > 9 và thanh cái  220kV 
có số ngăn > 5 được nhân hệ số 1,1. 
     3.
Trường hợp thí nghiệm rơ le so lệch điện từ, điện tử được nhân hệ số 1,2;  Rơle so lệch trở 
kháng cao được nhân hệ số 0,6 mức t​ương ứng.
     4. 
Bảng mức xác định cho rơle  so lệch với máy biến áp 3 cuộn dây, trường hợp  thí nghiệm 
rơle so lệch với máy biến áp 2 cuộn dây được nhân hệ số  0,8.





ED.12000     THÍ NGHIỆM RƠLE KHOẢNG CÁCH 


Thành phần công việc:

 - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.


 - Kiểm tra tình trạng bên ngoài.


 - Kiểm tra tín hiệu chung.


 - Lập sơ đồ và trình tự cho từng chức năng theo thiết kế.


 - Kiểm tra nguồn cung cấp.


 - Kiểm tra cách điện.


 - Kiểm tra đặc tính, đặc tuyến.

 - Kiểm tra tổng thể từng chức năng.

 - Cài đặt, truy cập và hiệu chỉnh các thông số.


 - Phối hợp bảo vệ hai đầu.


 - Kiểm tra thông số dưới tải.

 - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.


		

		

		

		

		Đơn vị tính : 1 bộ



		

		

		

		

		 

		 

		



		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Điện từ, điện tử

		Kỹ thuật số



		 ED.120

		Vật liệu

		 

		 

		 



		

		Điện năng

		KWh

		2,000

		1,800



		

		Vải phin trắng 0,8m

		m

		0,100

		0,090



		

		Cồn công nghiệp

		kg

		0,050

		0,045



		

		Nhân công

		 

		 

		 



		

		Kỹ sư​  5,0/8

		công

		9,60

		8,00



		

		Máy thi công

		 

		 

		 



		

		Mê gôm mét

		ca

		0,230

		0,192



		

		Hợp bộ thí nghiệm rơle

		ca

		0,461

		0,384



		 

		

		

		10

		20





ED.13000    THÍ NGHIỆM RƠLE: ĐIỆN ÁP, DÒNG ĐIỆN.


Thành phần công việc:


 - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

 - Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

 - Kiểm tra tín hiệu chung.


 - Lập sơ đồ và trình tự cho từng chức năng theo thiết kế.


 - Kiểm tra nguồn cung cấp.


 - Kiểm tra cách điện.


 - Kiểm tra đặc tính, đặc tuyến .


 - Kiểm tra  tổng thể từng chức năng.


 - Kiểm tra thông số dưới tải.


 - Cài đặt, truy cập và  hiệu chỉnh các thông số.


 - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.


		

		

		

		

		 

		Đơn vị tính : 1bộ 



		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Điện áp

		Dòng điện



		

		

		

		Điện từ, điện tử

		Kỹ thuật số

		Điện từ, điện tử

		Kỹ thuật số



		ED.130    

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		Điện năng

		KWh

		1,000

		0,500

		1,200

		0,600



		

		Vải phin trắng 0,8m

		m

		0,020

		0,010

		0,020

		0,010



		

		Cồn công nghiệp

		kg

		0,050

		0,025

		0,050

		0,025



		

		Nhân công

		

		

		

		

		



		

		Kỹ sư​  5,0/8

		công

		2,02

		1,68

		2,88

		2,40



		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		Mê gôm mét

		ca

		0,050

		0,042

		0,072

		0,060



		

		Hợp bộ thí nghiệm rơle

		ca

		0,165

		0,137

		0,235

		0,196



		

		

		

		10

		20

		30

		40



		Ghi chú:

		

		

		

		

		



		 
1- Trường  hợp  thí nghiệm các rơ  le quá tải,  quá  kích thì  được  sử  dụng  bảng  mức rơ 
 
     le dòng  điện nhân hệ số 0,6.



2- Trường hợp thí nghiệm rơ le dòng điện có hư​ớng sử  dụng định  mức rơ le dòng điện 
 
     nhân hệ số 1,15.





ED.14000   THÍ NGHIỆM RƠLE: TRUNG GIAN - THỜI GIAN - TÍN HIỆU .


Thành phần công việc:


 - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

 - Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

 - Kiểm tra tín hiệu chung.

 - Lập sơ đồ và trình tự cho từng chức năng theo thiết kế.

 - Kiểm tra nguồn cung cấp.

 - Kiểm tra cách điện.

 - Kiểm tra đặc tính, đặc tuyến .

 - Kiểm tra  tổng thể  từng chức năng.

 - Cài đặt, truy cập và  hiệu chỉnh các thông số.

 - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.


		

		

		

		

		                     



		

		

		

		

		 Đơn vị tính :  1 cái



		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Trung gian, Thời gian

		Tín hiệu



		

		

		

		Điện từ, điện tử

		Kỹ thuật số

		Điện từ, điện tử

		Kỹ thuật số



		  ED.140    

		Vật liệu

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Điện năng

		KWh

		0,400

		0,200

		0,200

		0,100



		

		Vải phin trắng 0,8m

		m

		0,016

		0,013

		0,016

		0,013



		

		Cồn công nghiệp

		kg

		0,040

		0,032

		0,040

		0,032



		

		Nhân công

		 

		

		

		

		



		

		Kỹ sư​  5,0/8

		công

		0,53

		0,44

		0,48

		0,40



		

		Máy thi công

		 

		

		

		

		



		

		Mê gôm mét

		ca

		0,048

		0,040

		0,043

		0,036



		

		Hợp bộ thí nghiệm rơle

		ca

		0,077

		0,064

		0,069

		0,058



		

		

		

		10

		20

		30

		40





ED.15000
THÍ NGHIỆM RƠLE: CÔNG SUẤT, DÒNG VÀ ÁP THỨ TỰ NGHỊCH, THỨ TỰ KHÔNG, TẦN SỐ.


Thành phần công việc:

 - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

 - Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

 - Kiểm tra tín hiệu chung.

 - Lập sơ đồ và trình tự cho từng chức năng theo thiết kế.

 - Kiểm tra nguồn cung cấp.

 - Kiểm tra cách điện.

 - Kiểm tra đặc tính, đặc tuyến .

 - Kiểm tra  thực hiện từng chức năng.

 - Cài đặt, truy cập và  hiệu chỉnh các thông số.

 - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		        Đơn vị tính : 1bộ 



		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Công suất; U2, I2; U0, I0

		Tần số



		

		

		

		Điện từ,         điện tử

		Kỹ thuật số

		Điện từ,         điện tử

		Kỹ thuật số



		 ED.150    

		Vật liệu

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Điện năng

		KWh

		2,000

		1,000

		1,000

		0,500



		

		Vải phin trắng 0,8m

		m

		0,100

		0,080

		0,100

		0,080



		

		Cồn công nghiệp

		kg

		0,050

		0,040

		0,050

		0,040



		

		Nhân công

		 

		

		

		

		



		

		Kỹ sư​  5,0/8

		công

		2,64

		2,20

		2,11

		1,76



		

		Máy thi công

		 

		

		

		

		



		

		Mê gôm mét

		ca

		0,048

		0,040

		0,038

		0,032



		

		Hợp bộ thí nghiệm rơle

		ca

		0,166

		0,138

		0,133

		0,111



		 

		 

		 

		

		

		

		



		

		

		

		10

		20

		30

		40





ED.16000   THÍ NGHIỆM RƠLE: CẮT (ĐẦU RA); BẢO VỆ CHỐNG HƯ ​ HỎNG MÁY CẮT 


Thành phần công việc:

 - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.


 - Kiểm tra tình trạng bên ngoài.


 - Kiểm tra tín hiệu chung.


 - Lập sơ đồ và trình tự cho từng chức năng theo thiết kế.


 - Kiểm tra nguồn cung cấp.


 - Kiểm tra cách điện.


 - Kiểm tra đặc tính, đặc tuyến .


 - Kiểm tra  tổng thể từng chức năng.


 - Cài đặt, truy cập và  hiệu chỉnh các thông số.


 - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.


		

		

		

		

		          Đơn vị tính : 1 bộ



		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Cắt (Đầu ra)

		 Chống hư​ hỏng 
 máy cắt



		

		

		

		Điện từ,         điện tử

		Kỹ thuật số

		Điện từ,         điện tử

		Kỹ thuật số



		 ED.160    

		Vật liệu

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Điện năng

		KWh

		0,400

		0,200

		0,600

		0,300



		

		Vải phin trắng 0,8m

		m

		0,080

		0,064

		0,080

		0,064



		

		Cồn công nghiệp

		kg

		0,040

		0,032

		0,040

		0,032



		

		Nhân công

		 

		

		

		

		



		

		Kỹ sư​  5,0/8

		công

		0,58

		0,48

		1,63

		1,36



		

		Máy thi công

		 

		

		

		

		



		

		Mê gôm mét

		ca

		0,048

		0,040

		0,072

		0,060



		

		Hợp bộ thí nghiệm rơle

		ca

		0,077

		0,064

		0,115

		0,096



		

		

		

		10

		20

		30

		40





ED.17000    THÍ NGHIỆM RƠLE : TỰ ĐỘNG ĐÓNG LẠI, KIỂM TRA ĐỒNG BỘ.


Thành phần công việc:

 - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.


 - Kiểm tra tình trạng bên ngoài


 - Kiểm tra tín hiệu chung .


 - Lập sơ đồ và trình tự cho từng chức năng theo thiết kế.


 - Kiểm tra nguồn cung cấp.


 - Kiểm tra cách điện.


 - Kiểm tra đặc tính, đặc tuyến .


 - Kiểm tra  tổng thể từng chức năng.


 - Cài đặt, truy cập và  hiệu chỉnh các thông số.


 - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.


		

		

		

		

		



		

		

		

		

		      Đơn vị tính : 1 bộ 



		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Tự động đóng lại

		Kiểm tra đồng bộ



		

		

		

		Điện từ,         điện tử

		Kỹ thuật số

		Điện từ,         điện tử

		Kỹ thuật số



		 ED.170      

		Vật liệu

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Điện năng

		KWh

		2,000

		1,000

		2,400

		1,200



		

		Vải phin trắng 0,8m

		m

		0,100

		0,050

		0,100

		0,080



		

		Cồn công nghiệp

		kg

		0,050

		0,025

		0,050

		0,040



		

		Nhân công

		 

		

		

		

		



		

		Kỹ sư​  5,0/8

		công

		2,11

		1,76

		2,53

		2,10



		

		Máy thi công

		 

		

		

		

		



		

		Mê gôm mét

		ca

		0,060

		0,050

		0,072

		0,060



		

		Hợp bộ thí nghiệm rơle

		ca

		0,104

		0,086

		0,124

		0,104



		

		

		

		10

		20

		30

		40



		Ghi chú:

		

		

		

		

		



		       - Trường hợp thí nghiệm rơ le tự động đóng lại có thêm chức năng kiểm tra đồng bộ được nhân hệ số 1,2.





ED.18000   THÍ NGHIỆM HỢP BỘ RƠLE TỰ ĐỘNG ĐIỀU CHỈNH ĐIỆN ÁP, 


   RƠLE TỰ  ĐỘNG NẠP ẮC QUY, RƠLE GHI SỰ CỐ.


Thành phần công việc:

 - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.

 - Kiểm tra tình trạng bên ngoài.

 - Kiểm tra tín hiệu chung.

 - Lập sơ đồ và trình tự cho từng chức năng theo thiết kế.

 - Kiểm tra nguồn cung cấp.

 - Kiểm tra cách điện.

 - Kiểm tra đặc tính, đặc tuyến .

 - Kiểm tra  tổng thể  từng chức năng.

 - Cài đặt, truy cập và  hiệu chỉnh các thông số.

 - Thử tải, chế độ nạp ắc quy. 

 - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

		

		

		

		

		                  Đơn vị tính :1 bộ



		

		

		

		

		 

		

		



		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Điều chỉnh điện áp

		Tự động


nạp ắc quy 
( KTS )

		Ghi chụp


sự cố
( KTS )



		

		

		

		Điện từ,         điện tử

		Kỹ thuật số

		

		



		 ED.180   

		Vật liệu

		 

		

		

		

		



		

		Điện năng

		KWh

		2,000

		1,000

		1,600

		1,800



		

		Vải phin trắng 0,8m

		m

		0,100

		0,080

		0,100

		0,180



		

		Cồn công nghiệp

		kg

		0,050

		0,040

		0,100

		0,135



		

		Nhân công

		 

		

		

		

		



		

		Kỹ sư​  5,0/8

		công

		10,36

		8,64

		2,30

		9,60



		

		Máy thi công

		 

		

		

		

		



		

		Mê gôm mét

		ca

		0,060

		0,050

		0,014

		0,060



		

		Hợp bộ thí nghiệm rơle

		ca

		0,284

		0,237

		0,068

		0,284



		

		

		

		10

		20

		30

		40



		Ghi chú:

		

		

		

		

		



		1. Bảng mức thí nghiệm rơ le ghi chụp sự cố đã bao gồm chức năng định vị sự cố.


2.  Trường hợp thí nghiệm rơ le tự động điều chỉnh điện áp có kèm theo khối chỉ thị nấc được 
 nhân hệ số 1,1.





ED.19000    THÍ NGHIỆM RƠLE GIÁM SÁT MẠCH CẮT; GIÁM SÁT MẠCH DÒNG VÀ MẠCH  ÁP


Thành phần công việc:

 - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.


 - Kiểm tra tình trạng bên ngoài.


 - Kiểm tra tín hiệu chung.


 - Lập sơ đồ và trình tự cho từng chức năng theo thiết kế.


 - Kiểm tra nguồn cung cấp.


 - Kiểm tra cách điện.


 - Kiểm tra đặc tính, đặc tuyến .


 - Kiểm tra  tổng thể từng chức năng.


 - Cài đặt, truy cập và  hiệu chỉnh các thông số.


 - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.


		

		

		

		

		 Đơn vị tính : 1 bộ



		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Giám sát mạch cắt 

		Giám sát mạch dòng,
 mạch áp 



		

		

		

		Điện từ,         điện tử

		Kỹ thuật số

		Điện từ,         điện tử

		Kỹ thuật số



		 ED.190  

		Vật liệu

		 

		

		

		

		



		

		Điện năng

		KWh

		1,200

		0,600

		1,000

		0,500



		

		Vải phin trắng 0,8m

		m

		0,100

		0,080

		0,100

		0,050



		

		Cồn công nghiệp

		kg

		0,050

		0,040

		0,050

		0,025



		

		Nhân công

		 

		

		

		

		



		

		Kỹ sư​  5,0/8

		công

		1,79

		1,49

		1,49

		1,24



		

		Máy thi công

		 

		

		

		

		



		

		Mê gôm mét

		ca

		0,022

		0,018

		0,015

		0,013



		

		Hợp bộ thí nghiệm rơle

		ca

		0,058

		0,048

		0,048

		0,040



		

		

		

		10

		20

		30

		40



		

		

		

		

		

		

		





ED.20000    THÍ NGHIỆM RƠLE: HƠI, DÒNG DẦU.


Thành phần công việc:

 - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.


 - Kiểm tra tình trạng bên ngoài.


 - Kiểm tra tín hiệu và trình tự lập sơ đồ thí nghiệm.


 - Kiểm tra cách điện.

 - Kiểm tra cơ cấu  .


 - Kiểm tra độ kín có gia nhiệt .


 - Nạp dầu vào tháp cao 4 mét.


 - Điều chỉnh góc nghiêng lắp đặt.


 - Hiệu chỉnh tốc độ dòng chẩy.


 - Kiểm tra đặc tính đặc tuyến, hiệu chỉnh các thông số.


 - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.


		

		

		

		

		          Đơn vị tính : 1bộ



		

		

		

		

		 

		 

		



		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Rơle  hơi

		Rơle dòng dầu



		 ED.200     

		Vật liệu

		 

		 

		 



		

		Điện năng

		KWh

		2,000

		1,600



		

		Giẻ lau

		kg

		0,500

		0,400



		

		Dầu biến áp

		kg

		4,000

		3,200



		

		Nhân công

		 

		 

		 



		

		Kỹ sư​  5,0/8

		công

		2,81

		2,24



		

		Máy thi công

		 

		 

		 



		

		Thiết bị kiểm tra áp lực

		ca

		0,100

		0,080



		

		Mê gôm mét

		ca

		0,025

		0,020



		

		

		

		10

		20





ED.21000   THÍ NGHIỆM THIẾT BỊ TÍCH HỢP MỨC NGĂN


Thành phần công việc:

 - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.


 - Kiểm tra tình trạng bên ngoài.


 - Kiểm tra tín hiệu chung.


 - Kiểm tra nguồn cung cấp.


 - Kiểm tra cách điện.


 - Lập trình lôgic, vẽ sơ đồ 1 sợi, sơ đồ liên động.


 - Cài đặt các thông số điều khiển, bảo vệ, tín hiệu.


 - Lập sơ đồ và trình tự cho từng chức năng theo thiết kế.


 - Kiểm tra tổng thể từng chức năng.


 - Kiểm tra hệ thống thông tin.


 - Kiểm tra thông số dưới tải.


 - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.


		

		

		

		

		Đơn vị tính : 1 bộ



		



		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Số lượng



		

		

		

		



		 ED.210    

		Vật liệu

		 

		 



		

		Điện năng

		KWh

		1,500



		

		Vải phin trắng 0,8m

		m

		0,300



		

		Cồn công nghiệp

		kg

		0,150



		

		Nhân công

		 

		 



		

		Kỹ sư​  5,0/8

		công

		14,40



		

		Máy thi công

		 

		 



		

		Mê gôm mét

		ca

		0,115



		

		Hợp bộ thí nghiệm rơ le

		ca

		0,250



		

		

		

		10



		Ghi chú:

		

		

		

		

		

		



		1.  Bảng mức trên xác định với chức năng điều khiển, khi thí nghiệm các chức năng khác (bảo vệ,  đo lường) được nhân hệ số 0,5.



		  2. Khi thí nghiệm thiết bị điều khiển tích hợp đối với MBA ( đã bao gồm cả các ngăn tổng MBA) được nhân với hệ số 2



		3. Khi thí nghiệm thiết bị điều khiển tích hợp cho một thiết bị ( bộ I/O vào/ ra) được nhân hệ số 0,2 .





ED.22000    THÍ NGHIỆM THIẾT BỊ TÍCH HỢP MỨC TRẠM


            
(KHỐI ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM)


Thành phần công việc:

 - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.


 - Kiểm tra tình trạng bên ngoài.


 - Kiểm tra tín hiệu chung.


 - Kiểm tra nguồn cung cấp.


 - Kiểm tra cách điện.


 - Nạp phần mềm chuyên dụng.


 - Lập trình logic, vẽ sơ đồ 1sợi, sơ đồ liên động.


 - Thiết lập và kiểm tra hoạt động của mạng điều khiển.


 - Kiểm tra giao diện và các thiết bị khác.


 - Lập sơ đồ và trình tự cho từng chức năng theo thiết kế.


 - Kiểm tra tổng thể từng chức năng.


 - Kiểm tra hệ thống thông tin.


 - Kiểm tra hệ thống cơ sở dữ liệu.


 - Kiểm tra thông số dưới tải.


 - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao. 


Đơn vị tính : 1bộ


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Số lượng



		

		

		

		



		 ED.220    

		Vật liệu

		 

		 



		

		Điện năng

		KWh

		1,050



		

		Vải phin trắng 0,8m

		m

		0,210



		

		Cồn công nghiệp

		kg

		0,105



		

		Nhân công

		 

		 



		

		Kỹ sư​  5,0/8

		công

		11,52



		

		Máy thi công

		 

		 



		

		Mê gôm mét

		ca

		0,092



		

		Hợp bộ thí nghiệm rơ le

		ca

		0,200



		Ghi chú:

		

		

		10



		    1- Bảng mức xác định cho khối điều khiển tích hợp trung tâm sau khi các ngăn đã được thí nghiệm. 



		    2- Trường hợp mở rộng phải TN các ngăn có thiết bị điều khiển tích hợp kết nối khối điều khiển trung tâm được sử dụng bảng mức trên nhân hệ số như ​ sau:



		         a) Đối với ngăn MBA và ngăn cho máy cắt vòng hệ số 0,3.



		         b) Đối với ngăn lộ đư​ờng dây hệ số 0,2 cho mỗi ngăn lộ





Chương V


THÍ NGHIỆM THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG ĐIỆN


EE.10000    THÍ NGHIỆM AMPEMÉT, VÔNMÉT.


Thành phần công việc:

 - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.


 - Kiểm tra tình trạng bên ngoài.


 - Kiểm tra cách điện .


 - Kiểm tra đồng hồ, bộ biến đổi và điện trở cuộn dây.

 - Kiểm tra ở trạng thái có điện, hiệu chỉnh các thông số.


 - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

		

		

		

		

		                   Đơn vị tính : 1 cái



		

		

		

		

		

		

		



		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Ampemét

		Vônmét



		

		

		

		AC

		DC

		AC

		DC



		 EE.100    

		Vật liệu

		 

		 

		 

		

		



		

		Điện năng

		KWh

		0,500

		0,250

		0,500

		0,250



		

		Vải phin trắng 0,8m

		m

		0,010

		0,010

		0,010

		0,010



		

		Cồn công nghiệp

		kg

		0,010

		0,010

		0,010

		0,010



		

		Dây điện 2 (1,5 mm2

		m

		0,100

		0,100

		0,100

		0,100



		

		Nhân công

		 

		

		

		

		



		

		Kỹ sư​  3,0/8

		công

		0,69

		0,63

		0,69

		0,63



		

		Công nhân 4,0 /7

		công

		0,37

		0,34

		0,37

		0,34



		

		Máy thi công

		 

		

		

		

		



		

		Máy đo vạn năng

		ca

		0,020

		0,018

		0,020

		0,018



		

		Mê gôm mét

		ca

		0,015

		0,014

		0,015

		0,014



		

		Bộ nguồn AC-DC

		ca

		0,040

		0,037

		0,040

		0,037



		

		

		

		10

		20

		30

		40



		

		

		

		

		

		

		





EE.20000  
THÍ NGHIỆM AMPEMÉT, VÔNMÉT CÓ BỘ BIẾN ĐỔI; BÁO CHẠM ĐẤT, ĐO ĐỘ LỆCH ĐIỆN ÁP; CHỈ THỊ NẤC MBA, ĐỒNG BỘ KẾ; TẦN SỐ KẾ 


Thành phần công việc:

 - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.


 - Kiểm tra tình trạng bên ngoài.


 - Kiểm tra cách điện .


 - Kiểm tra đồng hồ, bộ biến đổi, điện trở cuộn dây.

 - Kiểm tra ở trạng thái có điện, hiệu chỉnh các thông số.


 - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

		

		

		

		

		 Đơn vị tính :1 cái



		



		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Ampemét, Vônmét có  bộ Biến đổi

		Báo chạm đất , lệch điện áp

		Nấc MBA Đồng bộ kế

		Tần số kế



		

		

		

		

		

		

		



		 EE.200   

		Vật liệu

		 

		

		

		

		



		

		Điện năng

		KWh

		0,300

		0,150

		0,600

		0,450



		

		Vải phin trắng 0,8m

		m

		0,010

		0,010

		0,010

		0,010



		

		Cồn công nghiệp

		kg

		0,010

		0,010

		0,010

		0,010



		

		Dây điện 2 (1,5 mm2

		m

		0,100

		0,100

		0,100

		0,100



		

		Nhân công

		 

		

		

		

		



		

		Kỹ sư​  3,0/8

		công

		0,72

		0,72

		1,43

		1,29



		

		Công nhân 4,0 /7

		công

		0,39

		0,39

		0,77

		0,69



		

		Máy thi công

		 

		

		

		

		



		

		Máy đo vạn năng

		ca

		0,010

		0,010

		0,010

		0,010



		

		Máy phát tần số

		ca

		-

		-

		-

		0,040



		

		Mê gôm mét

		ca

		0,015

		0,015

		0,015

		0,015



		

		Bộ nguồn AC-DC

		ca

		0,040

		0,040

		0,040

		0,040



		

		

		

		10

		20

		30

		40



		

		

		

		

		

		

		





EE.30000  THÍ NGHIỆM ĐỒNG HỒ: CÔNG SUẤT 3 PHA HỮU CÔNG, 


VÔ CÔNG; CÓ BỘ BIẾN ĐỔI, KHÔNG CÓ BỘ BIẾN ĐỔI; GÓC PHA.

Thành phần công việc:

 - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.


 - Kiểm tra tình trạng bên ngoài.


 - Kiểm tra cách điện .

 - Kiểm tra đồng hồ, bộ biến đổi, điện trở cuộn dây.


 - Kiểm tra sai số.


 - Kiểm tra ở trạng thái có điện, hiệu chỉnh các thông số.


 - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.


		

		

		

		

		            Đơn vị tính :  1 cái



		



		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Đồng hồ công suất 3 pha

		Góc pha



		

		

		

		Có 


biến đổi

		Không


 biến đổi

		



		 EE.300  

		Vật liệu

		 

		 

		 

		 



		

		Điện năng

		KWh

		0,450

		0,225

		0,450



		

		Vải phin trắng 0,8m

		m

		0,010

		0,010

		0,010



		

		Cồn công nghiệp

		kg

		0,010

		0,010

		0,010



		

		Dây điện 2 (1,5 mm2

		m

		0,100

		0,100

		0,100



		 

		Nhân công

		 

		

		

		



		

		Kỹ sư​  3,0/8

		công

		1,43

		1,14

		1,29



		

		Công nhân 4,0 /7

		công

		0,77

		0,62

		0,69



		

		Máy thi công

		 

		

		

		



		

		Máy đo vạn năng

		ca

		0,010

		0,008

		0,010



		

		Máy phát tần số

		ca

		-

		-

		0,040



		

		Mê gôm mét

		ca

		0,015

		0,012

		0,015



		

		Bộ nguồn AC-DC

		ca

		0,040

		0,032

		0,040



		 

		 

		 

		

		

		



		

		

		

		10

		20

		30





EE.40000   THÍ NGHIỆM CÔNG TƠ 1PHA; CÔNG TƠ 3 PHA


Thành phần công việc:

 - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.


 - Kiểm tra tình trạng bên ngoài.


 - Kiểm tra tự chuyển, tự quay.


 - Bộ ghi công suất.


 - Chuyển mạch thời gian.


 - Lập trình cài đặt và truy cập, hiệu chỉnh thông số.


 - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

		

		

		

		

		                    Đơn vị tính : 1 cái



		

		

		

		

		

		

		



		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Công tơ 1 pha

		Công tơ  3 pha



		

		

		

		điện từ

		điện tử

		 điện từ

		Kỹ  thuật số
lập trình



		 EE.400   

		Vật liệu

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Điện năng

		KWh

		1,000

		0,800

		1,200

		0,960



		

		Vải phin trắng 0,8m

		m

		0,010

		0,008

		0,012

		0,010



		

		Cồn công nghiệp

		kg

		0,010

		0,008

		0,012

		0,010



		

		Dây điện 2 (1,5 mm2

		m

		0,100

		0,080

		0,120

		0,096



		 

		Nhân công

		 

		

		

		

		



		

		Kỹ sư​  5,0/8

		công

		0,25

		1,25

		0,63

		3,13



		

		Công nhân 5,5 /7

		công

		0,14

		0,68

		0,34

		1,69



		

		Máy thi công

		 

		

		

		

		



		

		Máy tính xách tay

		ca

		-

		0,071

		-

		0,179



		

		Công tơ mẫu xách tay

		ca

		0,023

		0,057

		0,057

		0,143



		

		Bộ nguồn 3 pha

		ca

		0,023

		0,057

		0,057

		0,143



		

		

		

		10

		20

		30

		40



		

		

		

		

		

		

		





EE.50000   THÍ NGHIỆM HỢP BỘ ĐO LƯỜNG ĐA CHỨC NĂNG KỸ THUẬT


                      SỐ CÓ  LẬP  TRÌNH

Thành phần công việc:

 - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.


 - Kiểm tra tình trạng bên ngoài.


 - Kiểm tra cách điện, nguồn nuôi, nguồn l​ưu giữ.


 - Kiểm tra đặc tính, đặc tuyến .


 - Kiểm tra thực hiện các chức năng, nhiệm vụ.


 - Cài đặt, truy cập và  hiệu chỉnh các thông số.


 - Kiểm tra sai số.


 - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.


		

		

		

		

		           Đơn vị tính : 1 bộ



		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Số lượng



		

		

		

		



		 EE.500   

		Vật liệu

		 

		 



		

		Điện năng

		KWh

		1,000



		

		Vải phin trắng 0,8m

		m

		0,200



		

		Cồn công nghiệp

		kg

		0,100



		

		Nhân công

		 

		 



		

		Kỹ sư​  5,0/8

		công

		1,91



		 

		Công nhân 5,5 /7

		công

		0,64



		 

		Máy thi công

		 

		 



		

		Mê gôm mét

		ca

		0,071



		

		Hợp bộ thí nghiệm rơ le

		ca

		0,170



		

		

		

		10



		Ghi chú:



		    Trường hợp thí nghiệm một chức năng trong hợp bộ đo lường đa chức năng được nhân hệ số 0,2.





Ch​ương VI


THÍ NGHIỆM THIẾT BỊ  ĐO LƯỜNG NHIỆT


EF.10000   THÍ NGHIỆM ÁP KẾ, CHÂN KHÔNG KẾ.


Thành phần công việc:

 - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.


 - Kiểm tra tình trạng bên ngoài.


 - Kiểm tra đư​ờng ống lấy mẫu đo.


 - Kiểm tra, thí nghiệm, hiệu chỉnh thông số.


 - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.


		Đơn vị tính :  1 cái



		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Kiểu trực tiếp

		Kiểu nhiệt giãn nở



		

		

		

		Không tiếp điểm

		Có       tiếp điểm 

		Không tiếp điểm

		Có          tiếp điểm 



		 EF.100   

		Vật liệu

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Điện năng

		KWh

		-

		-

		0,500

		0,500



		

		Dây điện 2 (1,5 mm2

		m

		-

		0,050

		-

		0,050



		

		Giẻ lau

		kg

		0,100

		0,100

		0,100

		0,100



		

		Xăng 

		kg

		0,100

		0,100

		0,100

		0,100



		

		Nhân công

		 

		

		

		

		



		

		Kỹ sư​  3,0/8

		công

		0,70

		0,84

		0,77

		0,92



		

		Công nhân 4,0 /7

		công

		0,30

		0,36

		0,33

		0,40



		

		Máy thi công

		 

		

		

		

		



		

		Mê gôm mét

		ca

		-

		0,025

		-

		0,025



		

		Thiết bị kiểm tra áp lực

		ca

		0,032

		0,038

		0,032

		0,038



		 

		 

		 

		

		

		

		



		 

		

		

		10

		20

		30

		40



		

		

		

		

		

		

		





EF.20000    THÍ NGHIỆM ĐỒNG HỒ MỨC , LƯ​U LƯ​ỢNG,


 

  CẦU ĐO NHIỆT ĐỘ CHỈ THỊ


Thành phần công việc:

 - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.


 - Kiểm tra tình trạng bên ngoài.


 - Kiểm tra đư​ờng ống lấy mẫu đo.


 - Kiểm tra, thí nghiệm, hiệu chỉnh thông số .


 - Kiểm tra các tiếp điểm.


 - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.


		Đơn vị tính : 1 cái



		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Đồng hồ mức kiểu phao

		Đồng hồ lư​u l​ượng

		Cầu đo


nhiệt độ


chỉ thị



		

		

		

		

		Chênh áp chỉ mức 

		Chênh áp có công tơ 

		



		 EF.200    

		Vật liệu

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Điện năng

		KWh

		-

		1,000

		1,500

		2,000



		

		Dây điện 2 ( 1,5 mm2

		m

		-

		-

		0,050

		0,050



		

		Ống nhựa  d10

		m

		0,200

		0,200

		0,200

		0,200



		

		Cồn công nghiệp

		kg

		0,100

		0,100

		0,100

		0,100



		

		Nhân công

		 

		

		

		

		



		

		Kỹ sư​  3,0/8

		công

		0,46

		1,39

		1,66

		0,92



		

		Công nhân 4,0 /7

		công

		0,20

		0,59

		0,71

		0,40



		

		Máy thi công

		 

		

		

		

		



		

		Mê gôm mét

		ca

		-

		0,015

		0,015

		0,015



		

		Thiết bị kiểm tra áp lực

		ca

		0,032

		0,032

		0,032

		-



		

		

		

		10

		20

		30

		40





EF.30000 
THÍ NGHIỆM RƠLE ÁP LỰC, CHÂN KHÔNG, 


RƠ LE NHIỆT, LOGOMÉT ĐO NHIỆT, BỘ BIẾN ĐỔI TÍN HIỆU KHÔNG ĐIỆN SANG TÍN HIỆU ĐIỆN


Quy định áp dụng: 


- Bảng mức quy định cho các trang thiết bị riêng lẻ; không sử dụng cho các trang thiết bị đã được lắp cố định kín trong các thiết bị hoặc thiết bị hợp bộ.


Thành phần công việc:


 - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.


 - Kiểm tra tình trạng bên ngoài.


 - Kiểm tra đư​ờng ống lấy mẫu đo.


 - Kiểm tra, thí nghiệm, hiệu chỉnh thông số.


 - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.


		

		

		

		

		          Đơn vị tính : 1 cái



		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Rơle áp lực, chân không

		Rơle nhiệt

		Lôgomét đo nhiệt độ

		Bộ biến đổi tín hiệu 



		 EF.300     

		Vật liệu

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Điện năng

		KWh

		1,000

		2,000

		2,000

		2,000



		

		Dây điện 2 ( 1,5 mm2

		m

		0,050

		0,050

		0,050

		0,050



		

		Giẻ lau

		kg

		0,050

		0,050

		0,050

		0,050



		

		Cồn công nghiệp

		kg

		0,100

		0,100

		0,100

		0,100



		

		Nhân công

		 

		

		

		

		



		

		Kỹ sư​  3,0/8

		công

		0,77

		0,92

		1,54

		1,54



		

		Công nhân 4,0 /7

		công

		0,33

		0,40

		0,66

		0,66



		

		Máy thi công

		 

		

		

		

		



		

		Mê gôm mét

		ca

		-

		0,025

		0,025

		0,025



		

		Thiết bị kiểm tra áp lực

		ca

		0,032

		-

		-

		0,032



		 

		 

		 

		

		

		

		



		 

		

		

		10

		20

		30

		40



		

		

		

		

		

		

		





Chư​ơng VII


THÍ NGHIỆM MẠCH ĐIỀU KHIỂN, ĐO LƯỜNG, 
 RƠ LE BẢO VỆ, TỰ ĐỘNG VÀ TÍN HIỆU.


Quy định áp dụng:


1.  Mạch là một bộ phận dẫn điện được tính từ đầu nguồn đến cuối nguồn.


2.  Hệ thống mạch là tập hợp các mạch có cùng một chức năng kể cả nối tiếp, song song hoặc phối hợp .


3.  Ngăn thiết bị bao gồm máy cắt, dao cách ly, biến dòng điện, biến điện áp (nếu có), tủ đấu dây, thiết bị bảo vệ và điều khiển  liên quan hoặc thiết bị  trọn bộ tương đương như ​ các tủ hợp bộ  trung áp  < 35kV .


EG.10000   THÍ NGHIỆM HỆ THỐNG MẠCH NGUỒN AC, DC; MẠCH TÍN 

  HIỆU TRUNG TÂM; MẠCH ĐIỆN ÁP VÀ DÒNG ĐIỆN


Thành phần công việc:


- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.


- Lập sơ đồ trình tự thí nghiệm hệ thống mạch .


- Kiểm tra và thí nghiệm các thông số của hệ thống mạch.


- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.


		

		

		

		

		 Đơn vị tính : hệ thống 



		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Mạch cấp nguồn    


(AC-DC )             (Ngăn thiết bị )

		Mạch điện áp               (MBĐA3 pha )

		Mạch


 tín hiệu         ( Ngăn thiết bị  )

		Mạch dòng điện ( Cuộn nhị thứ của biến dòng )



		 EG.100    

		Vật liệu

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Điện năng

		KWh

		0,200

		0,200

		0,200

		0,200



		

		Dây điện 2 (1,5 mm2

		m

		0,500

		0,500

		0,500

		0,500



		

		Nhân công

		 

		

		

		

		



		

		Kỹ sư​  4,0/8

		công

		3,28

		7,27

		6,24

		4,20



		

		Máy thi công

		 

		

		

		

		



		

		Bộ nguồn AC-DC

		ca

		-

		0,250

		-

		0,183



		

		Mê gôm mét

		ca

		0,125

		0,125

		0,125

		0,125



		

		

		

		10

		20

		30

		40



		Ghi chú: 

		

		

		

		

		



		      1. 
Hệ thống mạch cấp nguồn (xoay chiều và một chiều) được xác định gồm tất cả các mạch 
cấp nguồn cho một ngăn thiết bị có sử dụng nguồn xoay chiều và một chiều.



		      2. 
Hệ thống mạch điện áp được xác định cho bộ biến điện áp 3 pha; Khi thí nghiệm hệ thống 
mạch điện áp với biến điện áp 1pha được nhân hệ số 0,4. 



		          a) Trường hợp thí nghiệm mạch điện áp thanh cái 110kV có số ngăn > 9 và  điện áp thanh 

  cái ( 220kV có số ngăn >5  được nhân hệ số 1,1.


          b)  Trường hợp thí nghiệm mạch điện áp kết nối ngăn lộ mở rộng với biến điện áp thanh cái 
    được nhân hệ số 0,1.



		      3. 
Hệ thống mạch tín hiệu quy định đã gồm tất cả các tín hiệu cho một ngăn thiết bị có điện 
áp 110kV;  Khi thí nghiệm mạch tín hiệu cho ngăn thiết bị có điện áp khác được tính như sau : 


          
a) Cấp điện áp  ( 35kV nhân hệ số 0,8


          
b) Cấp điện áp  220kV nhân hệ số 1,1


          
c)  Cấp điện áp 500kV nhân hệ số 1,2. 


          
d)  Riêng thí nghiệm mạch tín hiệu cho ngăn Máy biến áp ( 110kV được nhân hệ số 1,5.



		      4. 
Hệ thống mạch dòng điện được xác định bằng số cuộn nhị thứ sử dụng của biến dòng điện 
tổ hợp 3 pha. Trường hợp thí nghiệm mạch dòng từ các biến dòng trung gian được sử dụng 
bảng mức trên nhân hệ số 0,7.
      5. 
Trường hợp thí nghiệm ngắn mạch nhị thứ cho ngăn thiết bị được sử dụng bảng mức mạch 
dòng điện nhân hệ số 0,1.





 EG.20000  THÍ NGHIỆM MẠCH ĐIỀU KHIỂN MÁY NGẮT, DAO CÁCH LY


Quy định áp dụng: 


- Bảng mức này chỉ sử dụng cho TN mạch điều khiển các thiết bị khi không đặt thiết bị điều khiển tích hợp mức ngăn (I/O, RTU, PLC)

Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.


- Lập sơ đồ trình tự thí nghiệm hệ thống mạch.


- Kiểm tra và thí nghiệm các thông số hệ thống mạch theo chức năng.


- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

		

		

		

		

		Đơn vị tính :  hệ thống



		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy ngắt điện áp  (KV)

		Dao cách ly có điều khiển
( Bộ 3 pha )



		

		

		

		< 35
 (Bộ 3 pha)

		66-110
(Bộ 3 pha)

		220-500
(Bộ 3 pha)

		



		 EG.200   

		Vật liệu

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Điện năng

		KWh

		1,200

		1,500

		1,875

		0,960



		

		Dây điện 2 (1,5 mm2

		m

		0,320

		0,400

		0,500

		0,256



		

		Nhân công

		 

		

		

		

		



		

		Kỹ sư​  4,0/8

		công

		4,15

		5,18

		6,48

		3,32



		

		Máy thi công

		 

		

		

		

		



		

		Bộ nguồn AC-DC

		ca

		0,154

		0,192

		0,240

		0,123



		

		Mê gôm mét

		ca

		0,100

		0,125

		0,156

		0,080



		

		

		

		10

		20

		30

		40



		  Ghi chú:

		

		

		

		

		



		       1. Trường hợp thí nghiệm hệ thống mạch điều khiển thiết bị với trạm vừa có điều khiển bằng 
cơ  vừa có trang bị điều khiển bằng máy tính được nhân hệ số 1,05.



		       2. Trường hợp thí nghiệm hệ thống mạch điều khiển cho dao tiếp địa 3 pha đặt riêng (không 
đi kèm dao cách ly) có điều khiển được nhân hệ số 0,4.





EG.30000    THÍ NGHIỆM MẠCH ĐIỀU KHIỂN: NÉN KHÍ; CỨU HOẢ; 



LÀM MÁT; SẤY CHIẾU SÁNG CHO TỦ. 


Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.


- Lập sơ đồ trình tự thí nghiệm hệ thống mạch.


- Kiểm tra và thí nghiệm các thông số hệ thống mạch theo chức năng.


- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.


		

		

		

		

		Đơn vị tính :  hệ thống



		

		

		

		

		

		 

		



		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Nén khí
(bộ)

		Cứu hoả
(bộ 2 bơm
 cứu hoả và các van )

		Làm mát
(bộ theo MBA )

		Sấy,chiếu sáng cho tủ
(10 tủ)



		

		

		

		

		

		

		



		 EG.30   

		Vật liệu

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Điện năng

		KWh

		0,307

		0,384

		0,480

		0,246



		

		Dây điện 2 (1,5 mm2

		m

		0,082

		0,102

		0,128

		0,066



		

		Nhân công

		 

		

		

		

		



		

		Kỹ sư​  4,0/8

		công

		1,70

		3,04

		2,66

		1,36



		

		Máy thi công

		 

		

		

		

		



		

		Bộ nguồn AC-DC

		ca

		0,056

		0,070

		0,061

		-



		

		Mê gôm mét

		ca

		0,057

		0,072

		0,063

		0,046



		

		

		

		10

		20

		30

		40



		Ghi chú:

		

		

		

		

		



		         - Hệ thống mạch sấy chiếu sáng được xác định cho các thiết bị có tủ được trang bị sấy chiếu sáng .








EG.40000   THÍ NGHIỆM HỆ THỐNG MẠCH: BẢO VỆ (THỜI GIAN, 



TRUNG GIAN, CẮT   TRỰC TIẾP, MẠCH ĐẦU RA); 



MẠCH ĐO 
LƯỜNG; MẠCH GHI CHỤP.

Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.


- Lập sơ đồ trình tự thí nghiệm hệ thống mạch.


- Kiểm tra và thí nghiệm các thông số hệ thống mạch theo chức năng.


- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.


		

		

		

		

		Đơn vị tính : hệ thống



		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Đo lường


 (Ngăn thiết bị )

		Ghi chụp


(Bộ ghi sự cố )

		Bảo vệ


(Ngăn thiết bị)



		 EG.400    

		Vật liệu

		 

		 

		

		 



		

		Điện năng

		KWh

		0,400

		0,500

		0,500



		

		Dây điện 2 (1,5 mm2

		m

		0,320

		0,500

		0,400



		

		Nhân công

		 

		

		

		



		

		Kỹ sư​  4,0/8

		công

		1,68

		9,45

		4,20



		

		Máy thi công

		 

		

		

		



		

		Bộ nguồn AC-DC

		ca

		0,154

		0,240

		0,192



		

		Mê gôm mét

		ca

		0,080

		0,125

		0,100



		

		

		

		10

		20

		30



		Ghi chú:

		

		

		

		

		



		        1. Hệ thống mạch ghi chụp trong bảng mức trên được xác định cho một bộ ghi chụp sự cố, khi thí nghiệm hệ thống mạch cho bộ thứ 2 được nhân hệ số 0,7.



		        2. Hệ thống mạch bảo vệ trong bảng mức trên đã được xác định cho 2 cấp bảo vệ.





EG.50000     
THÍ NGHIỆM HỆ THỐNG MẠCH TỰ ĐỘNG: 



          
ĐIỀU CHỈNH ĐIỆN ÁP DƯỚI  TẢI, ĐÓNG LẶP LẠI  MÁY NGẮT 


(KỂ CẢ ĐỒNG BỘ)

Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.


- Lập sơ đồ trình tự thí nghiệm hệ thống mạch.


- Kiểm tra và thí nghiệm các thông số hệ thống mạch theo chức năng.


- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.


		                                                                                                       Đơn vị tính : hệ thống



		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Mạch điều chỉnh 
điện áp dưới tải
( bộ 3 pha )

		Mạch đóng lặp 
lại máy ngắt 
( 1máy ngắt )



		 EG.500     

		Vật liệu

		 

		 

		 



		

		Điện năng

		KWh

		2,450

		0,583



		

		Dây điện 2 (1,5 mm2

		m

		0,400

		0,120



		

		Nhân công

		 

		 

		 



		

		Kỹ sư​  4,0/8

		công

		12,67

		2,46



		

		Máy thi công

		 

		 

		 



		

		Bộ nguồn AC- DC

		ca

		0,240

		0,080



		

		Mê gôm mét

		ca

		0,125

		0,042



		

		

		

		10

		20



		Ghi chú:

		

		

		

		

		



		1. 
Hệ thống mạch tự động đóng lặp lại máy cắt quy định với máy cắt có điện áp 110kV;  Khi thí nghiệm mạch tự động đóng lặp lại máy cắt ở điện áp khác thì được tính hệ số như​ sau:


a) Cấp điện áp  ( 35 KV nhân  hệ số 0,5


b) Cấp điện áp   220 KV  nhân hệ số 1,2


c) Cấp điện áp   500 KV  nhân hệ số 1,3. 


2.  Trường hợp thí nghiệm mạch tự động đóng lặp lại máy cắt 3 pha độc lập được nhân hệ số 1,25.
  








EG.60000    THÍ NGHIỆM MẠCH THIẾT BỊ ĐO XA


Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.


- Lập sơ đồ trình tự thí nghiệm hệ thống mạch, kênh.


- Kiểm tra và thí nghiệm các thông số hệ thống mạch, kênh theo chức năng.


- Kiểm tra thiết bị chuyển tiếp, thiết bị liên quan: Mođem, interface v.v…


- Cài đặt phần mềm, chạy thử và xử lý số liệu.


- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.


		                                                                                           Đơn vị tính : hệ thống



		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Số lượng



		 EG.600    

		Vật liệu

		 

		 



		

		Điện năng

		KWh

		1,250



		

		Cáp bọc 7(2,5 mm2

		m

		0,100



		

		Nhân công

		 

		 



		

		Kỹ sư​  4,0/8

		công

		2,36



		

		Máy thi công

		 

		 



		

		Bộ nguồn AC- DC

		ca

		0,080



		

		Mê gôm mét

		ca

		0,063



		

		

		

		10






Ghi chú:

 
Hệ thống mạch trong bảng mức trên được xác định theo một ngăn thiết bị có trang bị đo xa đến RTU.


EG.70000      THÍ NGHIỆM MẠCH SƠ ĐỒ LOGIC


  

  (ĐIỀU KHIỂN, BẢO VỆ VÀ TRUYỀN CẮT)


Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.


- Lập sơ đồ trình tự thí nghiệm hệ thống mạch, kênh.


- Kiểm tra và thí nghiệm các thông số hệ thống mạch, kênh theo chức năng.


- Kiểm tra hoạt động của mạch, kênh và thiết bị theo sơ đồ nguyên lý.


- Kiểm tra kênh tín hiệu đầu vào.


- Hiệu chỉnh các thông số sơ đồ logic theo chức năng.


-  Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.


		                                                             
Đơn vị tính : hệ thống






		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Số lượng



		 EG.700       

		Vật liệu

		 

		 



		

		Điện năng

		KWh

		0,400



		

		Dây điện 2 (1,5 mm2

		m

		0,300



		

		Nhân công

		 

		 



		

		Kỹ sư​  4,0/8

		công

		4,52



		

		Máy thi công

		 

		 



		

		Bộ nguồn AC-DC

		ca

		0,192



		

		Mê gôm mét

		ca

		0,100



		

		

		

		10



		Ghi chú:

		

		

		

		

		



		      1. 
Hệ thống trong bảng mức trên đã được xác định là một ngăn thiết bị có trang bị điều khiển, 
bảo vệ và truyền cắt theo sơ đồ logic với ngăn thiết bị có điện áp 220kV, khi thí nghiệm hệ 
thống 
mạch  logíc cho ngăn thiết bị có điện áp  khác  được tính hệ số nh​ư  sau:


           
a) Cấp điện áp  ( 35kV  nhân  hệ số  0,5


           
b) Cấp điện áp   110kV  nhân   hệ số 0,7 


           
c) Cấp điện áp   500kV   nhân  hệ số 1,1.



		      2. 
Khi thí nghiệm hệ thống mạch lôgic toàn trạm được sử dụng bảng mức trên nhân hệ số 1,5 và 
không áp dụng cho thí nghiệm hệ thống mạch của trạm có sử dụng hệ thống điều khiển tích hợp.



		      3. Trường hợp thí nghiệm sơ đồ logic lựa chọn điện áp và dòng điện được nhân hệ số 0,2.





EG.80000  THÍ NGHIỆM HỆ THỐNG MẠCH ĐIỀU KHIỂN TÍCH HỢP MỨC NGĂN


Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.


- Lập sơ đồ trình tự thí nghiệm hệ thống mạch, kênh.


- Kiểm tra và TN các thông số hệ thống mạch, kênh theo chức năng.


- Kiểm tra hoạt động của mạch, kênh và thiết bị theo sơ đồ nguyên lý.


- Kiểm tra kênh tín hiệu đầu vào.


- Hiệu chỉnh các thông số từng chức năng theo sơ đồ điều khiển tích hợp.


- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.


		

		

		

		

		Đơn vị tính : hệ thống



		



		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Số lượng



		 EG.800    

		Vật liệu

		 

		 



		

		Điện năng

		KWh

		0,400



		

		Dây điện 2(1,5 mm2

		m

		0,200



		

		Nhân công

		 

		 



		

		Kỹ sư​  4,0/8

		công

		5,18



		

		Máy thi công

		 

		 



		

		Bộ nguồn AC-DC

		ca

		0,192



		

		Mê gôm mét

		ca

		0,100



		

		

		

		10



		Ghi chú:



		1. Hệ thống mạch điều khiển tích hợp mức ngăn xác định với ngăn thiết bị 220 KV, Khi thí nghiệm điều khiển tích hợp mức ngăn với thiết bị ở điện áp khác được tính hệ số như​ sau :


a) Cấp điện áp  ( 35kV nhân hệ số  0,5


b)  Cấp điện áp  110kV  nhân  hệ số  0,7


c) Cấp điện áp   500kV  nhân hệ số 1,1


2. Trường hợp thí nghiệm hệ thống mạch điều khiển tích hợp mức ngăn cho 1 thiết bị (bộ I/O - vào/ra) được nhân hệ số 0,2.









EG.90000    THÍ NGHIỆM HỆ THỐNG MẠCH ĐIỀU KHIỂN TÍCH HỢP MỨC TRẠM.


Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.


- Lập sơ đồ trình tự thí nghiệm hệ thống mạch, kênh.


- Kiểm tra và TN các thông số hệ thống mạch, kênh theo chức năng.


- Kiểm tra hoạt động của mạch, kênh và thiết bị theo sơ đồ nguyên lý.


- Kiểm tra kênh tín hiệu đầu vào.


- Hiệu chỉnh các thông số các chức năng theo sơ đồ điều khiển tích hợp.


-  Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.


		

		

		

		

		Đơn vị tính : hệ thống



		



		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Số lượng



		 EG.900    

		Vật liệu

		 

		 



		

		Điện năng

		KWh

		0,600



		

		Dây điện 2(1,5 mm2

		m

		0,300



		

		Nhân công

		 

		 



		

		Kỹ sư​  4,0/8

		công

		7,78



		

		Máy thi công

		 

		 



		

		Bộ nguồn AC-DC

		ca

		0,288



		

		Mê gôm mét

		ca

		0,150



		

		

		

		10



		Ghi chú:

		

		

		

		

		

		



		         1. Hệ thống mạch điều khiển tích hợp mức trạm xác định với trạm 220kV; Khi  thí nghiệm hệ 
 thống mạch điều khiển tích hợp mức trạm với trạm có điện áp khác được tính hệ số như​ sau:  


            
a) Cấp điện áp 110kV nhân hệ số 0,7


            
b) Cấp điện áp 500kV nhân hệ số 1,1.



		         2. Trường hợp thí nghiệm  hệ thống mạch điều khiển tích hợp mức trạm, nếu trạm có hệ thống   điều khiển cơ cấu truyền động được sử dụng bảng mức trên nhân hệ số 1,2.





Ch​ương VIII


THÍ NGHIỆM MẪU HOÁ


Quy định áp dụng: 


- Bảng mức xác định cho mẫu hoá dầu quy định với các điều kiện bình thư​ờng cần thử nghiệm 1 mẫu (gồm đủ số phân mẫu theo quy trình) cho một khoang độc lập của trang thiết bị sử dụng dầu cách điện; Trường hợp phải thí nghiệm lại kể từ mẫu thứ  2 định mức được nhân 0,7. 

EH.10000   THÍ NGHIỆM TÍNH CHẤT HOÁ HỌC MẪU DẦU CÁCH ĐIỆN


Thành phần công việc:


 - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.


 - Lấy mẫu theo quy định.

 - Kiểm tra màu sắc của dầu mẫu.


 - Pha chế các loại hoá chất, thuốc thử.


 - Thí nghiệm, xác định các chỉ tiêu.


 - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.


		                                                                                           Đơn vị tính : 1 mẫu



		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Số lượng



		 EH.100   

		Vật liệu

		 

		 



		

		Điện năng

		KWh

		5,000



		

		Alkali blue (kiềm xanh)

		gam

		2,000



		

		Giấy lọc thường

		hộp

		0,100



		

		Giấy lọc không tro

		hộp

		0,100



		

		Hyđroxydekali (KOH) 0,1mol/l

		lít

		0,100



		

		Toluen (không có lưu huỳnh)

		lít

		0,060



		

		Êtanola đẳng khí  ( điểm sôi 78,2  (C)

		lít

		0,040



		

		Axit clohydrique (HCl) 0,1mol/l

		lít

		0,100



		

		Nhân công

		 

		 



		

		Kỹ sư​  4,0/8

		công

		5,20



		

		Công nhân  5,0 /7

		công

		2,80



		

		Máy thi công

		 

		 



		

		Máy đo độ chớp cháy kín

		ca

		0,250



		

		Máy đo tỷ trọng

		ca

		0,063



		

		Máy đo độ nhớt

		ca

		0,125



		

		Máy đo độ axít

		ca

		0,125



		 

		 

		 

		 



		 

		

		

		10





EH.20000   THÍ NGHIỆM ĐIỆN ÁP XUYÊN THỦNG; Tg( CỦA DẦU CÁCH ĐIỆN


Thành phần công việc:


 - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.


 - Lấy mẫu theo quy định.


 - Kiểm tra màu sắc của dầu mẫu.


 - Thí nghiệm điện áp xuyên thủng, Tg( dầu cách điện.

 - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.


		                                                                                                   Đơn vị tính : 1 mẫu



		 



		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Điện áp xuyên thủng

		Tg(  dầu


 cách điện



		 EH.200    

		Vật liệu

		 

		 

		 



		

		Điện năng

		KWh

		1,500

		2,000



		

		Dây điện 2 (1,5 mm2

		m

		0,100

		0,100



		

		Nhân công

		 

		 

		 



		

		Kỹ sư​  4,0/8

		công

		0,86

		1,56



		

		Công nhân 5,0 /7

		công

		0,46

		0,84



		

		Máy thi công

		 

		 

		 



		

		Máy đo Tg( dầu cách điện

		ca

		 

		0,250



		

		Máy đo điện áp xuyên thủng

		ca

		0,250

		  



		

		

		

		10

		20





EH.30000    THÍ NGHIỆM ĐỘ ỔN ĐỊNH Ô XY HOÁ DẦU CÁCH ĐIỆN


Thành phần công việc:


 - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.


 - Lấy mẫu theo quy định.


 - Kiểm tra màu sắc của dầu mẫu.


 - Pha chế các loại dung dịch, hoá chất.

 - Thí nghiệm, xác định các chỉ tiêu (kể cả chỉ tiêu hoá ).


 - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.


		

		

		

		

		Đơn vị tính : 1 mẫu






		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Số lượng



		 EH.300    

		Vật liệu

		 

		 



		

		Nư​ớc cất

		lít

		0,100



		

		Giấy lọc không tro

		hộp

		0,100



		

		Alcol êtylic

		lít

		0,005



		

		benzen

		lít

		0,020



		

		Xăng nhẹ

		lít

		0,500



		

		Heptan

		lít

		0,200



		

		Hyđroxydekali (KOH)

		lít

		0,100



		

		Ôxy

		chai

		0,100



		

		Điện năng

		KWh

		30,000



		

		Nhân công

		 

		 



		

		Kỹ sư​  4,0/8

		công

		10,76



		

		Công nhân 5,0 /7

		công

		   5,80



		

		Máy thi công

		 

		 



		

		Máy đo độ nhớt

		ca

		0,125



		

		Máy kiểm tra độ ổn định ô xy hoá dầu

		ca

		2,400



		 

		

		

		10





EH.40000     THÍ NGHIỆM HÀM VI LƯ​ỢNG ẨM CỦA DẦU CÁCH ĐIỆN.


Thành phần công việc:

 - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.


 - Lấy mẫu theo quy định.


 - Kiểm tra màu sắc của dầu mẫu.

 - Pha chế các loại dung dịch, hoá chất.

 - Thí nghiệm, xác định các chỉ tiêu với 3 lần (1, 2, 3).


 - Lập đặc tuyến xác định thông số tính toán.


 - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.


		

		

		

		

		Đơn vị tính : 1 mẫu



		

		

		

		

		

		

		



		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Số lượng



		 EH.400    

		Vật liệu

		 

		 



		

		Điện năng

		KWh

		1,000



		

		Hydranal A

		lít

		0,012



		

		Hydranal C

		lít

		0,001



		

		Nhân công

		 

		 



		

		Kỹ sư​  4,0/8

		công

		4,84



		

		Công nhân 5,0 /7

		công

		2,60



		

		Máy thi công

		 

		 



		

		Máy vi l​ượng ẩm

		ca

		0,125



		 

		 

		 

		 



		

		

		

		10





EH.50000    THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH HÀM LƯỢNG KHÍ HOÀ TAN 
TRONG DẦU  CÁCH ĐIỆN


Thành phần công việc:

 - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.


 - Lấy mẫu theo quy định.


 - Kiểm tra mẫu chuẩn theo quy trình: Dầu trắng, khí chuẩn.

 - Kiểm tra bảng thông số chuẩn.

 - Kiểm tra màu sắc của dầu mẫu.


 - Chạy mẫu dầu, thí nghiệm các chỉ tiêu.


 - Xử lý kết quả mẫu dầu thí nghiệm theo đư​ờng chuẩn.


 - Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao


		                                                                                                         Đơn vị tính :1 mẫu



		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Số lượng



		 EH.500    

		Vật liệu

		 

		 



		

		Điện năng

		KWh

		5,0000



		

		Khí argon  99,999%

		bình

		0,0035



		

		Nư​ớc siêu sạch > 5 Mega ôm

		lít

		0,0208



		

		Khí chuẩn nồng độ thấp, nồng độ cao

		bình

		0,0021



		

		Nhân công

		 

		 



		

		Kỹ sư​  4,0/8

		công

		6,24



		

		Công nhân 5,0 /7

		công

		3,36



		

		Máy thi công

		 

		 



		

		Hợp bộ máy phân tích hàm lư​ợng khí hoà tan trong dầu cách điện.

		ca

		0,700



		

		

		

		10





EH.60000   THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH ĐỘ ẨM TRONG KHÍ SF6


Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.


- Tổ hợp các trang bị thí nghiệm theo sơ đồ.


- Đo mẫu khí theo quy định.


- Lắp nối với hệ thống có khí SF6.


- Kiểm tra điều chỉnh lư​u lư​ợng dòng khí.


- Kiểm tra, phân tích các thông số .


- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.


		

		

		

		

		Đơn vị tính :

		1 mẫu



		



		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Số lượng



		 EH.600    

		Vật liệu

		 

		 



		

		Điện năng

		KWh

		1,000



		

		Nhân công

		 

		 



		

		Kỹ sư​  4,0/8

		công

		5,20



		

		Công nhân 5,0 /7

		công

		2,80



		

		Máy thi công

		 

		 



		

		Máy phân tích độ ẩm khí SF6

		ca

		0,700



		

		

		

		10



		Ghi chú:

		

		

		

		

		



		       1. Bảng mức trên xác định thí nghiệm một mẫu với đủ 3 phân mẫu khí SF6 tại hiện trường cho 
một bình chứa khí.
       2. Trường hợp thí nghiệm bình khí thứ 2 được sử dụng bảng mức trên nhân hệ số 0,7.



		

		

		

		

		

		

		






