	BỘ CÔNG NGHIỆP 

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số: 57/2000/QĐ-BCN
	Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2000


QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH KỸ THUẬT LƯỚI ĐIỆN NÔNG THÔN ÁP DỤNG CHO DỰ ÁN NĂNG LƯỢNG NÔNG THÔN VIỆT NAM


BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP của Chính phủ ngày 01 tháng 11 năm 1995 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 294/QĐ-TT ngày 7 tháng 4 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư Dự án Năng lượng nông thôn Việt Nam;
Xét Công văn số 3074 EVN/ĐNT-MN ngày 5 tháng 7 năm 2000 của Tổng Công ty Điện lực Việt Nam về việc xin phê duyệt Tiêu chuẩn kỹ thuật lưới điện nông thôn áp dụng cho Dự án Năng lượng nông thôn Việt Nam;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý Công nghệ và Chất lượng sản phẩm,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định kỹ thuật lưới điện nông thôn áp dụng cho Dự án Năng lượng nông thôn Việt Nam (ĐNT-QĐKT-09/2000).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, các Vụ trưởng các Vụ: Quản lý Công nghệ và Chất lượng sản phẩm, Kế hoạch và Đầu tư, Pháp chế, Cục trưởng Cục Kiểm tra Giám sát kỹ thuật an toàn công nghiệp, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

	Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Lưu VP, CNCL.
	KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)


Hoàng Trung Hải


QUY ĐỊNH

KỸ THUẬT LƯỚI ĐIỆN NÔNG THÔN ÁP DỤNG CHO DỰ ÁN NĂNG LƯỢNG NÔNG THÔN VIỆT NAM
ĐNT.QĐKT-09/2000
MỤC LỤC
PHẦN 1. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT LƯỚI ĐIỆN NÔNG THÔN ÁP DỤNG CHO DỰ ÁN NĂNG LƯỢNG NÔNG THÔN VIỆT NAM

CHƯƠNG 1
QUY ĐỊNH CHUNG

1-1 Phạm vi áp dụng, định nghĩa

1-2 Phụ tải điện nông thôn

1-3 Yêu cầu chất lượng điện áp của các phụ tải điện nông thôn 

1-4 Dạng lưới điện phân phối

1-5 Cấp điện áp phân phối

1-6 Kết cấu lưới điện trung áp

1-7 Các quy phạm, tiêu chuẩn áp dụng

1-8 Các điều kiện khí hậu và tổ hợp tải trọng áp dụng

1-9 Tính toán áp lực gió tác dụng vào kết cấu

1-10 Các khoảng cách

CHƯƠNG 2 
CÁC TRẠM BIẾN ÁP PHỤ TẢI

2-1 Phạm vi cấp điện, lựa chọn công suất và địa điểm

2-2 Kết cấu trạm biến áp

2-3 Lựa chọn máy biến áp phụ tải

2-4 Giải pháp chống sét, nối đất cho trạm

2-5 Thiết bị đóng cắt bảo vệ ngắn mạch cho trạm

2-6 Đo đếm điện năng - Điện áp và dòng điện

2-7 Giải pháp xây dựng trạm biến áp

CHƯƠNG 3

 ĐƯỜNG DÂY TRUNG ÁP

3-1 Dây dẫn điện

3-2 Cách điện và phụ kiện đường dây

3-3 Nối đất 

3-4 Thiết bị bảo vệ và phân đoạn trên đường dây trung áp

3-5 Cột điện

3-6 Xà giá đường dây

3-7 Móng cột

3-8 Néo cột

CHƯƠNG 4

ĐƯỜNG DÂY HẠ ÁP

4-1 Dây dẫn điện

4-2 Cách điện và phụ kiện

4-3 Nối đất

4-4 Cột điện cho đường dây hạ áp

4-5 Xà giá đường dây hạ áp
4-6 Móng cột và neo cột

4-7 Công tơ và hộp công tơ

PHẦN 2. PHỤ LỤC THAM KHẢO

PHỤ LỤC I. CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT CƠ BẢN CỦA THIẾT BỊ VÀ VẬT LIỆU

1-1 Các yêu cầu chung

1-2 Các máy biến áp (ký hiệu BT)

1-3 Các thiết bị đóng cắt

1-4 Các thiết bị bảo vệ

1-5 Cách điện

1-6 Cáp và dây dẫn điện

1-7 Áp tô mát

1-8 Công tơ điện và hộp công tơ

1-9 Cột bê tông li tâm cho đường dây trung áp

1-10 Cột bê tông cho đường dây hạ áp

PHỤ LỤC 2. CÁC SƠ ĐỒ NGUYÊN TẮC

2-1 Các trạm biến áp

2-2 Đường dây trung áp

2-3 Đường dây hạ áp

Phần 1.

QUY ĐỊNH KỸ THUẬT LƯỚI ĐIỆN NÔNG THÔN ÁP DỤNG CHO DỰ ÁN NĂNG LƯỢNG NÔNG THÔN VIỆT NAM

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

1-1. PHẠM VI ÁP DỤNG, ĐỊNH NGHĨA

1-1.1. Quy định kỹ thuật lưới điện nông thôn viết tắt là ĐNT.QĐKT-09/2000 được áp dụng bắt buộc đối với việc thiết kế, xây dựng, nghiệm thu các công trình trong dự án “Năng lượng nông thôn Việt Nam” và khuyến khích áp dụng cho các công trình xây dựng mới, cải tạo có điện áp danh định đến 35kV được xây dựng ở khu vực nông thôn và phục vụ cho các nhu cầu sử dụng điện ở nông thôn.

1-1.2. Nông thôn trong Quy định này được hiểu là các xã, thị trấn, huyện, không thuộc khu vực nội thị các thành phố, thị xã trong tổ chức hành chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

1-1.3. Thiết bị điện nêu trong Quy định này là các thiết bị dùng để sản xuất, biến đổi, phân phối và tiêu thụ điện năng. Thiết bị điện ngoài trời là thiết bị điện đặt ở ngoài trời hoặc chỉ bảo vệ bằng mái che. Thiết bị điện trong nhà là thiết bị điện đặt ở trong nhà có tường và mái che.

1-1.4. Vật liệu điện được nêu trong Quy định này bao gồm: Các vật liệu khi vận hành có mang điện thường xuyên như: cáp điện, dây dẫn…

1-1.5. Kết cấu xây dựng được nêu trong Quy định này bao gồm các loại cột điện, xà giá, ghế, dây néo, móng cột, móng néo, nhà cửa, cổng, hàng rào Trạm biến áp …

1-1.6. Trạm biến áp trung gian là trạm biến áp có điện áp phía thứ cấp lớn hơn 1000V.
1-1.7. Trạm biến áp phụ tải là trạm biến áp có điện áp phía thứ cấp là 400V hoặc 230V; 2 x 230V.

1-1.8. Đường dây trung áp là đường dây trên không có điện áp danh định: lớn hơn 1kV và nhỏ hơn hoặc bằng 35kV.

1-1.9. Đường dây hạ áp là đường dây trên không có điện áp danh định nhỏ hơn 1kV.

1-1.10. Khu vực đông dân cư: Thị trấn, trung tâm cụm xã, xí nghiệp công nghiệp, xí nghiệp nông nghiệp, bến đò, cảng, nhà ga, bến xe ôtô, công viên, trường học, chợ, bãi tắm, khu vực xóm làng dân ở tập trung hoặc sẽ phát triển trong thời gian 5 năm tới, theo quy hoạch đã được phê duyệt.

1-1.11. Khu vực ít dân cư: Những nơi không có nhà cửa, mặc dầu thường xuyên có người lui tới và các xe, máy nông nghiệp, lâm nghiệp, vận tải qua lại, các vùng đồng ruộng, đồi trồng cây công nghiệp, vườn rau, vườn trồng cây; nơi có nhà cửa rất thưa thớt và các công trình kiến trúc tạm thời …

1-1.12. Khu vực khó qua lại: Những nơi các xe, máy nông nghiệp, lâm nghiệp vận tải không thể qua lại được.

1-1.13. Một số chỉ dẫn chung:

Trong Quy định này một số từ được dùng với nghĩa sau:

- Phải: Bắt buộc thực hiện.

- Nên: Không bắt buộc nhưng thực hiện thì tốt.

- Thường, thông thường: Có tính phổ biến nên dùng rộng rãi.

- Có thể: Khi chưa có luận cứ khác xác đáng hơn thì áp dụng được.
- Cho phép: Được thực hiện: như vậy là thỏa đáng và cần thiết.

- Không cho phép: Bắt buộc không làm như vậy.

- Từ … đến …: Kể cả trị số đầu và cuối.

- Khoảng cách: Từ tâm nọ đến tâm kia; từ mặt phẳng nọ đến mặt phẳng kia.

1-2. PHỤ TẢI ĐIỆN NÔNG THÔN
1-2.1. Khi lập quy hoạch, lập dự án và thiết kế lưới điện nông thôn, phải điều tra, xác định và dự báo nhu cầu phụ tải trong khu vực cho giai đoạn trước mắt (5 năm) và lâu dài (10 năm).

1-2.2. Phụ tải điện ở nông thôn bao gồm toàn bộ các phụ tải ánh sáng sinh hoạt, gia dụng, công cộng, phụ tải tiểu thủ công nghiệp, phụ tải công nghiệp và công nghiệp địa phương có quy mô vừa và nhỏ thuộc địa bàn nông thôn.

- Nhu cầu phụ tải tiểu thủ công nghiệp, công nghiệp lâm nghiệp (PTCN; ETNC) được xác định trên cơ sở nhu cầu hiện tại và định hướng phát triển kinh tế xã hội của khu vực.

- Nhu cầu phụ tải nông nghiệp (PNN; ENN) được xác định trên cơ sở kế hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp, quy hoạch về loại cây trồng, về diện tích đất vườn, đất trồng cây lương thực, cây công nghiệp cần tưới, loại địa hình tưới tiêu tại địa phương xây dựng công trình.

- Nhu cầu ánh sáng sinh hoạt gia dụng và công cộng (PASSH; EASSH) được dự báo trên cơ sở đăng ký sử dụng điện, điều tra về mức sống, về các thiết bị sử dụng điện của nhân dân và mức độ tăng trưởng kinh tế hàng năm.

1-2.3. Khi số liệu điều tra không đầy đủ có thể áp dụng một số định mức sử dụng điện sau để lập quy hoạch, thiết kế các dự án lưới điện cho khu vực nông thôn.

1-2.3.1. Nhu cầu ánh sáng sinh hoạt và gia dụng ở nông thôn:
	TT
	Khu vực 
	Giai đoạn: 2000 - 2005
	Giai đoạn: 2005 - 2010

	
	
	Nhu cầu năng lượng KWh/hộ/năm 
	Nhu cầu công suất W/hộ
	Nhu cầu năng lượng KWh/hộ/năm 
	Nhu cầu công suất W/hộ

	
	
	Mức thấp
	Mức cao
	Mức thấp
	Mức cao
	Mức thấp
	Mức cao
	Mức thấp
	Mức cao

	1
	Thị trấn, huyện lị, Trung tâm cụm xã
	450
	650
	300
	400
	650
	950
	450
	600

	2
	Nông thôn đồng bằng
	360
	500
	250
	350
	500
	700
	400
	500

	3
	Nông thôn trung du 
	240
	360
	220
	300
	360
	360
	350
	450

	4
	Nông thôn miền núi
	200
	300
	200
	250
	300
	400
	300
	400


1-2.3.2. Nhu cầu tưới:

- Nhu cầu công suất tới:

+ Vùng đồng bằng: 80÷100W/ha

+ Vùng trung du: 120÷150W/ha

+ Vùng núi: 200÷230W/ha 

- Thời gian cần tưới trong năm:

+ Cây lúa: 1200h/năm

+ Cây ăn quả: 1000h/năm

+ Cây công nghiệp: 1500h/năm 

1-2.3.3. Tổ hợp nhu cầu công suất cực đại (Pmax):
Pmax = Kkv (KASSH.PASSH + KCN.TCN . PCN.TCN + KNN.PNN)

Trong đó:

Pmax là công suất cực đại khu vực

PASSH là Tổng nhu cầu công suất cho ASSH

PCN.TCN là Tổng nhu cầu công suất cho CN, TCN 

PNN là Tổng nhu cầu công suất cho NN 

Kkv là hệ số đồng thời cho các loại phụ tải trong khu vực dự báo.

KASSH là hệ số đồng thời của các bộ ASSH khu vực dự báo

KCN.TCN là hệ số đồng thời của các hộ CN, TCN khu vực dự báo.

KNN là hệ số đồng thời của các hộ NN khu vực dự báo.

- Khi các số liệu về hệ số đồng thời chưa có cơ sở lựa chọn chắc chắn có thể áp dụng công thức gần đúng sau:

Pmax = Kđt (PASSH + PCN.TCN + PNN) = Kđt.(P
Kđt: là hệ số đồng thời công suất của các phụ tải khu vực có thể lựa chọn như sau:

Khi PASSH ≤ 0,5(P thì Kđt = 0,6

Khi PASSH = 0,7(P thì Kđt = 0,7

Khi PASSH =       (P thì Kđt = 0,9
Các trường hợp khác Kđt có thể nội suy.

1-3. YÊU CẦU CHẤT LƯỢNG ĐIỆN ÁP CỦA CÁC PHỤ TẢI ĐIỆN NÔNG THÔN
- Chất lượng điện áp: trong chế độ vận hành bình thường

Độ lệch điện áp tại đầu ra công tơ điện so với điện áp danh định của lưới điện yêu cầu:

+ (u+ = +5%; (u- = -10% đối với các phụ tải công nghiệp tiểu thủ công nghiệp và nông nghiệp.

+ (u+ = +5%; (u- = -15% đối với các phụ tải ánh sáng sinh hoạt và gia dụng.

1-4. DẠNG LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI

Trên cơ sở tính chất của phụ tải điện nông thôn, yêu cầu về mức độ quan trọng trong cung cấp điện, điều kiện kinh tế trong việc đầu tư lưới điện mà dạng lưới điện phân phối ở nông thôn được thiết kế như sau:

1-4.1. Đối với lưới điện trung áp khu vực nông thôn được thiết kế chủ yếu theo dạng hình tia phân đoạn. Khi cấp điện cho khu vực nông thôn có mật độ phụ tải cao, nhiều phụ tải quan trọng lưới điện trung áp nên được thiết kế theo dạng lưới kín vận hành hở để nâng cao khả năng cung cấp điện.

1-4.2. Đối với lưới điện hạ áp ở nông thôn được thiết kế theo dạng hình tia.

1-5. CẤP ĐIỆN ÁP PHÂN PHỐI

1-5.1. Cấp điện áp phân phối trung áp

Lưới điện phân phối trung áp phải được thiết kế và xây dựng theo hướng quy hoạch về cấp điện áp lâu dài như sau:

- Cấp 22kV cho các khu vực đã có hoặc chuẩn bị có nguồn 22kV, các khu vực đã có quy hoạch chuyển đổi về cấp điện áp 22kV (như khu vực đồng bằng và các thị xã, trung tâm cụm huyện miền núi xung quanh các trạm 110kV).
- Cấp 35kV cho các khu vực nông thôn miền núi có phụ tải phân tán, chiều dài chuyên tải lớn, nằm xa trạm 110kV.

- Những khu vực đã quy hoạch cấp điện áp trung áp lâu dài là 22kV mà chưa có nguồn 22kV, cho phép lấy cấp điện áp trung áp hiện có trong khu vực (35kV; 15kV; 10kV; 6kV) làm cấp điện áp phân phối trong thời kỳ quá độ. Trong trường hợp đó:

+ Đường dây trung áp được thiết kế với cấp điện áp: 35kV khi đấu nối vào lưới hiện có có điện áp 35kV; hoặc 22kV khi đấu nối vào lưới hiện có có điện áp 15kV; 10kV …

+ Phần sơ cấp của trạm biến áp được thiết kế với 2 cấp điện áp là 22kV và cấp điện áp hiện có.

1-5.2. Cấp điện phân phối hạ áp

- Cấp điện áp phân phối hạ áp chọn thống nhất là 380V với lưới 3 pha, 220V với lưới 1 pha và 2 x 220V với lưới 2 pha.

1-6. KẾT CẤU LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI
1-6.1. Lưới điện trung áp 35kV:
1-6.1.1. Đối với việc cải tạo lưới điện hiện có:

- Các đường trục 35kV cấp điện cho các phụ tải lớn và quan trọng khi cải tạo vẫn giữ nguyên kết cấu 3 pha 3 dây vận hành ở chế độ trung tính cách ly như hiện nay.

- Đối với các nhánh rẽ 35kV và các trạm 35/0,4kV cấp điện cho các phụ tải ánh sáng sinh hoạt nằm trong khu vực quy hoạch sau này có thể cấp bằng lưới 22kV thì khi cải tạo và nâng cấp:

+ Các trạm biến áp cần được thiết kế với hai cấp điện áp phía sơ cấp là 35(22)kV để việc chuyển đổi lưới điện sau này được thuận lợi.

+ Đường dây vẫn được cải tạo theo hướng 3 pha 3 dây với trung tính cách ly.

1-6.1.2. Đối với việc phát triển lưới điện 35kV cho khu vực mới ở nông thôn miền núi:

- Lưới điện mới cần được xây dựng với kết cấu đường dây trục chính 35kV 3 pha 3 dây cùng các nhánh rẽ 35kV 3 pha 3 dây và các trạm biến áp 3 pha 35/0,4kV cấp điện cho các trung tâm phụ tải lớn trong xã có nhu cầu sử dụng điện 3 pha với công suất yêu cầu phù hợp với máy biến áp có dung lượng từ 31,5kVA trở lên.

- Cho phép xây dựng các nhánh rẽ 2 pha 35kV và các trạm biến áp 1 pha sử dụng điện áp dây 35/0,23kV; 35/2x0,23kV cấp điện cho các phụ tải ánh sáng sinh hoạt với yêu cầu công suất phù hợp với máy biến áp có dung lượng từ 31,5KVA trở xuống. Khi sử dụng lưới điện 2 pha cần phải thỏa mãn điều kiện về độ không đối xứng cho phép của lưới điện ở chế độ vận hành bình thường (≤ 5%).

1-6.1.3. Đối với lưới điện 35kV trung tính trực tiếp nối đất:
- Cho phép xây dựng thí điểm lưới điện 35kV trung tính trực tiếp nối đất cho khu vực đã có trạm nguồn nối đất trực tiếp phía 35kV;

- Trường hợp lưới điện phát triển theo hướng đường dây 3 pha 3 dây thì việc phát triển lưới điện cho nông thôn được áp dụng như mục: 1-6.1.2.

- Trường hợp lưới điện có thể phát triển theo hướng 3 pha 4 dây thì việc phát triển lưới điện cho khu vực nông thôn cần được thực hiện như sau:

+ Xây dựng các đường trục 35kV 3 pha 4 dây cùng các nhánh rẽ 3 pha 4 dây và các trạm biến áp 3 máy 1 pha với dung lượng đến 3 x 31,5 kVA cấp điện cho các trung tâm phụ tải trong xã có nhu cầu sử dụng điện 3 pha.

+ Lưới điện cấp cho các phụ tải ánh sáng sinh hoạt được xây dựng chủ yếu là các nhánh rẽ 1 pha 2 dây và các trạm biến áp 1 pha 20,23/0,23kV hoặc 20,23/2x0,23kV với dung lượng ≤ 50kVA.

1-6.2. Lưới điện trung áp có điện áp ≤ 22kV:

1-6.2.1. Đối với khu vực lưới điện phân phối hiện tại là 6kV; 10kV đang chuyển dần về 22kV (khu vực Bắc bộ và bắc Trung bộ):

- Lưới điện cần được xây dựng và cải tạo với kết cấu đường dây trục chính 22kV 3 pha 3 dây cùng các nhánh rẽ 3 pha 3 dây và các trạm biến áp 3 pha cấp cho các trung tâm phụ tải của xã. Khi làm việc ở cấp điện áp 6kV; 10kV lưới điện vận hành ở chế độ trung tính cách ly. Khi chuyển về làm việc ở cấp điện áp 22kV lưới điện vận hành ở chế độ trung tính nối đất tại trạm nguồn.

- Cho phép xây dựng các nhánh rẽ 2 pha và các trạm biến áp 1 pha dùng điện áp dây phía sơ cấp để cấp điện cho các hộ phụ tải ánh sáng sinh hoạt có yêu cầu công suất nhỏ phù hợp với máy biến áp có dung lượng tới 50kVA. Khi xây dựng lưới điện 2 pha cần phải kiểm tra về độ không đối xứng cho phép của lưới điện.

1-6.2.2. Đối với khu vực lưới điện hiện tại là 15kV 3 pha 3 dây trung tính nối đất tại trạm nguồn đang chuyển dần về 22kV (khu vực trung Trung bộ và nam Trung bộ):
- Lưới điện cần được xây dựng và cải tạo về cấp 22kV với kết cấu đường dây trục chính 3 pha 3 dây cùng các nhánh rẽ 3 pha 3 dây và các trạm biến áp cấp điện 3 pha cho các trung tâm phụ tải của xã. Với các đường dây quá dài đi qua khu vực điện trở suất của đất lớn có thể xây dựng lưới 3 pha 4 dây để đảm bảo an toàn khi vận hành lưới điện.

- Cho phép xây dựng các nhánh rẽ 2 pha và các trạm biến áp 1 pha dùng điện áp dây phía sơ cấp để cấp điện cho các hộ phụ tải ánh sáng sinh hoạt có yêu cầu công suất nhỏ phù hợp với máy biến áp có dung lượng tới 50kVA, nhưng phải đảm bảo về độ không đối xứng cho phép của lưới điện.

- Khi toàn bộ lưới điện đều sử dụng các máy biến áp 1 pha dùng điện áp dây phía sơ cấp có thể dùng các gam máy biến áp đến 50kVA.

1-6.2.3. Đối với khu vực lưới điện hiện tại là 15kV - 3 pha 4 dây trung tính trực tiếp nối đất, đang chuyển dần về 22kV (khu vực Nam bộ):

- Lưới điện được cải tạo và xây dựng về cấp 22kV với kết cấu đường dây trục chính 3 pha 4 dây trung tính trực tiếp nối đất cùng các nhánh rẽ 3 pha 4 dây và các trạm biến áp 3 máy 1 pha dung lượng ≤ 3 x 50kVA cấp cho các trung tâm phụ tải của xã có nhu cầu sử dụng điện 3 pha.

- Lưới điện cấp cho các phụ tải ánh sáng sinh hoạt được xây dựng chủ yếu là các nhánh rẽ 1 pha 2 dây và các trạm biến áp 1 pha với dung lượng máy biến áp ≤ 50kVA.

1-6.3. Lưới điện hạ áp:

- Lưới điện hạ áp được xây dựng với kết cấu trục chính là 3 pha 4 dây hoặc 1 pha 2 dây, 1 pha 3 dây, 2 pha 3 dây và các nhánh rẽ 1 pha 2 dây.

- Việc cấp điện cho các phụ tải ánh sáng sinh hoạt chủ yếu được thực hiện bằng các nhánh rẽ 1 pha 2 dây. Chỉ nên xây dựng các nhánh rẽ 3 pha 4 dây trong trường hợp cấp điện cho các hộ phụ tải điện 3 pha và các khu vực có phụ tải tập trung.

1-7. CÁC QUY PHẠM TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG
- Khi thiết kế và xây dựng lưới điện nông thôn, phải tuân thủ các quy định được nêu trong tập Quy định kỹ thuật này và các Quy phạm, Tiêu chuẩn, Nghị định sau:

+ Quy phạm trang bị điện: 11TCN-18-84 đến 11TCN-21-84.

+ Quyết định số 167 NL/KHKT ngày 25/3/1991 của Bộ Năng lượng về việc áp dụng kết quả đề tài nghiên cứu khoa học khi tính khoảng cách Fa.

+ Quyết định số 1867 NL/KHKT ngày 12/9/1994 của Bộ Năng lượng về Các tiêu chuẩn kỹ thuật cấp điện áp trung thế 22kV.

+ Tiêu chuẩn tải trọng và tác động: Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 2737 - 1995.

+ Nghị định Chính phủ số 54/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 ban hành về Bảo vệ an toàn lưới điện cao áp.

+ Nghị định Chính phủ về bảo vệ công trình giao thông đối với công trình giao thông đường bộ số 172/1999/NĐ-CP ngày 07/12/1999.

+ Các quy chuẩn, tiêu chuẩn Việt Nam liên quan đến việc thiết kế, xây dựng và nghiệm thu các công trình điện.

+ Các thiết bị và vật liệu được chế tạo theo các tiêu chuẩn Việt Nam hoặc các Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng được phép áp dụng tại Việt Nam.

1-8. CÁC ĐIỀU KIỆN KHÍ HẬU VÀ TỔ HỢP TẢI TRỌNG TÁC DỤNG
1-8.1. Trong thiết kế lưới điện nông thôn phải tính toán kiểm tra sự làm việc của dây dẫn, cách điện và các kết cấu xây dựng ở chế độ làm việc bình thường, chế độ sự cố, chế độ lắp ráp và quá điện áp khí quyển.

- Các tổ hợp trong chế độ làm việc bình thường của đường dây.

+ Nhiệt độ không khí thấp nhất T0 = T0min; áp lực gió W0 = 0 daN/m2

+ Nhiệt độ không khí                 T0 = 250C; áp lực gió W0 = Womax

+ Nhiệt độ không khí trung bình T0 = T0trung bình; áp lực gió W0 = 0

+ Nhiệt độ không khí cao nhất  T0 = T0max; áp lực gió W0 = 0 daN/m2
- Tổ hợp trong chế độ sự cố:

+ Nhiệt độ không khí thấp nhất T0 = T0min; áp lực gió = 0
+ Nhiệt độ không khí trung bình T0 = T0trung bình; áp lực gió = 0

+ Nhiệt độ không khí                 T0 = 250C; áp lực gió = Womax

+ Cho phép giảm W0 đi 1 cấp (30daN/m2) nhưng không nhỏ hơn 40daN/m2.

- Chế độ lắp ráp: Nhiệt độ không khí T0 = 100C; áp lực gió = 6,2 daN/m2.

- Chế độ quá điện áp khí quyển: Nhiệt độ không khí T0 = 200C; áp lực gió W = 0,1Womax nhưng không nhỏ hơn 6,25daN/m2.

1-8.2. Áp lực gió lớn nhất Womax cho từng khu vực được xác định theo hướng dẫn nêu trong tiêu chuẩn tải trọng và tác động TCVN 2737 - 1995.
1-8.3. Nhiệt độ không khí môi trường lớn nhất, nhỏ nhất, trung bình được lấy theo từng khu vực làm việc của lưới điện.

1-9. TÍNH TOÁN ÁP LỰC GIÓ TÁC DỤNG VÀO KẾT CẤU
1-9.1. Áp lực gió tác dụng vào kết cấu lưới điện là tổ hợp của áp lực gió tác dụng vào dây dẫn dây chống sét, cột điện, các thiết bị cấu kiện lắp ráp trên đường dây và trạm.

1-9.2. Áp lực gió tác dụng vào dây dẫn, dây chống sét và cột điện bắt buộc phải tính toán khi chọn kết cấu. Có thể bỏ qua áp lực gió tác dụng vào các thiết bị, cấu kiện có kích thước nhỏ lắp trên đường dây.

1-9.3. Tính toán áp lực gió:

1-9.3.1. Áp lực gió vào dây dẫn:

- Áp lực gió tác động vào dây dẫn của đường dây được xác định ở độ cao của trọng tâm quy đổi của tất cả các dây.

- Độ cao quy đổi: hqđ = hTB - f   eq \f(2,3) 
Trong đó:

hTB : là độ cao trung bình mắc dây vào cách điện (m).

f: Độ võng lớn nhất ở khoảng cột tính toán (m).

- Áp lực gió tiêu chuẩn tác động vào dây được tính:

Pdtc = (.Cx.WTC.F.sin2( (1)

Wtc = Wo.(sd.K 

Trong đó:

Wo: Giá trị áp lực gió được lấy theo TCVN 2737 - 1995

(sd: Hệ số điều chỉnh tải trọng gió theo thời gian sử dụng giả định của công trình lấy theo Điều 6 - 17 trong TCVN 2737 - 1995.

Thời gian sử dụng giả định lấy 15 năm với lưới điện trung áp và 10 năm với lưới điện hạ áp
K: Hệ số tính đến sự thay đổi áp lực gió theo chế độ cao (lấy theo bảng 5 trong TCVN 2737- 1995).

(: Hệ số tính đến sự không bằng nhau của áp lực gió lên từng vùng của dây dẫn trong 1 khoảng cột:

( = 1,0 khi Wo = 27daN/m2
( = 0,85 khi Wo = 40daN/m2
( = 0,77 khi Wo = 50daN/m2
( = 0,73 khi Wo = 60daN/m2
( = 0,71 khi Wo = 70daN/m2
( = 0,7 khi Wo > 76daN/m2
Cx: Hệ số khí động học ảnh hưởng đến mặt tiếp xúc của dây dẫn:

Cx = 1,1 với dây có d ≥ 20mm

Cx = 1,2 khi dây có d < 20mm

F: Tiết diện cản gió của dây dẫn và dây chống sét.

(: Góc hợp bởi hướng gió thổi với trục tuyến đường dây.

1-9.3.2. Áp lực gió tác dụng vào cột:

- Công thức tổng quát:

PtcC = Wtc.F.Cx 

Trong đó:

+ Wtc = Wo.(sd.K

+ Các trị số Wo; (sd; K lấy như phần áp lực gió tác dụng vào dây dẫn.

+ F: Diện tích đón gió vào mặt cột
+ Cx: hệ số khi động, phụ thuộc vào loại cột sử dụng: Bê tông vuông, bê tông li tâm, cốt thép và được lấy theo bảng 6 trong TCVN 2737 - 1995

- Khi kiểm tra kết cấu cột phải kiểm tra trường hợp hướng gió hợp với tuyến đường dây góc 900C và 450C.

1-10. CÁC KHOẢNG CÁCH

1-10.1. Khoảng cách giữa các dây dẫn Fa - Fa:

- Dây dẫn có thể bố trí trên cột theo dạng nằm ngang, thẳng đứng hoặc tam giác, trên các sứ đứng hoặc sứ treo. Khoảng cách pha được xác định như sau:

+ Khi dây dẫn bố trí nằm ngang: Dngang = U/110 + 0,65
[image: image1.wmf]l

+

f


+ Khi dây dẫn bố trí thẳng đứng: Dđứng = U/110 + 0,42
[image: image2.wmf]f


+ Khi dây dẫn bố trí tam giác:

(h < (U : 110) : D xiên = U/110 + 0,65
[image: image3.wmf]l

+

f


(h ≥ (U : 110) : D xiên = U/110 + 0,43
[image: image4.wmf]f


Trong đó:

D: Khoảng cách giữa các dây dẫn trên xà (m).

U: Điện áp danh định (kV).

(h: Độ chênh cao điểm treo dây giữa các pha (m).

f: Độ võng lớn nhất của dây dẫn (m).

(: Chiều dài chuỗi sứ treo (khi sử dụng sứ đứng đỡ dây dẫn lấy ( = 0).

1-10.2. Khoảng cách nhỏ nhất giữa các dây dẫn (DFo) theo các điều kiện quá điện áp khí quyển quy định là:

+ 500mm đối với đường dây 35kV và 22kV.

+ 200mm đối với đường dây hạ áp.

1-10.3. Khoảng cách nhỏ nhất giữa các mạch của dây dẫn có cùng điện áp DM được quy định:

DM ≥ 2m đối với đường dây trung áp đến 22kV dây trần sứ đứng.

DM ≥ 2,5m đối với đường dây trung áp 35kV dây trần sứ chuỗi.

1-10.4. Khoảng cách cách điện nhỏ nhất từ phần mang điện đến phần được nối đất (Do):

	+ Điện áp danh định
	kV
	35
	22
	≤ 10

	+ (Do) theo quá điện áp khí quyển 
	
	
	
	

	Cách điện đứng: 
	mm
	350
	250
	150

	Cách điện treo:
	mm
	400
	350
	200

	+ (Do) theo quá điện áp nội bộ:
	mm
	300
	150
	100

	+ (Do) theo quá điện áp làm việc lớn nhất 
	mm
	100
	70
	-


1-10.5. Các khoảng cách thẳng đứng nhỏ nhất từ dây dẫn đến mặt đất và công trình trong các chế độ làm việc bình thường của đường dây:

	+ Cấp điện áp lưới điện
	kV
	35
	22
	≤ 0,4

	+ Dây dẫn đến đất khu vực đông dân cư
	m
	7,0
	6,0
	6,0

	+ Dây dẫn đến đất khu vực ít người qua lại
	m
	6,0
	6,0
	5,0

	+ Dây dẫn đến khu vực khó đến
	m
	4,5
	4,5
	-

	+ Dây dẫn đến đất khu vực rất khó đến
	m
	2,5
	2,5
	-

	+ Dây dẫn đến mặt đường ô tô 
	m
	7,0
	7,0
	7,0

	+ Dây dẫn đến mặt ray đường sắt
	m
	9,0
	9,0
	8,0

	+ Dây dẫn đến mức nước cao nhất ở hồ, sông có tàu, thuyền, bè qua lại
	m
	Tĩnh không +1.5
	Tĩnh không +1.5
	Tĩnh không +1.5

	+ Đến các bãi sông và nơi ngập nước không có tàu thủy thuyền buồm qua lại.
	m
	5,5
	5,5
	5

	+ Đến mức nước cao nhất không thể có thuyền bè và người qua lại được
	m
	2,5
	2,5
	2,0

	+ Đến đường dây có điện áp thấp hơn khi giao chéo
	m
	3,0
	2,0
	-

	+ Đến đường dây thông tin 
	m
	3,0
	3,0
	1,25

	+ Đến mặt đê đập có xe ô tô đi lại không thường xuyên 
	m
	6,0
	6,0
	6,0


+ Các số liệu đặc biệt khác: Tham khảo các quy phạm 11TCN – 18 – 84 đến 21 – 84 và quyết định 1867 NL/KHKT ngày 12/9/1994 của Bộ Năng lượng về các tiêu chuẩn kỹ thuật cấp điện áp trung thế 22kV.

1-10.6. Hành lang bảo vệ của đường dây dẫn điện trên không:

- Chiều rộng hành lang được giới hạn bởi hai mặt phẳng thẳng đứng về hai phía của đường dây, song song với đường dây có khoảng cách từ dây ngoài cùng về mỗi phía ngoài khi dây ở trạng thái tĩnh được quy định:

+ 2m đối với ĐD22kV dây trần

+ 3m đối với ĐD35kV dây trần

- Các khoảng cách nhỏ nhất từ ĐDK đến trạm phát thanh, đến các đường dây điện lực, đường dây thông tin, sân bay và các công trình kết cấu khác: Tham khảo các quy phạm trang bị điện 11 TCN – 18 – 84 đến 21 – 84.

Chương 2.

CÁC TRẠM BIẾN ÁP PHỤ TẢI
2-1. PHẠM VI CẤP ĐIỆN, LỰA CHỌN CÔNG SUẤT VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Trạm biến áp phụ tải được thiết kế để cấp điện cho các nhu cầu ánh sáng sinh hoạt, gia dụng, nông nghiệp và tiểu thủ công nghiệp địa phương.

- Công suất máy biến áp cần được lựa chọn để đảm bảo: Sử dụng được không dưới 30% công suất vào năm thứ nhất, không dưới 60% công suất vào năm thứ ba để tránh non tải lâu dài cho máy biến áp.

- Địa điểm đặt trạm yêu cầu phải gần đường, gần dân ở nơi khô ráo, an toàn và nằm ở trung tâm phụ tải.

2-2. KẾT CẤU TRẠM BIẾN ÁP

2-2.1. Đối với lưới điện có trung tính cách li và lưới điện có trung tính nối đất tại trạm trung gian (3 pha 3 dây):

- Các khu vực trung tâm phụ tải của xã có nhu cầu sử dụng điện 3 pha, bán kính cấp điện lớn và có nhu cầu công suất phù hơp với máy biến áp có dung lượng ≥ 31,5 kVA nên sử dụng trạm biến áp 3 pha kiểu dàn đặt trên 2 cột bê tông li tâm.

- Các khu vực có nhu cầu chủ yếu là ánh sáng sinh hoạt, bán kính cấp điện ngắn, công suất nhỏ, phù hợp với máy biến áp có dung lượng ≤ 31,5 kVA với khu vực miền núi, và ≤ 50kVA với khu vực đồng bằng, trung du, có thể sử dụng kiểu trạm biến áp 1 pha (Điện áp sơ cấp là điện áp dây) treo trên một cột bê tông li tâm.

- Việc lựa chọn và bố trí các trạm 1 pha trên lưới cần phải kiểm tra về độ không đối xứng cho toàn bộ lưới điện, dòng chạm đất 1 pha hoặc ngắn mạch 1 pha và so sánh về điều kiện về kinh tế (so sánh vốn đầu tư trung, hạ áp và trạm).

2-2.2. Đối với lưới điện có trung tính trực tiếp nối đất:

- Các khu vực trung tâm phụ tải có nhu cầu sử dụng điện 3 pha, sử dụng các trạm biến áp 3 máy 1 pha (S ≤ 3 x 50kVA) treo trên 1 cột bê tông li tâm. Các khu vực có nhu cầu dùng điện, chủ yếu là ánh sáng sinh hoạt và gia dụng sử dụng trạm biến áp 1 pha (S ≤ 50kVA) treo trên một cột BTLT.

2-3. LỰA CHỌN MÁY BIẾN ÁP PHỤ TẢI

2-3.1. Điện áp và tổ đấu các cuộn dây của máy biến áp:

- Máy biến áp phụ tải cần được lựa chọn như sau:

+ Khu vực đã có nguồn 35kV hoặc 22kV quy hoạch lưới điện tương lai không thay đổi – Máy biến áp chọn phía sơ cấp có 1 cấp điện áp tương ứng là 35kV hoặc 22kV.

+ Khu vực đã có quy hoạch lưới điện 22kV hiện tại chỉ có nguồn 35kV; 15kV; 10kV, thì phía sơ cấp của máy biến áp phải thiết kế có 2 cấp điện áp là 22kV và cấp điện áp lưới điện khu vực với bộ phận chuyển đổi cấp điện áp sơ cấp được đặt ngoài máy biến áp.

+ Khu vực hiện tại chỉ có nguồn 6kV thì khi thiết kế phải so sánh kinh tế giữa việc dùng máy biến áp có 2 cấp điện áp sơ cấp với việc đặt trạm nâng áp 6,3/22kV - Δ/Yo – 11 để tạo ngay nguồn 22kV hoặc xây dựng ngay các đường trục 22kV để cấp điện trước mắt cho khu vực, kết hợp làm cơ sở cho việc cải tạo lưới điện sau này.

- Điện áp và tổ đấu dây các cuộn dây máy biến áp nên được lựa chọn như sau:

	Loại máy biến áp 
	Điện áp
	Tổ đấu dây

	+ Máy biến áp 3 pha trên lưới 35kV (TTCĐ) là:
	35 ± 2 2,5%/0,4(0,23)kV
	Y/Yo – 12 hoặc Δ/Yo – 11 với S ≥ 200kVA

	+ Máy biến áp 1 pha điện áp dây trên lưới 35kV (TTCĐ) là:
	35 ± 2 x 2,5%/0,23kV
	I/Io

	hoặc:
	35 ± 2 x 2,5%/2 x 0,23kV 
	I/Io

	+ Máy biến áp 1 pha điện áp pha trên lưới 35kV (TTNĐ) là
	20,23 ± 2 x 2,5%/0,23kV
	Io/Io

	hoặc:
	20,3 ± 2 x 2,5%/ 2 x 0,23kV
	Io/Io

	+ Máy biến áp 3 pha trên lưới 22kV là:
	22 ± 2 x 2,5%/0,4(0,23)kV
	Y/Yo-12 hoặc Δ/Yo – 11

	+ Máy biến áp 3 pha trên lưới 15kV sau chuyển về 22kV:
	22(15) ± 2 x 2,5%/0,4(0,23)kV
	Y(Y)/Yo-12(12) hoặc Δ(Δ)/Yo – 11(11)

	+ Máy biến áp 3 pha trên lưới 10kV sau chuyển về 22kV:
	22(10) ± 2 x 2,5%/0,4(0,23)kV
	Y(Y)/Yo-12 hoặc Δ(Δ)/Yo – 11

	+ Máy biến áp 3 pha trên lưới 6kV sau chuyển về 22kV:
	22(6) ± 2 x 2,5%/0,4(0,23)kV
	Y(Δ)/Yo-12(11)

	+ Máy biến áp 3 pha trên lưới 35V sau chuyển 22kV:
	22(35) ± 2 x 2,5%/0,4(0,23)kV
	Δ(Y)/Yo-11(12)

	+ Máy biến áp 1 pha điện áp pha trên lưới 22kV là:
	12,7 ± 2 x 2,5%/0,23kV
	Io/Io

	hoặc:
	12,7 ± 2 x 2,5%/2 x 0,23kV
	Io (Io)/Io

	+ Máy biến áp 1 pha điện áp pha trên lưới 15kV sau chuyển về 22kV.
	12,7(8,67) ± 2 x 2,5%/0,23kV
	Io (Io)/Io

	hoặc:
	12,7(8,67) ± 2 x 2,5%/2 x 0,23kV
	I(Io)/Io

	+ Máy biến áp 1 pha điện áp dây trên lưới 15kV sau chuyển về 22kV.
	22(15) ± 2 x 2,5%/0,23kV
	I(I)/Io

	hoặc:
	22(15) ± 2 x 2,5%/2 x 0,23kV
	I(I)/Io


2-3.2. Nấc phản áp và chuyển điện áp:

- Các máy biến áp đều phải có 5 nấc phân áp là (+5%; +2,5%; 0%; -2,5%; -5%).

- Bộ phận chuyển điện áp sơ cấp của máy biến áp 3 pha phải được đặt ngoài vỏ máy biến áp.

2-3.3. Dung lượng các máy biến áp dùng thông dụng cho khu vực nông thôn 

- Máy biến áp 3 pha: 31,5 – 50 – 75 – 100 – 125 – 160 – 200 – 250kVA …

- Máy 1 pha 35kV sử dụng điện áp dây phía sơ cấp: 10-15-20-25-31,5kVA.

- Máy 1 pha 22kV; 15kV; 10kV sử dụng điện áp dây phía sơ cấp: 10-15-20-25-31,5-40-50kVA.

- Máy 1 pha 12,7kV; 8,67kV sử dụng điện áp pha phía sơ cấp: 10-15-20-25-31,5-40-50kVA.

2-4. GIẢI PHÁP CHỐNG SÉT NỐI ĐẤT CHO TRẠM

2-4.1. Thiết bị chống sét:

- Bảo vệ quá điện áp khí quyển lan truyền từ đường dây vào trạm bằng: Chống sét van hoặc chống sét khe hở.

- Chống sét van được áp dụng cho các trạm biến áp sau:

+ Điện áp sơ cấp của trạm ≤ 22kV; với trạm có dung lượng bất kỳ.

+ Điện áp sơ cấp của trạm là 35kV; với trạm có dung lượng ≥ 100kVA.

+ Đặt ở khu vực có số ngày giông trong năm ≥ 100, đường dây trung áp đi qua khu vực trống trải không được nhà cửa, cây cối che chắn.

+ Đặt ở khu vực gần các mỏ kim loại, gần nơi có khí nóng từ các nhà máy khác bốc lên, gần nơi có các ống kim loại đặt ngầm trong vùng đất có điện trở suất cao (ρ > 5.104 Ωcm).

- Chống sét khe hở cho các trạm còn lại.

- Khi chọn chống sét van cho trạm cần xem xét đến kết cấu lưới điện và điện áp lưới điện hiện tại và lâu dài để lựa chọn cho phù hợp và kinh tế.

+ Chống sét van dùng cho trạm biến áp cần có các thông số kỹ thuật phù hợp với yêu cầu nêu trong phụ lục (1.4).

2-4.2. Nối đất trạm biến áp:

- Trung tính máy biến áp, chống sét, các cấu kiện sắt thép và vỏ thiết bị trong trạm đều được nối vào hệ thống nối đất của trạm.

- Hệ thống nối đất của trạm bao gồm bộ dây nối và bộ tiếp địa trạm.

+ Dây nối trung tính máy biến áp và chân chống sét vào hệ thống nối đất phải dùng dây đồng mềm.

+ Dây nối đất và các chi tiết tiếp đất sử dụng loại dây thép mạ kẽm nhúng nóng hoặc mạ đồng với chiều dày lớp mạ ≥ 80μm.

+ Bộ tiếp địa trạm sử dụng loại cọc hoặc cọc tia hỗn hợp bằng thép. Đối với các khu vực nhiễm mặn, các chi tiết sắt thép đều phải được mạ kẽm nhúng nóng hoặc mạ đồng với yêu cầu như dây nối đất.

- Điện trở nối đất của trạm 3 pha và trạm 1 pha dùng điện áp dây phía sơ cấp yêu cầu:

R ≤ 4Ω với trạm có công suất > 100kVA

R ≤ 10Ω với trạm có công suất ≤ 100kVA

- Điện trở nối đất của trạm 1 pha dùng điện áp pha phía sơ cấp (lưới trung tính nối đất) khi tách rời dây trung tính yêu cầu:

R ≤ 10Ω với trạm có công suất > 25kVA

R ≤ 20Ω với trạm có công suất ≤ 25kVA và > 15kVA

R ≤ 30Ω với trạm có công suất ≤ 15kVA

2-5. THIẾT BỊ ĐÓNG, CẮT BẢO VỆ NGẮN MẠCH CHO TRẠM

2-5.1. Phía trung áp

- Phía trung áp chỉ sử dụng cầu chì tự rơi 35kV cho trạm có điện áp sơ cấp 35kV và cầu chì tự rơi 24kV cho trạm có điện áp phía sơ cấp ≤ 22kV. Các trạm biến áp có kết hợp chức năng phân đoạn trên đường dây bố trí thêm cầu dao 3 pha 35kV cho trạm có điện áp sơ cấp 35kV và cầu dao 3 pha 24kV cho trạm có điện áp sơ cấp 22kV ở đầu trạm biến áp.

2-5.2. Phía hạ áp

- Phía hạ áp sử dụng áp tô mát tổng và các áp tô mát nhánh.

+ Các trạm có công suất ≥ 160kVA không nên sử dụng quá 3 áp tô mát nhánh.

+ Các trạm có công suất 50kVA ≤ S < 160kVA không nên sử dụng quá 2 áp tô mát nhánh.

+ Các trạm có công suất ≤ 31,5kVA chỉ nên sử dụng một lô tổng.

+ Các trạm biến áp 3 pha sử dụng áp tô mát 3 pha 3 cực, các trạm biến áp 1 pha sử dụng áp tô mát 1 pha 1 cực. Dây trung tính đấu trực tiếp bên ngoài áp tô mát.

+ Các áp tô mát được đặt trong tủ phân phối 400V treo trên cột trạm.

2-6. ĐO ĐẾM ĐIỆN NĂNG – ĐIỆN ÁP VÀ DÒNG ĐIỆN

- Đo đếm điện năng tác dụng lộ tổng bằng công tơ điện (Wh) gián tiếp qua các biến dòng điện (TI) đối với các trạm biến áp có dòng điện lộ tổng I ≥ 75A, và bằng công tơ điện (Wh) đo trực tiếp đối với các trạm biến áp còn lại.

- Đo điện áp và dòng diện lộ tổng bằng đồng hồ vôn (V) và Ampe (A) gián tiếp qua biến dòng điện TI.

- Các biến dòng điện (TI) công tơ điện (Wh); đồng hồ vôn (V); đồng hồ Ampe (A) đều được đặt trong tủ 400V.

2-7. GIẢI PHÁP XÂY DỰNG TRẠM BIẾN ÁP

- Các trạm biến áp phụ tải ở nông thôn có thể được thiết kế theo một trong các kiểu trạm sau:

+ Trạm dàn treo trên 2 cột BTLT với các trạm 1 máy 3 pha.

+ Trạm treo trên một cột BTLT cho các trạm 3 máy 1 pha hoặc 1 máy 1 pha.

+ Trạm trệt chỉ nên áp dụng đối với các trạm 1 máy 3 pha có công suất lớn (S ≥ 250kVA) và có đủ diện tích đất ở nơi cao ráo bố trí đặt trạm.

- Cột điện sử dụng loại cột bê tông li tâm.

- Kết cấu xà giá bằng thép hình bảo vệ bằng mạ kẽm nhúng nóng với chiều dày tối thiểu bằng 80μm.

- Móng cột sử dụng loại móng khối bằng bê tông đúc tại chỗ, hoặc móng 2 đà cản cho khu vực đất đốt, ổn định và thống nhất như đối với đường dây trung áp.

- Đối với trạm trệt:

+ Móng máy biến áp có thể bằng bê tông khối đúc tại chỗ hoặc gạch xây vữa xi măng cát mác 75.

+ Khi tủ hạ áp đặt trong nhà thì nhà điều khiển phía 0,4(0,23)kV được xây dựng bằng gạch xây vữa xi măng cát, mái bê tông cốt thép mác 200.

+ Trụ cổng, tường hàng rào bằng gạch xây hoặc bê tông, cánh cửa trạm bằng thép sơn chống gỉ.

Chương 3.

ĐƯỜNG DÂY TRUNG ÁP
3-1. DÂY DẪN ĐIỆN

3-1.1. Tiết diện dây dẫn:

3-1.1.1. Cơ sở lựa chọn tiết diện dây dẫn

- Đảm bảo cấp điện đủ cho nhu cầu phụ tải khu vực, cả những khu vực có khả năng đấu nối vào đường dây với nhu cầu công suất được dự tính cho giai đoạn 10 năm sau.

- Tiết diện dây dẫn được lựa chọn theo điều kiện mật độ dòng điện kinh tế, điều kiện tổn thất điện áp trong trường hợp vận hành bình thường, và kiểm tra điều kiện phát nóng trong trường hợp sự cố.

- Điều kiện độ bền cơ học;

- Điều kiện môi trường làm việc

- Yêu cầu về tiêu chuẩn hóa trong thiết kế, xây dựng và quản lý vận hành.

3-1.1.2. Các yêu cầu khác

- Các đường trục có phụ tải lớn, kết cấu theo dạng lưới kín vận hành hở, dây dẫn nên chọn có tiết diện ≥ 120mm2.

- Các đường trục cấp điện cho nhiều xã ở đồng bằng với chiều dài > 20km hoặc cấp điện cho nhiều xã ở miền núi với chiều dài > 40km, dây dẫn nên lựa chọn có tiết diện ≥ 95mm2.

- Các nhánh rẽ cấp điện cho một xã, thôn, bản, cả 3 pha và một pha nên chọn dây dẫn có tiết diện là 50mm2.

- Đối với lưới điện trung tính trực tiếp nối đất, dây trung tính lựa chọn thấp hơn dây pha 2 cấp trên các tuyến 3 pha 4 dây, và có tiết diện bằng dây pha trên các tuyến 1 pha 2 dây. Tiết diện dây trung tính chọn không nhỏ hơn 50mm2.

3-1.2. Loại dây dẫn điện:

- Loại dây dẫn điện lựa chọn theo điều kiện môi trường làm việc, yêu cầu độ bền cơ học và độ an toàn trong các giao chéo.

- Dây dẫn dùng cho đường dây trung áp chủ yếu là dây nhôm trần có lõi thép. Với dây dẫn có tiết diện từ 120mm2 trở lên có thể dùng dây nhôm không có lõi thép hoặc dây nhôm có lõi thép; tùy theo yêu cầu độ bền cơ học của từng đường dây. Khi lựa chọn cần phải so sánh về điều kiện kinh tế kỹ thuật.

- Không dùng dây nhôm có tiết diện ≤ 95mm2 cho đường dây trung áp 

- Không dùng dây nhôm đối với dây trung tính

- Khi đường dây đi qua khu vực bị nhiễm mặn (cách bờ biển ≤ 5km), nhiễm bụi bẩn công nghiệp (cách nhà máy khoảng ≤ 1,5Km) có hoạt chất ăn mòn kim loại, dùng loại dây chống ăn mòn. Trong trường hợp đặc biệt độ nhiễm mặn và ăn mòn quá lớn có thể dùng dây hợp kim nhôm hoặc dây đồng.

3-2. CÁCH ĐIỆN VÀ PHỤ KIỆN ĐƯỜNG DÂY

3-2.1. Sơ đồ bố trí cách điện:

- Đỡ dây dẫn tại các vị trí cột đỡ đường dây trung áp có thể dùng cách điện sứ đứng hoặc chuỗi đỡ tùy theo đường kính dây dẫn và yêu cầu chịu lực đối với cách điện.

- Khi sử dụng đỡ dây dẫn bằng cách điện đứng nên bố trí như sau:

+ Các vị trí đỡ thẳng dùng 1 cách điện đứng đỡ 1 dây dẫn.

+ Các vị trí đỡ vượt đường giao thông; vượt các đường dây khác dùng 2 cách điện đứng đặt ngang tuyến.

+ Các vị trí đỡ góc nhỏ, đỡ thẳng trên đường dây trung áp có trung tính không trực tiếp nối đất đi chung hạ áp dùng 2 cách điện đứng đặt dọc tuyến.

+ Các đường dây trung áp có trung tính trực tiếp nối đất đi chung đường dây hạ áp cho phép dùng một cách điện đứng đỡ 1 dây dẫn.

- Khi sử dụng cách điện chuỗi dỡ cho đường dây chỉ dùng 1 chuỗi đỡ 1 dây dẫn.

- Đối với khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp của gió bão khi dùng dây dẫn có tiết diện từ 120mm2 trở lên, và khu vực không chịu ảnh hưởng trực tiếp của gió bão khi dây dẫn có tiết diện từ 240mm2 trở lên, nên sử dụng chuỗi đỡ để đỡ dây dẫn.

- Tại các vị trí néo cuối, néo góc, néo thẳng, với dây dẫn có tiết diện ≥ 70mm2 phải dùng cách điện chuỗi néo để néo dây dẫn.

- Các vị trí cột đỡ vượt, néo vượt cao trên 40m thì phải dùng 2 chuỗi đỡ hoặc hai chuỗi néo để đỡ hoặc néo dây dẫn và số bát cách điện phải tăng lên 1 bát cho một đoạn cột 10m tăng thêm.

3-2.2. Lựa chọn loại cách điện:

- Cách điện đứng được lựa chọn theo cấp điện áp danh định của lưới điện, dùng cách điện 35kV cho các đường dây có điện áp danh định 35kV và cách điện 24kV cho các đường dây có điện áp danh định ≤ 22kV.

- Các cách điện đứng sử dụng loại cách điện gốm hoặc thủy tinh với các tiêu chuẩn kỹ thuật được nêu trong TCVN-4759-1993 và TCVN5851-1994. Trường hợp công trình đi qua khu vực ô nhiễm, sử dụng loại cách điện chống sương muối.

- Các cách điện chuỗi đỡ và chuỗi néo có thể sử dụng loại chuỗi gồm các bát cách điện gốm, hoặc thủy tinh, hoặc chuỗi liền bằng Composit.

-  Khi sử dụng chuỗi gồm các bát cách điện gốm hoặc các bát cách điện thủy tinh thì số lượng bát cách điện được lựa chọn tùy theo điện áp làm việc, mức độ ô nhiễm của khu vực và đặc tính cách điện sử dụng.

+ Với các bát cách điện có chiều dài dòng rò ≥ 250mm thì số lượng bát trong một, chuỗi đỡ đường dây ở điều kiện bình thường nên chọn như sau:

3 bát đối với đường dây 35kV

2 bát đối với đường dây 22kV

+ Trên các đường dây sử dụng cách điện treo thì các chuỗi néo loại ghép nối phải chọn với số lượng lớn hơn chuỗi đỡ 1 bát.

+ Với các đường dây sử dụng cách điện đứng đỡ dây dẫn và chuỗi néo sử dụng các bát cách điện treo có chiều dài đường rò lớn (> 250mm) thì khi lựa chọn số bát cách điện cho một chuỗi néo cần tính toán phối hợp cách điện giữa cách điện đỡ và cách điện néo.

+ Việc sử dụng loại cách điện phải căn cứ vào điều kiện chịu lực, điều kiện môi trường và điều kiện vận chuyển trong quá trình thi công, sửa chữa vận hành.

- Hệ số an toàn của cách điện phải lớn hơn 2,7 ở chế độ tải trọng ngoài lớn nhất, lớn hơn 5 ở chế độ nhiệt độ trung bình hàng năm, lớn hơn 1,8 ở chế độ sự cố an toàn.

3-2.3. Các phụ kiện đường dây:

- Các phụ kiện đường dây: khóa đỡ, khóa néo, chân cách điện đứng … đều được mạ kẽm nhúng nóng và chế tạo theo tiêu chuẩn Việt Nam. Hệ số an toàn phụ kiện không nhỏ hơn 2,5 ở chế độ bình thường, không nhỏ hơn 1,7 ở chế độ sư cố. Hệ số an toàn chân cách điện đứng không nhỏ hơn 2 ở chế độ bình thường và không nhỏ hơn 1,3 ở chế độ sự cố.

- Nối dây dẫn trên đường dây phải thực hiện bằng ống nối. Trong 1 khoảng cột chỉ cho phép nối dây tại một vị trí. Không cho phép nối dây khi vượt đường quốc lộ và các giao chéo quan trọng.

- Nối dây lèo tại vị trí cột néo phải bằng đầu cốt bắt bu lông

- Cho phép nối dây dẫn bằng 2 cặp cáp 3 bu lông tại vị trí rẽ nhánh và dây lèo vị trí néo khi dây dẫn có tiết diện ≤ 50mm2.

- Độ bền cơ học tại vị trí khóa néo và nối dây không nhỏ hơn 90% lực kéo đứt của dây dẫn.

3-3. NỐI ĐẤT

3-3.1. Các vị trí cần phải nối đất:

- Tất cả các vị trí cột trên đường dây 35kV đều phải nối đất

- Tất cả các vị trí đấu nối, cột néo, cột lắp đặt thiết bị, cột vượt đường, giao chéo, các cột đi qua khu vực đông dân cư, đi chung hạ áp, đối với đường dây ≤ 22kV đều phải nối đất.

- Tất cả các vị trí cột trên đường dây 22kV không có dây trung tính đều phải nối đất an toàn 

- Đối với các đường dây 22kV có dây trung tính khoảng 200 – 250m cần bố trí một vị trí nối đất lặp lại.

3-3.2. Điện trở nối đất (R) và loại nối đất:

- Điện trở nối đất tại vị trí lắp đặt thiết bị đóng cắt, bảo vệ R ≤ 10Ω khi điện trở suất của đất đến 1000Ωm và R ≤ 15Ω khi điện trở suất của đất lớn hơn

- Điện trở nối đất tại các vị trí cột không lắp thiết bị:

+ R ≤ 10 (Ω) khi điện trở suất của đất ρ ≤ 100 Ωm.

+ R ≤ 15 (Ω) khi điện trở suất của đất 100 Ωm < ρ ≤ 500 Ωm.

+ R ≤ 20 (Ω) khi điện trở suất của đất 500 Ωm < ρ ≤ 1000 Ωm.

+ R ≤ 30 (Ω) khi điện trở suất của đất 1000 Ωm < ρ ≤ 5000 Ωm.

+ R ≤ 6.10-3 x ρ (Ω) khi điện trở suất của đất ρ > 5000 Ωm.

+ Đối với đường dây có trung tính trực tiếp nối đất, điện trở nối đất chung khi nối với dây trung tính phải đảm bảo ≤ 4(Ω) và khi tách dời với dây trung tính phải đảm bảo ≤ 30 (Ω) với mọi trường hợp điện trở suất của đất.

+ Đối với những khu vực khó qua lại đất có điện trở suất > 500 Ωm cho phép tăng trị số điện trở nối đất lên (ρ / 500) nhưng không quá 10 lần trị số nêu trên.

- Nối đất dùng cọc, tia hoặc cọc tia hỗn hợp:

+ Đối với khu vực không bị nhiễm mặn, các bộ tiếp địa sử dụng cọc tia bằng thép, chi tiết nối từ cọc, tia lên trên mặt đất phải được mạ kẽm nhúng nóng.

+ Đối với khu vực bị nhiễm mặn, các bộ tiếp địa phải sử dụng loại thép được mạ đồng hoặc mạ kẽm nhúng nóng.

+ Chiều dày lớp mạ yêu cầu tối thiểu là 80μm.

3-4. THIẾT BỊ BẢO VỆ VÀ PHÂN ĐOẠN TRÊN ĐƯỜNG DÂY TRUNG ÁP

3-4.1. Đối với lưới điện 35kV trung tính cách li:

- Tại thanh cái 35kV các trạm 110kV phải có máy cắt 35kV và trung tính phía 35kV phải được nối đất qua bộ dập hồ quang nếu dòng điện chạm đất 1 pha In ≥ 10A.

- Trên các đường trục chính dài khoảng 15 ÷ 30km cần bố trí bộ cầu dao phân đoạn để phân lập và tìm kiếm sự cố. Cầu dao phân đoạn nên đặt ở vị trí có sự thay đổi về: mức độ quan trọng của phụ tải, số lượng các hộ phụ tải và điều kiện quản lý vận hành.

- Đầu các nhánh rẽ 3 pha dài trên 1km đấu nối vào trục chính cần bố trí cầu dao ở đầu nhánh.

- Đầu các nhánh rẽ 2 pha không bố trí cầu dao ở đầu nhánh,

- Cầu dao sử dụng loại cầu dao 3 pha 35kV có dòng điện định mức 400A; 300A; 200A tùy theo vị trí lắp đặt,

- Không sử dụng cầu dao 1 pha, không bố trí cầu chì tự rơi đầu các nhánh rẽ để hạn chế khả năng sinh ra cộng hưởng từ.

- Tại đoạn đầu hoặc đoạn cuối các tuyến đường dây 35kV đấu nối vào trạm 110kV; Trạm 35kV có dung lượng ≥ 1600kVA phải bố trí đoạn tuyến có dây chống sét với chiều dài và giải pháp kỹ thuật phù hợp với quy định trong 11TCN – 18 – 84 đến 11TCN – 21 – 84.

3-4.2. Đối với lưới 35kV có trung tính trực tiếp nối đất:

- Tại thanh cái 35kV các trạm nguồn 110/35/22kV (110/35/15kV …) phải đặt máy cắt 35kV.

- Trên các tuyến trục chính dài, khoảng 15 ÷ 30km cần bố trí cầu dao phân đoạn để phân lập sự cố. Vị trí lắp đặt cầu dao tương tự như đối với các đường dây có trung tính cách li. Cầu dao sử dụng loại cầu dao phụ tải 35kV có dòng điện định mức 400A; dòng điện ngắn mạch định mức: 10KA ÷ 25KA tùy theo vị trí lắp đặt.

- Tại đầu các nhánh rẽ 1 pha; 3 pha dài trên 1km đấu vào trục chính cần bố trí các bộ cầu chì tự rơi 35kV để phân lập sự cố ngắn mạch.

3-4.3. Đối với lưới điện 22kV hoặc 22(15)kV:

- Chỉ nên bố trí máy cắt tự động đóng lại Recloser 24kV cho các đường chuyên tải dây dài (trên 40km) công suất lớn (I​max > 200A). Vị trí lắp đặt Recloser không được quá gần máy cắt đầu nguồn, khoảng cách nên > 5km và được đặt sau các phụ tải quan trọng.

- Trên các tuyến trục chính dài, cứ khoảng 15 ÷ 20km và đầu nhánh rẽ có Imax ≥ 200A bố trí cầu dao phụ tải 24kV với dòng điện định mức 600A; 400A.

- Đầu các nhánh rẽ có 50A ≤ Imax < 200A; dài trên 1km, bố trí cầu chì tự rơi dao cắt tải 24kV; 200A hoặc 400A.

- Với các nhánh rẽ có Imax < 50A dài trên 1km, bố trí các cầu chì tự rơi 24kV – 100A.

- Khi bố trí Recloser; cầu dao phụ tải phải được lắp thêm dao cách ly đường dây ở đầu thiết bị phía nguồn đến hoặc cả hai phía với kết cấu mạch vòng để tạo khoảng hở nhìn thấy khi cắt.

3-4.4. Đối với lưới điện 22kV (10)kV; 22(6)kV:

Đây là lưới điện hiện tại vận hành theo chế độ trung tính cách li, sau này vận hành theo chế độ trung tính nối đất nên các giải pháp bảo vệ cần thực hiện như sau:

- Khi lưới điện chuyển về vận hành ở 22kV thì các giải pháp bảo vệ và phân đoạn thực hiện như quy định nêu trong mục 3-4.3.

- Khi lưới điện còn vận hành ở cấp 10kV; 6kV thì:

+ Đối với các đường dây chuyên tải dài, cứ khoảng 10 ÷ 20km và đầu các nhánh rẽ có Imax ≥ 200A bố trí cầu dao phụ tải 24kV với dòng điện định mức 600A; hoặc 400A.

+ Đầu các nhánh rẽ 3 pha dài trên 1km đấu nối vào trục chính cần bố trí cầu dao 3 pha 24kV ở đầu nhánh rẽ. Không nên bố trí cầu dao đầu các nhánh rẽ ngắn.

+ Không bố trí cầu chì tự rơi tại đầu nhánh rẽ khi lưới điện vận hành ở chế độ 10kV, 6kV.

3-5. CỘT ĐIỆN

3-5.1. Sử dụng cột trên đường dây trung áp:

- Cột sử dụng cho đường dây trung áp chủ yếu là cột bê tông li tâm (BTLT). Các vị trí đặc biệt khó khăn, các vị trí cột vượt cần có chiều cao cột lớn hơn 20m, các vị trí có yêu cầu chịu lực quá lớn vượt quá khả năng chịu lực của cột BTLT cho phép sử dụng cột thép.

- Cột BTLT chủ yếu sử dụng loại cột cao 10m; 10,5m; 12m.

- Các vị trí cột vượt, giao chéo có yêu cầu nâng cao chiều cao dây dẫn và cột đường dây hai mạch có thể sử dụng cột 14m; 16m; 18m hoặc 20m.

- Cột BTLT được chế tạo đúc sẵn tại các nhà máy bê tông li tâm trong nước. Tất cả các loại cột đều được chế tạo theo tiêu chuẩn Việt Nam TVCN5846-1994.

- Kích thước cột BTLT và lực giới hạn quy đầu cột yêu cầu được tham khảo trong phụ lục kèm theo.

- Các cột thép được chế tạo từ thép hình, bảo vệ chống rỉ bằng mạ kẽm nhúng nóng với chiều dày lớp mạ ≥ 80μm và được chế tạo theo các tiêu chuẩn Việt Nam tương ứng với yêu cầu cụ thể.

3-5.2. Các sơ đồ toàn thể cột:

- Để bảo đảm an toàn cho người sử dụng điện khi thiết kế không cho phép đường dây hạ áp đi chung cột với đường dây 35kV có trung tính cách li.

- Cho phép đường dây hạ áp đi chung cột với các đường dây 35kV có trung tính trực tiếp nối đất và các đường dây có điện áp từ 22kV trở xuống.

- Các đường dây trung áp 35kV trung tính trực tiếp nối đất, các đường dây từ 22kV trở xuống khi đi qua khu vực đông dân cư, khu vực đã có quy hoạch dân cư nên được thiết kế dự phòng cho đường dây hạ áp đi chung ở phía dưới.

- Các vị trí cột đỡ thẳng, đỡ vượt, đỡ góc, néo cuối dây dẫn nhỏ sử dụng sơ đồ cột đơn.

- Các vị trí cột có yêu cầu chịu lực lớn: néo góc, néo cuối, néo vượt các khoảng rộng trên 200m nên sử dụng sơ đồ cột cổng (hình П)

- Các vị trí néo vượt các khoảng rộng trên 400m có tận dụng được độ cao địa hình, nên sử dụng sơ đồ cột đơn pha ba thân (hoặc 4 thân), mỗi thân cột néo 1 dây dẫn.

- Các vị trí vượt sông rộng, có yêu cầu cột cao quá 20m sử dụng sơ đồ cột đỡ vượt bằng thép. Chỉ sử dụng sơ đồ cột néo vượt bằng thép trong trường hợp đặc biệt.

- Hỗ trợ chịu lực cho tất cả các vị trí cột néo đều phải do hệ thống dây néo, móng néo đảm nhận, trừ các khu vực không thể bố trí được dây néo.

3-6. XÀ GIÁ ĐƯỜNG DÂY

Tùy theo sơ đồ chịu lực cụ thể mà có thể chọn các cấu hình xà như sau

- Xà bằng (cách điện bố trí ngang trên cột) áp dụng cho các vị trí đỡ thẳng, đỡ vượt, néo cột đơn khi cần tận dụng chiều cao cột.

- Xà tam giác (cách điện bố trí kiểu tam giác trên cột) áp dụng cho các vị trí đỡ thẳng, đỡ góc, đỡ vượt, néo cột đơn khi cần giảm hành lang, kéo rộng khoảng cách pha để kéo dài khoảng cột.

- Xà lệch: Bố trí cách điện chủ yếu về một bên cột áp dụng cho các vị trí cột gần nhà cửa, công trình, cần đưa dây dẫn ra xa để tránh di chuyển nhà cửa, công trình.

- Xà hình П áp dụng cho các vị trí néo góc yêu cầu chịu lực lớn; cần kéo rộng khoảng cách Fa.

- Xà đơn pha áp dụng cho các vị trí cột vượt sử dụng sơ đồ cột đơn pha.

- Xà rẽ nhánh áp dụng cho các vị trí rẽ của đường dây.

3-6.2. Vật liệu xà giá:

- Tất cả các xà giá đường dây trung áp đều được gia công từ thép hình được mạ kẽm nhúng nóng với chiều dày tối thiểu 80μm.

- Các bu lông đai ốc, phụ kiện, phải được mạ kẽm nhúng nóng và được chế tạo theo tiêu chuẩn Việt Nam.

3-7. MÓNG CỘT

3-7.1. Các loại móng cột sử dụng cho đường dây trung áp:

3-7.1.1. Móng cốc (Kiểu lọ mực):

- Áp dụng cho khu vực địa chất nền không cho phép đào mái hố móng thẳng đứng. Điều kiện địa hình vị trí đặt cột không bằng phẳng, bề mặt chân cột dễ bị thay đổi bởi điều kiện môi trường, khu vực có điều kiện địa chất thay đổi nhiều trên tuyến.

- Độ sâu chôn cột nên lấy bằng: 10% ÷ 12% độ cao cột.

- Độ sâu chôn móng bằng độ sâu chôn cột + 0,3m

- Bê tông đúc móng dùng loại bê tông mác 150 đúc tại chỗ

3-7.1.2. Móng hộp:

- Áp dụng cho khu vực địa chất nền khá tốt cho phép đào mái hố móng thẳng đứng. Địa hình vị trí đặt cột khá bằng phẳng, bề mặt chân cột ít có khả năng thay đổi bởi điều kiện môi trường.

- Độ sâu chôn cột nên lấy bằng: 10% ÷ 14% độ cao cột.

- Độ sâu chôn móng bằng độ sâu chôn cột + 0,3m

- Bê tông đúc móng dùng loại bê tông mác 150 đúc tại chỗ

3-7.1.3. Móng giếng:

- Áp dụng cho các tuyến đi qua khu vực các dải cồn cát, nền móng có hiện lượng cát chảy, thành phố, thị xã, có vị trí đặt cột quá chật hẹp.

- Độ sâu chôn cột nên lấy bằng 14% ÷ 16% độ cao cột.

- Độ sâu chôn móng bằng: độ sâu chôn cột + 0,3m

- Bê tông đúc móng dùng loại bê tông mác 150 đúc tại chỗ

3-7.1.4. Móng đà cản (thanh ngang):

- Áp dụng cho khu vực có địa hình khá bằng phẳng, bề mặt chôn cột ít có khả năng thay đổi bởi điều kiện môi trường, khu vực đòi hỏi mỹ quan không cao; hành lang an toàn không bị giới hạn khắt khe, khu vực công trình không chịu ảnh hưởng trực tiếp của gió bão, điều kiện địa chất ít thay đổi trên tuyến.

- Độ sâu chôn cột nên lấy bằng: 16% ÷ 18% độ cao cột.

- Độ cao đặt đà cản (vị trí bắt bu lông) thấp hơn mặt đất tự nhiên ổn định 0,5m, hoặc cách đáy cột tối thiểu 0,2m.

- Có thể sử dụng các sơ đồ đặt đà cản sau:

+ 1 đà cản đặt trên cho cột đỡ.

+ 2 đà cản đặt trên song song, cho cột đỡ cột néo với đất nền yếu, dễ lún.

+ 2 đà cản đặt trên, vuông góc cho cột néo có dây néo, cột trạm.

+ 1 đà cản trên, 1 đà cản dưới cho vị trí cột đỡ chịu lực lớn; địa chất xấu.

- Các loại đà cản đều được chế tạo đúc sẵn bằng bê tông cốt thép mác M200.

3-7.1.5. Móng đất gia cường (cột chôn không móng)

- Áp dụng cho các cột dỡ có yêu cầu chịu lực không lớn: nhánh rẽ 1 pha khu vực không chịu ảnh hưởng trực tiếp của gió bão, khu vực địa hình ổn định bề mặt chân cột không bị thay đổi bởi điều kiện môi trường. Địa chất trên tuyến rất tốt và ổn định, đất phải có cường độ chịu tải RN > 2kg/cm2; độ sệt B < 0,7; góc ma sát φ > 150 và không bị tơi lở khi gặp nước.

- Độ sâu chôn cột nên lấy bằng 18 ÷ 20% độ cao cột.

- Khi thi công các loại móng đất gia cường phải đảm bảo giữ nguyên được các trạng thái tự nhiên của đất khu vực xung quanh và đất đắp lại phải được đầm nén đúng theo quy định.

3-7.1.6. Móng trụ:

- Áp dụng cho các vị trí cột vượt bằng thép, ở khu vực có địa chất tốt, ổn định, đất nền có cường độ chịu nén R ≥ 1,5 daN/cm2.

- Cao độ mặt trên móng trụ vị trí đặt bu lông neo phải cao hơn mực nước ngập cao nhất là 0,5m. Trường hợp mức nước ngập vị trí đặt móng quá cao cần có biện pháp bảo vệ chân cột thép bằng bê tông bao phủ.

- Móng trụ phải được thiết kế và xây dựng bằng bê tông mác 200 cốt thép chịu lực có cường độ tính toán tối thiểu Rtt ≥ 2600daN/cm2 (cốt thép C2).

- Khi thiết kế móng trụ phải được kiểm tra về độ lún cuối cùng, lún lệch giữa các móng trụ.

3-7.1.7. Móng bản:

- Áp dụng cho các vị trí cột vượt bằng thép ở khu vực có địa chất kém, đất nền có cường độ chịu nén R < 1,0 daN/cm2.

- Cao độ mặt trên của móng bản, việc bảo vệ chân cột thép đối với móng bản áp dụng tương tự như đối với móng trụ.

- Móng bản phải được thiết kế và xây dựng bằng bê tông mác 200 cốt thép chịu lực có cường độ tính toán tối thiểu RTT ≥ 2600daN/cm2 (cốt thép C2).

- Khi thiết kế móng bản bắt buộc phải kiểm tra về độ lún cuối cùng; lún lệch và độ cứng của móng.

3-7.2. Xử lý nền móng và chân cột trong điều kiện đặc biệt:

- Trường hợp móng bê tông thường xuyên nằm dưới mực nước nhiễm mặn, nước ngầm có hoạt chất ăn mòn bê tông, khi thiết kế và thi công móng cột phải sử dụng bê tông chống thấm, chống ăn mòn mác ≥ 200.

- Trường hợp chân cột BTLT và chân cột thép thường xuyên ngập sâu dưới mức nước nhiễm mặn, nước có hoạt chất ăn mòn bê tông cốt thép thì xung quanh phần ngập dưới mức nước thường xuyên, cột bê tông li tâm và chân cột thép phải được bao phủ bằng bê tông chống thấm, chống ăn mòn mác ≥ 200 với chiều dày bê tông bảo vệ δ ≥ 20cm.

- Trường hợp đất nền có cường độ chịu tải quá thấp, cột và móng dễ bị lún quá giới hạn cho phép (nền là bùn, sét bùn …), tùy theo phân tầng địa chất khu vực và yêu cầu chịu tải có thể nghiên cứu giải pháp gia cố nền bằng phương pháp cọc cừ bằng bê tông cốt thép, bằng tre, chàm, bằng cát … hoặc đệm cát phân tải.

3-8. NÉO CỘT

- Để hỗ trợ chịu lực cho cột và móng tại các vị trí cột néo thẳng néo góc, néo cuối … sử dụng các bộ dây néo và móng néo.

- Số lượng các bộ dây néo, móng néo được chọn phụ thuộc vào yêu cầu chịu lực và sơ đồ bố trí cột.

- Các bộ dây néo có thể bắt trực tiếp vào xà, vào cột qua bu lông mắt hoặc cổ dề, cũng có thể gián tiếp qua cột chuyển tiếp và dây chằng khi bố trí dây néo qua đường.

- Dây néo có thể sử dụng các loại: cáp thép hoặc dây thép tròn trơn mạ kẽm nhúng nóng với chiều dày lớp mạ tối thiểu 80μm.

- Chiều dài dây néo phụ thuộc theo cột và sơ đồ cột.

- Phụ kiện dây néo phải được mạ kẽm nhúng nóng với chiều dày lớp mạ tối thiểu 80μm.

- Móng néo được chôn sâu dưới đất tự nhiên 1,5 ÷ 2m và được đầm chặt khi lấp đất trả lại. Dây néo và móng néo liên kết qua các bộ tăng đơ hoặc kẹp xiết.

- Móng néo được chế tạo đúc sẵn bằng bê tông cốt thép mác 200 …

Chương 5.

ĐƯỜNG DÂY HẠ ÁP
5-1. DÂY DẪN ĐIỆN

5-1.1. Tiết diện dây dẫn điện:

5-1.1.1. Cơ sở xác định tiết diện dây dẫn điện:

- Đảm bảo cấp điện cho nhu cầu phụ tải khu vực dự tính cho giai đoạn 10 năm sau.

- Đảm bảo chất lượng điện áp cuối nguồn như quy định trong chương 1

- Đảm bảo điều kiện kinh tế kỹ thuật với chiều dài cấp điện không nên vượt quá các trị số như sau

	Tuyến đường dây
	Chiều dài cấp điện (m)

	
	Khu vực dân cư tập trung
	Khu vực dân cư phân tán

	Đường trục (3 pha)

Đường trục (1 pha)

Đường nhánh
	800

500

500
	1200

800

800


- Điều kiện tiêu chuẩn hóa tiết diện dây dẫn trong thiết kế xây dựng và quản lý vận hành.

5-1.1.2. Cách lựa chọn tiết diện dây dẫn

Tùy theo yêu cầu chuyên tải nên lựa chọn dây dẫn trên các tuyến theo các định hướng sau:

- Đối với các đường trục

+ Dây pha trên lựa chọn có tiết diện: 120mm2 hoặc 95mm2 hoặc 70mm2 hoặc 50mm2.

+ Dây trung tính trên các tuyến 3 pha tiết diện nhỏ hơn dây pha một cấp nhưng không ≤ 50mm2. Đối với các trục 2 pha và 1 pha thì dây trung tính lựa chọn có tiết diện bằng dây pha.

- Đối với các đường nhánh:

+ Dây pha nên lựa chọn có tiết diện: 70mm2; 50mm2 hoặc 35mm2.

+ Dây trung trính có tiết diện bằng dây pha đối với các nhánh rẽ 1 pha; 2 pha và các nhánh rẽ 3 pha có tiết diện dây pha ≤ 50mm2. Các đường nhánh 3 pha sử dụng dây pha có tiết diện ≥ 70mm2 thì dây trung tính chọn tiết diện thấp hơn dây pha 1 cấp.

- Dây dẫn vào hộp công tơ treo ngay trên cột đường dây hạ áp nên chọn:

+ 2 x 25 mm2 hoặc 4 x 11 mm2 cho hộp 6 công tơ 5/20A

+ 2 x 16 mm2 hoặc 4 x 7 mm2 cho hộp 6 công tơ 3/9A (hoặc hộp 4 công tơ 5/20A)

+ 2 x 11 mm2 hoặc 3 x 7 mm2 cho hộp 4 công tơ 3/9A (hoặc hộp 2 công tơ 5/20A)

+ 2 x 7 mm2 cho hộp 2 công tơ 3/9A.

- Dây dẫn vào hộp nhiều công tơ để sát nhà, xa cột đường dây hạ áp: nên dùng loại 2 x 16mm2 hoặc 2 x 25mm2; 2 x 35mm2 tùy theo số hộ và chiều dài dây dẫn.

- Dây dẫn sau công  tơ về hộ gia đình do các hộ sử dụng điện đầu tư, yêu cầu sử dụng dây dẫn có tiết diện tối thiểu là 2 x 2,5mm2.

5-1.2. Loại dây dẫn điện:

- Các tuyến đường dây hạ áp đi qua khu vực thưa dân cư, xa nhà cửa công trình công cộng sử dụng dây nhôm trần không có lõi thép, hoặc dây nhôm lõi thép trong các trường hợp đặc biệt.

- Các tuyến đường dây hạ áp đi qua khu vực tập trung dân cư có nhiều nhà cửa ngay gần đường dây, khu vực nhiều người qua lại, khu vực ô nhiễm sử dụng dây nhôm bọc cách điện hạ áp.

- Các tuyến đường dây hạ áp đi qua khu vực nhiễm mặn sử dụng dây nhôm có lớp mỡ bảo vệ chống ăn mòn.

- Đối với khu vực nhiễm mặn quá nặng, các tuyến đi sát biển có thể sử dụng dây đồng nhiều sợi hoặc dây hợp kim nhôm.

- Dây dẫn từ máy biến áp vào tủ và từ tủ 400V(230V) tại trạm đến đường dây hạ áp dùng loại cáp đồng 1 pha hoặc 3 pha nhiều sợi bọc PVC-1kV.

- Dây dẫn vào hộp công tơ treo trên cột dùng loại cáp đồng nhiều sợi bọc cách điện PVC-1kV.

- Dây dẫn vào nhiều hộp công tơ đặt tại nhà sử dụng cáp đồng hoặc dây đồng nhiều sợi bọc cách điện PVC cho đoạn dây phía ngoài nhà, và sử dụng cáp muyle hoặc cáp vặn xoắn luồn trong ống bảo vệ cho đoạn từ đầu hồi nhà đến công tơ điện.

- Dây dẫn sau công tơ về các hộ gia đình bắt buộc phải dùng dây bọc cách điện PVC có thể là ruột đồng hoặc nhôm nhiều sợi, không sử dụng các loại dây điện thoại, dây lưỡng kim, dây trần.

5-1.3. Bố trí dây dẫn trên cột:

- Tùy theo yêu cầu cụ thể và hành lang tuyến và độ cao cột sử dụng có thể bố trí dây dẫn trên cột theo kiểu hàng ngang hay thẳng đứng.

- Khoảng cách giữa các dây dẫn được lựa chọn theo hướng dẫn ở chương 1, nhưng khoảng cách dây dẫn tại vị trí cột phải đảm bảo yêu cầu sau:

+ Với dây trần: Không nhỏ hơn 200mm với khoảng cột tới 30m

                         Không nhỏ hơn 300mm với khoảng cột trên 30m

+ Với dây bọc: Không nhỏ hơn 200mm với khoảng cột tới 30m

                         Không nhỏ hơn 250mm với khoảng cột trên 30m.

+ Khoảng cách giữa các mạch đường dây trên cùng 1 cột không được nhỏ hơn 400mm.

+ Khoảng cách từ phần mang điện đến bề mặt xà, cột và cấu kiện trên cột không được nhỏ hơn 50mm.

- Trường hợp đường dây hạ áp đi chung cột đường dây trung áp, cho phép bố trí cột đường dây hạ áp xen giữa các cột và ngay dưới tuyến đường dây trung áp. Khi đó khoảng cách từ dây dẫn trung áp đến dây dẫn hạ áp ở vị trí cột xen giữa được lựa chọn như trường hợp mắc dây trên cùng một cột.

- Khoảng cách từ dây dẫn hạ áp đến dây dẫn trung áp (dây Fa) tại vị trí cột và các vị trí trên tuyến trong điều kiện làm việc bình thường không nhỏ hơn 2m.

- Trường hợp các đường dây hạ áp đi chung, lại sử dụng chung dây trung tính trực tiếp nối đất của đường dây trung áp thì dây trung tính không được bố trí phía dưới các dây pha của đường dây hạ áp. Khi đó tiết diện dây trung tính phải được tính toán đảm bảo cho cả đường dây trung áp và hạ áp.

5-2. CÁCH ĐIỆN VÀ PHỤ KIỆN

5-2.1. Cách điện và phụ kiện trên đường dây hạ áp:

- Tùy theo sơ đồ bố trí dây dẫn trên cột, cách điện cho đường dây hạ áp có thể sử dụng loại cách điện sứ đứng hoặc cách điện sứ ống chỉ.

- Cách điện đứng được sử dụng như sau:

+ 1 cách điện đứng đỡ 1 dây dẫn cho vị trí đỡ thẳng

+ 2 cách điện đứng néo dây dẫn cho vị trí cột néo góc, néo hãm

- Cách điện sứ ống chỉ, được bố trí 1 cách điện để đỡ thẳng, đỡ góc hoặc néo dây dẫn, chiều bố trí cách điện trên cột phải phù hợp với yêu cầu chịu lực của cách điện tại vị trí cột.

- Các phụ kiện: Chân sứ, cặp cáp đều được chế tạo theo tiêu chuẩn Việt Nam. Các yêu cầu về hệ số an toàn của phụ kiện áp dụng như đối với phụ kiện đường dây trung áp.

- Cho phép nối dây dẫn hạ áp bằng cặp cáp 3 bu lông, không cho phép nối dây dẫn khi vượt qua đường quốc lộ, tỉnh lộ

- Dây buộc cổ sứ sử dụng loại dây nhôm 1 sợi có tiết diện 3,5mm2.

5-2.2. Khi néo dây dẫn về gia đình cần thực hiện các quy định sau đây:
- Tại vị trí cột đường dây hạ áp: Dây dẫn sau công tơ gia đình được bắt hãm qua sứ đứng hoặc sứ quả bàng (không dùng cầu chì cá) trước khi kéo tiếp về các hộ gia đình. Tuyệt đối không được quấn dây dẫn quanh cột; quanh chân sứ, thanh xà để tránh dây dẫn bị sước truyền điện ra thân cột và cấu kiện sắt thép.

- Tại vị trí hộ gia đình dây dẫn được hãm trên sứ quả bàng hoặc sứ đứng được gá lắp trên các giá đỡ bằng thép hoặc bằng gỗ.

- Tại các vị trí đỡ trung gian bằng cột gỗ có thể bắt đỡ dây dẫn vào sứ đứng hoặc gá treo trực tiếp trên cột gỗ. Trường hợp gá treo trực tiếp phải có biện pháp để không làm sước dây dẫn trong cả quá trình vận hành.

5-3. NỐI ĐẤT

Yêu cầu nối đất lặp lại cho dây trung tính là bắt buộc

5-3.1. Các vị trí cần nối đất lặp lại:

- Trung bình khoảng 200 ÷ 250m trên tuyến bố trí 1 bộ nối đất lặp lại cho trung tính.

- Các vị trí rẽ nhánh, néo cuối, các vị trí thay đổi tiết diện dây dẫn, các vị trí giao chéo đường giao thông.

5-3.2. Điện trở nối đất yêu cầu như sau:

- Đối với các đường dây hạ áp đi độc lập:

+ Điện trở nối đất ≤ 50 (Ω) đối với các đường dây đi qua khu vực có nhiều nhà cao tầng, cây cối cao che chắn, đường dây khó có thể bị sét đánh trực tiếp.

+ Điện trở nối đất ≤ 30 (Ω) đối với các đường dây đi qua khu vực trống trải, khu vực chỉ có nhà một tầng và đường dây không được nhà cửa, công trình, cây cối che chắn.

- Đối với các đường dây hạ áp đi chung cột đường dây trung áp:

+ Trị số điện trở nối đất phải vừa đảm bảo yêu cầu quy định như đối với đường dây độc lập, vừa phải đảm bảo yêu cầu như đối với đường dây trung áp đi phía trên.

- Đối với các vị trí lắp đặt hộp công tơ bằng sắt phải thực hiện nối đất vỏ hộp, điện trở nối đất yêu cầu ≤ 50 (Ω). Trong trường hợp sử dụng hộp công tơ có cách điện kép thì không yêu cầu phải nối đất vỏ hộp.

5-3.3. Loại nối đất:
- Tùy theo từng khu vực có thể sử dụng nối đất bằng các bộ cọc; tia, hoặc cọc tia hỗn hợp.

- Các quy định về kỹ thuật đối với các bộ nối đất hạ áp được áp dụng như quy định đối với các đường dây trung áp.

5-4. CỘT ĐIỆN CHO ĐƯỜNG DÂY HẠ ÁP

5-4.1. Sử dụng cột trên đường dây hạ áp:
- Việc sử dụng cột trên đường dây hạ áp phải có luận cứ về: yêu cầu chịu lực, yêu cầu thẩm mỹ, điều kiện khai thác trên thị trường; điều kiện vận chuyển, quản lý vận hành, và so sánh về điều kiện kinh tế.

- Cột sử dụng cho đường dây hạ áp có thể là cột bê tông vuông; bê tông li tâm, cột gỗ và cần được sử dụng như sau:

5-4.1.1. Đối với các đường dây 0,4kV; 0,23kV:

- Chiều cao cột chủ yếu sử dụng loại 6,5m; 7,5m và 8,5m. Khu vực đặc biệt như khoảng vượt, giao chéo cần nâng chiều cao dây dẫn có thể sử dụng cột cao 10m; 12m …

- Nên sử dụng phổ biến cột bê tông vuông cho các công trình lưới điện nông thôn để giảm chi phí đầu tư xây dựng.

- Chỉ nên sử dụng cột bê tông li tâm (BTLT) cho các khu vực sau:

+ Đi chung các tuyến đường dây trung áp.

+ Thị trấn, thị tứ, dọc theo các đường quốc lộ, tỉnh lộ, các khu vực có yêu cầu mỹ quan cao.

+ Khu vực nhiễm mặn.

+ Khu vực không thể chuyển được cột bê tông vuông an toàn vào công trình.

5-4.1.2. Đối với các nhánh rẽ vào các gia đình:

- Khi các hộ gia đình ở gần với đường dây (L ≤ 20m) có thể kéo dây thẳng từ cột về hộ gia đình. Dây dẫn được néo căng tại cột và tại đầu hồi hộ gia đình.

- Khi khoảng cách từ cột về hộ gia đình lớn hơn, có thể dùng dây văng bằng thép mạ đỡ dây hoặc giải quyết đỡ dây dẫn ở vị trí trung gian giữa cột và hộ gia đình bằng các cột gỗ hoặc tre chôn không móng, cột có chiều cao tối thiểu là 5,5m khi không vượt qua đường ô tô, kích thước ngọn cột tối thiểu là Φ = 80mm.

5-4.2. Sơ đồ toàn thể cột:

- Tất cả các vị trí cột đỡ thẳng, đỡ góc, sử dụng sơ đồ cột đơn

- Các vị trí néo góc, néo cuối, néo rẽ nhánh có yêu cầu chịu lực lớn hơn giới hạn chịu tải trọng thường xuyên của cột, sử dụng sơ đồ cột ghép đôi. Khi tuyến đi qua khu vực thưa dân cư, khu vực rộng rãi có thể đặt được dây néo, thì tại các vị trí cột néo có thể thay sơ đồ cột ghép đôi bằng cột đơn kết hợp các bộ dây néo và móng néo, nhưng không được đặt dây néo ra sát đường và khu vực có người và vật nuôi thường xuyên va quệt.

- Các vị trí đi chung cột đường dây trung áp được đầu tư cùng lúc, thì việc tính toán chọn sơ đồ và kiểm tra kết cấu chịu lực cần được xem xét trong phần đường dây trung áp.

- Khi sử dụng tuyến và kết cấu đường dây trung áp có sẵn để đi dây dẫn hạ áp, cần kiểm tra lại khả năng chịu lực tăng thêm của kết cấu và phải có biện pháp tăng cường thêm khả năng chịu lực cho kết cấu có sẵn.

5-5. XÀ GIÁ ĐƯỜNG DÂY HẠ ÁP

5-5.1. Cấu hình xà:

- Tùy theo sơ đồ bố trí dây dẫn trên cột lựa chọn cấu hình xà như sau:

+ Xà bằng (đỡ hoặc néo) cho các cột đỡ, cột néo khi bố trí dây dẫn nằm ngang và sử dụng kiểu cách điện đứng.

+ Giá dọc (RACK) cho các cột khi bố trí dây dẫn thẳng đứng dọc theo thân cột và sử dụng cách điện kiểu ống chỉ.

5-5.2. Vật liệu xà giá:

- Tất cả các xà giá đều được chế tạo từ thép hình, bảo vệ chống gỉ bằng mạ kẽm nhúng nóng với chiều dày tối thiểu là 80μm.

- Các bu lông đai ốc đều được mạ kẽm và chế tạo theo tiêu chuẩn Việt Nam.

5-6. MÓNG CỘT VÀ NÉO CỘT

5-6.1. Các loại móng sử dụng cho đường dây hạ áp:

5-6.1.1. Móng hộp cho đường dây hạ áp:

- Áp dụng cho khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp của gió bão, địa chất nền móng có sự thay đổi nhiều trên tuyến, điều kiện địa mạo dốc và bề mặt móng dễ bị thay đổi bởi điều kiện môi trường.

- Độ sâu chôn cột bằng độ sâu chôn móng và nền bằng 10% ÷ 14% độ cao cột. Các móng cho cột BTLT phải đặt tấm bê tông đúc dẵn 500 x 500 x 50 (mm) ở đáy để tránh lún móng ở chân cột.

- Các loại móng hộp được đúc tại chỗ bằng bê tông mác M100.

5-6.1.2. Móng giếng:

- Áp dụng cho các tuyến đi qua các dải cồn cát ven biển, ven sông, khu vực có hiện tượng cát chảy khó thi công.

- Độ sâu chôn cột nên bằng 14% ÷ 16% độ cao cột sử dụng.

- Các loại móng giếng nên dùng loại có đường kính ống giếng Φ600; Φ700; 800; Φ1000 và móng được đúc bằng bê tông khối mác 100.

5-6.1.3. Móng đất gia cường (chôn cột không móng):

- Áp dụng cho các cột đỡ nhánh rẽ dây dẫn nhỏ có yêu cầu chịu lực thấp đi qua khu vực có địa mạo khá bằng phẳng, chân móng ổn định, và địa chất nền móng rất tốt, đất có cường độ chịu tải RN ≥ 2daN/cm2, có độ sệt β < 0,7, góc ma sát φ > 150 và không bị tơi lở khi gặp nước.

- Độ sâu chôn cột nên bằng: 18% ÷ 20% độ cao cột.

- Khi thi công các móng đất gia cường phải đảm bảo giữ nguyên trạng thái tự nhiên của đất khu vực xung quanh, và đất đắp phải được đầm nén đúng quy định.

5-6.1.4. Móng đà cản

- Áp dụng cho khu vực không chịu ảnh hưởng trực tiếp của gió bão, địa chất nền móng trên tuyến khá ổn định, điều kiện địa mạo khá bằng phẳng, chân cột ổn định không biến động bởi tác động môi trường.

- Độ sâu chôn cột nên bằng: 16% ÷ 18% độ cao cột sử dụng.

- Độ cao đặt đà cản (vị trí bắt bu lông) cần được đặt thấp hơn mặt đất tự nhiên ổn định là 0,5m.

- Có thể sử dụng các sơ đồ đà cản sau:

+ 1 đà cản cho cột đỡ

+ 2 đà cản đặt song song cho cột đi qua vùng địa chất xấu, dễ lún.

+ 2 đà cản đặt vuông góc cho cột néo đi qua vùng địa chất xấu, dễ lún.

- Các loại đà cản đều được chế tạo đúc sẵn bằng bê tông cốt thép mác 200.

5-6.2. Xử lý nền móng trong các điều kiện đặc biệt:

5-6.2.1. Trường hợp móng cột thường xuyên ngập sâu dưới mực nước nhiễm mặn, nước có hoạt chất ăn mòn bê tông, sử dụng loại móng cốc có cao độ mặt trên của móng cao hơn mức nước nhiễm mặn thường xuyên và đáy móng phải thấp hơn đáy cột để bảo vệ được bê tông cốt thép cho cột. Móng cột khi ấy phải sử dụng bê tông chống thấm, chống ăn mòn.

5-6.2.2. Trường hợp đất nền có cường độ chịu tải quá thấp: đất bùn, sét bùn … có thể nghiên cứu giải pháp gia cố nền bằng cọc cừ bê tông, cọc tre, chàm, cọc cát hoặc đệm cát phân tải …

5-6.3. Néo cột:

- Đối với các khu vực cho phép bố trí dây néo: Để hỗ trợ chịu lực cho các vị trí cột néo góc, néo thẳng, néo cuối sử dụng các bộ dây néo và móng néo.

- Dây néo sử dụng loại cáp thép hoặc thép tròn trơn mạ kẽm nhúng nóng với chiều dài chọn theo sơ đồ cột.

- Móng néo sử dụng loại móng bê tông cốt thép mác 200 đúc sẵn. Móng néo phải được đặt dưới mặt đất tự nhiên tối thiểu là 1,5m.

- Các quy định về thiết kế và thi công được áp dụng như dây néo, móng néo quy định trong phần đường dây trung áp.

5-7. CÔNG TƠ VÀ HỘP CÔNG TƠ

5-7.1. Công tơ điện:

5-7.1.1. Sử dụng công tơ điện:

- Đối với các hộ ánh sáng sinh hoạt và gia dụng:

+ Các hộ gia đình ở thị trấn, thị tứ và các hộ nông thôn có nhu cầu dùng điện quá 100KWh/tháng sử dụng công tơ 5(20)A.

+ Các hộ nông thôn có nhu cầu dùng điện dưới 100KWh/tháng sử dụng công tơ 3(9)A.

+ Các hộ nông thôn có nhu cầu dùng diện quá thấp, dưới 20kWh/tháng, sử dụng công tơ 1(4)A hoặc 1(3)A.

- Đối với các hộ sản xuất kinh doanh, xay xát, chế biến thức ăn gia súc …, hộ tập thể công cộng:

+ Các hộ chỉ có nhu cầu sử dụng điện 1 pha dùng công tơ 1 pha 10(40)A.

+ Các hộ có nhu cầu sử dụng điện 3 pha dùng công tơ 3 pha 3 x10(40)A; 3 x 10(30)A.

5-7.1.2. Vị trí lắp đặt:

- Các công tơ điện đều phải được kẹp chỉ kỹ thuật bởi đơn vị được ủy quyền của nhà nước về kiểm định công tơ và kẹp chì thương mại của đơn vị bán điện.

- Vị trí treo công tơ có thể áp dụng các hình thức treo công tơ trên cột, ngoài nhà hoặc trong nhà nhưng phải đảm bảo tính khách quan cho cả người mua và bán.

- Độ cao treo công tơ nên khoảng 2,5m khi treo công tơ tại cột, và không dưới 1,7m khi treo công tơ tại nhà.

5-7.2. Hộp công tơ

- Sử dụng các loại hộp đặt được 1 công tơ, 2 công tơ, 4 công tơ và 6 công tơ.

- Trong mỗi hộp công tơ có bố trí các áp tô mát hoặc cầu chì loại 10A, 20A, hoặc 30A, 40A phía sau các công tơ hộ gia đình.

- Các hộp 4 công tơ trở lên phải có hàng kẹp chia dây.

- Các hộp công tơ điện sử dụng như sau:

+ Các hộp công tơ điện đặt ở khu vực nông thôn miền núi sử dụng loại hộp sắt sơn tĩnh điện với cách điện đơn hoặc kép.

+ Các hộp công tơ điện đặt tại hộ gia đình, đặt ở khu vực nhiễm mặn nên sử dụng hộp công tơ chế tạo bằng vật liệu cách điện chống cháy.

- Các hộp công tơ được chế tạo kiểu hộp kín, có ô cửa đọc chỉ số công tơ, có cánh cửa và khóa bảo vệ.

Phần 2.

PHỤ LỤC THAM KHẢO
PHỤ LỤC 1
CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT CƠ BẢN CỦA THIẾT BỊ VÀ VẬT LIỆU

1-1. CÁC YÊU CẦU CHUNG

1-1.1. Tiêu chuẩn áp dụng 

Tất cả các thiết bị và vật liệu phải đảm bảo các tiêu chuẩn Việt Nam và các tiêu chuẩn quốc tế được phép áp dụng tại Việt Nam.

1-1.2. Điều kiện môi trường 

Để đảm bảo tính thống nhất cho việc lựa chọn thiết bị, các đặc tính kỹ thuật của thiết bị và vật liệu phải thỏa mãn các điều kiện môi trường sau:

	+ Nhiệt độ môi trường lớn nhất:
	450

	+ Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất
	00

	+ Độ ẩm trung bình:
	85%

	+ Độ ẩm lớn nhất ở t0 = 350C; trong thời gian 10 ngày: 
	100%

	+ Hệ số động đất: 
	0,1g

	+ Tốc độ gió lớn nhất: 
	160 km/h


1-1.3. Yêu cầu khác

Trong quá trình thiết kế cần căn cứ vào đặc điểm cụ thể của lưới điện để tính toán lựa chọn các thông số kỹ thuật của thiết bị, vật liệu cho phù hợp. Phụ lục này chỉ nêu ra các thông số kỹ thuật tối thiểu hoặc các số liệu thông dụng để thuận tiện trong quá trình sử dụng.

1-2. CÁC MÁY BIẾN ÁP (KÝ HIỆU BT)

1-2.1. Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN – 1984 – 1994

1-2.2. Điều kiện làm việc

	Điện áp danh định
	kV
	35
	22
	15
	10
	6
	0,38

	Điện áp làm việc lớn nhất
	kV
	38,5
	24
	16,5
	11
	6,6
	0,4

	Điện áp chịu đựng tần số 50Hz trong 1 phút
	kV
	70
	50
	36
	25
	15
	2,5

	Điện áp lớn nhất chịu xung sét
	kV
	170
	125
	95
	75
	60
	-

	Tần số
	Hz
	50
	50
	50
	50
	50
	50

	Dòng ngắn mạch định mức trong 1 giây
	kA
	16
	20
	20
	20
	20
	50

	Kiểu làm mát
	
	Kiểu kín làm mát tự nhiên bằng dầu


1-2.3. Các thông số kỹ thuật máy biến áp:

	TT
	Loại máy biến áp
	Kiểu
	Điện áp (kV)
	Tổ đấu dây

	
	
	
	Sơ cấp
	Thứ cấp
	

	1
	Ba pha 35/0,4kV
	3 pha 2 cuộn dây, ngâm trong dầu đặt ngoài trời
	35 ± 2x2,5%
	0,4/0,23
	Y/Yo-12 hoặc Δ/Yo-11

	2
	Một pha điện áp dây 35/0,23kV; 35/2x0,23kV
	1 pha 2 cuộn dây, ngâm trong dầu đặt ngoài trời.
	35 ± 2x2,5%
	0,23 hoặc 2x0,23
	I/Io

	4
	Ba pha 22/0,24kV
	3 pha 2 cuộn dây, ngâm trong dầu đặt ngoài trời
	22 ± 2x2,5%
	0,4/0,23
	Y/Yo-12 hoặc Δ/Yo-11

	5
	Một pha điện áp pha 12,7/0,23kV; 12,7/2x0,23kV
	1 pha 2 cuộn dây, ngâm trong dầu đặt ngoài trời.
	12,7± 2x2,5%
	0,23 hoặc 2x0,23
	Io/Io

	6
	Ba pha 22(35)/0,4kV
	3 pha 2 cuộn dây, ngâm trong dầu đặt ngoài trời
	22(35) ±2x2,5%
	0,4/0,23
	Δ(Y)/Yo-11(12)

	7
	Ba pha 22(15)/0,4kV
	3 pha 2 cuộn dây, ngâm trong dầu đặt ngoài trời
	22(15) ±2x2,5%
	0,4/0,23
	Y(Y)/Yo-12 hoặc Δ(Δ)/Yo-11

	8
	Ba pha 22(10)/0,4kV
	3 pha 2 cuộn dây, ngâm trong dầu đặt ngoài trời
	22(10) ±2x2,5%
	0,4/0,23
	Y(Y)/Yo-12 hoặc Δ(Δ)/Yo-11

	9
	Ba pha 22(6)/0,4kV
	3 pha 2 cuộn dây, ngâm trong dầu đặt ngoài trời
	22(6) ±2x2,5%
	0,4/0,23
	Y(Δ)/Yo-12(11)

	10
	Một pha điện áp pha 12,7(8,67)/0,23kV; 12,7(8,67)/2x0,23kV
	1 pha 2 cuộn dây, ngâm trong dầu đặt ngoài trời.
	12,7(8,67) ±2x2,5%
	0,23 hoặc 2x0,23
	Io(Io)/Io

	11
	Một pha điện áp dây 22(15)/0,23kV hoặc 22(15)/2x0,23kV
	1 pha 2 cuộn dây, ngâm trong dầu đặt ngoài trời.
	22(15) ±2x2,5%
	0,23 hoặc 2x0,23
	I(I)/Io


1-2.4. Các điều kiện khác:
Các máy biến áp 1 pha:

	TT
	Điều kiện
	Đơn vị
	Giá trị thông số

	1
	Dung lượng máy 1 pha điện áp pha
	kVA
	10
	15
	20
	25
	31,5
	50

	2
	Dung lượng máy 1 pha điện áp dây
	kVA
	10
	15
	20
	25
	31,5
	50

	3
	Điện áp ngắn mạch máy 22kV
	%
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	
	Điện áp ngắn mạch máy 35kV
	%
	
	
	
	
	
	

	4
	Dòng điện không tải
	%
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	5
	Tổn hao không tải máy 22kV
	W
	45
	65
	85
	110
	130
	190

	
	Tổn hao không tải máy 35kV
	W
	50
	75
	100
	120
	150
	235

	6
	Tổn hao ngắn mạch
	W
	200
	300
	400
	500
	600
	1000


Chú thích: Máy 22kV là máy biến áp có đầu sơ cấp nối vào lưới điện 22kV.

                   Máy 35kV là máy biến áp có đầu sơ cấp nối vào lưới điện 35kV

Các máy biến áp 3 pha:

	TT
	Điều kiện
	Đơn vị
	Giá trị thông số

	1
	Dung lượng máy 3 pha
	kVA
	31,5
	50
	75
	100
	125
	160
	200
	250

	4
	Điện áp ngắn mạch máy 22kV
	%
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	
	Điện áp ngắn mạch máy 35kV
	%
	
	
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	5
	Dòng điện không tải
	%
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	6
	Tổn hao không tải máy 22kV
	W
	130
	190
	260
	330
	390
	510
	550
	700

	
	Tổn hao không tải máy 35kV
	W
	150
	235
	320
	400
	490
	620
	650
	800

	7
	Tổn hao ngắn mạch
	W
	600
	1000
	1400
	1750
	2050
	2350
	2800
	3250


Chú thích: Máy 22kV là máy  biến áp có đầu sơ cấp nối vào lưới điện 22kV.

                  Máy 35kV là máy biến áp có đầu sơ cấp nối vào lưới điện 35kV

1-3. CÁC THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT

1-3.1. Recloser 24kV (ký hiệu REC – 24):

- Tiêu chuẩn: IEC – 255; ANSI C37.60-1981

- Kiểu: Ba pha đặt ngoài trời

- Các thông số kỹ thuật:

	+ Điện áp danh định (kV)
	22

	+ Điện áp làm việc liên tục lớn nhất (kV)
	24

	+ Dòng điện định mức (A)
	≥ 400

	+ Dòng điện ngắn mạch định mức (kA/1s)
	≥ 12,5

	+ Điện áp chịu đựng tần số 50Hz trong 1 phút (kV)
	50

	+ Điện áp lớn nhất chịu xung sét (kV)
	125

	+ Tần số định mức (Hz)
	50

	+ Số lần cắt ngắn mạch định mức (lần)
	> 50

	+ Tổng thời gian đóng (ms)
	≤ 100

	+ Tổng thời gian cắt (ms)
	≤ 80

	+ Cơ cấu truyền động
	Lò xo

	+ Số lần thao tác cơ khí (lần)
	≥ 6000

	+ Kèm theo tủ điều khiển đã đấu dây
	


1-3.2. Cầu dao phụ tải 35kV và 24kV (Ký hiệu LBS – 35 và LBS – 24):

- Tiêu chuẩn: TCVN 5768 – 1993; IEC-129; IEC-265; IEC-694

- Kiểu: 3 pha đặt ngoài trời

- Các thông số kỹ thuật:

	+ Điện áp danh định (kV):
	35
	22

	+ Điện áp làm việc liên tục lớn nhất (kV)
	38,5
	24

	+ Điện áp chịu đựng xung sét (kV):
	170
	125

	+ Điện áp chịu đựng tần số 50Hz trong 1 phút (kV):
	70
	50

	+ Dòng điện định mức (A):
	≥ 200
	≥ 200

	+ Dòng điện ngắn mạch định mức (kA/1s)
	≥ 12,5
	≥ 12,5

	+ Thiết bị điều khiển bán tín hiệu
	
	


1-3.3. Cầu dao 3 pha 35kV và 24kV (Ký hiệu DS – 35 và DS – 22):
- Tiêu chuẩn: TCVN 5768 – 1993: IEC – 129; IEC – 265

- Kiểu: 3 pha đặt ngoài trời, đóng cắt liên động 3 pha

- Các thông số kỹ thuật 

	+ Điện áp danh định (kV):
	35
	22

	+ Điện áp làm việc liên tục lớn nhất (kV)
	38,5
	24

	+ Điện áp chịu đựng xung sét (kV):
	170
	125

	+ Điện áp chịu đựng tần số 50Hz trong 1 phút (kV):
	70
	50

	+ Dòng điện danh mức (A):
	≥ 200
	≥ 200

	+ Dòng điện ngắn mạch định mức (kA/1s)
	≥ 12,5
	≥ 12,5


1-3.4. Cầu chì tự rơi 35kV và 22kV (ký hiệu FCO - 35 và FCO - 22):

- Tiêu chuẩn: IEC - 282 - 1

- Kiểu cầu chì tự rơi 1 pha đặt ngoài trời

- Các thông số kỹ thuật: 

	+ Điện áp danh định (kV):
	35
	22

	+ Điện áp làm việc liên tục lớn nhất (kV)
	38,5
	24

	+ Điện áp chịu đựng xung sét (kV):
	170
	125

	+ Điện áp chịu đựng tần số 50Hz trong 1 phút (kV):
	70
	50

	+ Dòng điện danh mức (A):
	≥ 100
	≥ 100

	+ Dòng điện dây chảy (A)
	Chỉnh định
	Chỉnh định


1-4. CÁC THIẾT BỊ BẢO VỆ 

1-4.1. Chống sét van (Ký hiệu LA):

- Tiêu chuẩn: TCVN 5717 – 1993; IEC – 99,4

- Kiểu: Ngoài trời loại ô xít kẽm (ZnO) có khe hở, hoặc không có khe hở

- Các thông số kỹ thuật:

	+ Điện áp danh định 
	kV
	35
	35*
	22
	15
	10
	6

	+ Điện áp làm việc liên tục lớn nhất của chống sét
	kV
	38,5
	22,3
	13,9
	9,6
	11
	6,6

	+ Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp 
	kV
	70
	70
	50
	36
	25
	15

	+ Điện áp dư ứng với sóng 8/20μs dòng phóng 5kA
	kV
	126
	95
	60
	45
	45
	30

	+ Khả năng hấp thụ năng lượng
	kJ/kV
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5


Ghi chú: Điện áp danh định 35* là áp dụng cho lưới 35kV có trung tính trực tiếp nối đất

1-5. CÁCH ĐIỆN

1-5.1. Cách điện đứng:

- Vật liệu: Gốm hoặc thủy tinh

- Tiêu chuẩn: TCVN – 4759 – 1993, TCVN – 5851 – 1994 hoặc các tiêu chuẩn quốc tế tương đương.

- Chân sứ phải được chế tạo từ vật liệu có lực phá hủy cơ học quy định khi chịu uốn không được nhỏ hơn 1,1 lần lực phá hủy cách điện gắn vào chân kim loại.

- Việc gắn chân kim loại vào cách điện hoặc giữa các phần tử cách điện với nhau phải tuân thủ tiêu chuẩn chất lượng: TCVN – 4759 – 1993.

- Các đặc điểm kỹ thuật cách điện:

	Loại cách điện
	Đơn vị
	35kV
	22kV

	+ Cấp điện áp danh định lưới điện
	kV
	35
	22

	+ Điện áp duy trì tần số 50Hz

Trạng thái khô

Trạng thái ướt
	kV

kV
	≥ 110 (110)

≥ 85 (85)
	≥ 75 (85)

≥ 55 (60)

	+ Điện áp đánh thủng 50Hz
	kV
	≥ 200 (200)
	≥ 160 (160)

	 Điện áp xung duy trì 1,2/50μs
	kV
	≥ 190 (195)
	≥ 125 (150)

	+ Lực phá hủy cơ học khi uốn
	Kg
	1600 (1500)
	1300 (1400)

	+ Chiều dài dòng rò:

Khu vực bình thường

Khu vực ô nhiễm
	mm

mm
	≥ 595 (595)

≥ 770 (-)
	≥ 360 (440)

≥ 484 (-)


Ghi chú: Số ghi trong ngoặc (..) áp dụng với cách điện thủy tinh.

1-5.2. Cách điện treo:

- Tiêu chuẩn: TCVN 5849 – 1994; TCVN 5850 – 1994; IEC – 305 – 1978

1-5.2.1. Các yêu cầu kỹ thuật đối với cách điện kiểu bát sứ gốm, bát thủy tinh ghép nối

	+ Lực phá hủy cơ học
	kN
	70
	40

	Điện áp duy trì tần số công nghiệp trong 1 phút:
	
	
	

	Trạng thái khô
	kV
	82
	60

	Trạng thái ướt
	kV
	55
	40

	+ Điện áp xung tiêu chuẩn
	kV
	125
	120

	+ Điện áp đánh thủng
	kV
	120
	90


1-5.2.2. Các yêu cầu kỹ thuật đối với cách điện kiểu chuỗi liền COMPOSITE:

	Điện áp danh định
	kV
	35
	22

	
	
	Bình thường
	Ô nhiễm
	Bình thường
	Ô nhiễm

	+ Lực phá hủy cơ học
	kN
	70
	70
	70
	70

	+ Chiều dài đường rò tối thiểu
	mm
	770
	970
	500
	600

	+ Điện áp duy trì tần số công nghiệp trong 1 phút
	
	
	
	
	

	Trạng thái khô 
	kV
	165
	165
	105
	105

	Trạng thái ướt
	kV
	90
	90
	60
	60

	+ Điện áp xung tiêu chuẩn
	kV
	230
	230
	170
	170


Ghi chú: Giá trị chiều dài dòng rò lớn áp dụng cho khu vực ô nhiễm

1-5.3. Phụ kiện đường dây:

- Phụ kiện đường dây được thiết kế, chế tạo và thử nghiệm theo các yêu cầu cơ điện và dễ lắp ráp. Thép dùng để chế tạo phụ kiện có các đặc tính kỹ thuật sau:

+ Có khả năng chịu được va đập với nhiệt độ thấp và được chế tạo đặc biệt, không nứt vỡ.

+ Các chi tiết được ghép nối theo dạng khớp.

+ Tất cả các chi tiết đều được mạ kẽm nhúng nóng bề dày lớp mạ của mọi chi tiết, kể cả những chi tiết nhỏ nhất đều bằng nhau (không có vết dọng cục bộ) theo tiêu chuẩn Việt Nam và các tiêu chuẩn quốc tế tương đương.

- Khóa néo dây dẫn điện phải đảm bảo các yêu cầu sau:

+ Có độ bền cơ học cao

+ Chịu được mọi tải trọng tác dụng của dây dẫn

+ Chịu được sự ăn mòn và tác động của môi trường ô nhiễm

+ Chịu được nhiệt độ cao khi ngắn mạch

+ Chịu được tải trọng của dây dẫn
+ Bề mặt tiếp xúc với dây dẫn khi kẹp phải nhẵn, không có ba via và không bị rỗ.

+ Tổn thất vầng quang và tổn thất từ thấp

+ Dễ dàng lắp ráp

+ Kích thước phù hợp với dây dẫn

+ Vật liệu làm thân khóa bằng hợp kim nhôm

+ Các chi tiết khác được chế tạo bằng thép được mạ kẽm nhúng nóng
1-6. CÁP VÀ DÂY DẪN

1-6.1. Dây cáp đồng bọc PVC (4 lõi) điện áp 0,6/1,0kV (Ký hiệu PVC3M … + M …);

- Vật liệu lõi: Dây đồng nhiều sợi

- Số lượng lõi: 4 lõi

- Vật liệu cách điện: Các lớp vỏ cáp, lớp bọc và lớp độn được chế tạo bằng nhựa tổng hợp PVC và được thử nghiệm về:

+ Độ dày cách điện

+ Độ bền cơ học

+ Độ bền về nhiệt

+ Độ bền về điện môi, điện trở

Theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5844-1994 và các tiêu chuẩn IEC 227.2; IEC332-1 và các phần tương ứng của IEC 811,

- Điện áp cách điện tiêu chuẩn: 1kV

- Các đặc điểm kỹ thuật chính xác:

	Loại cáp
	Tiết diện danh định (mm2)
	Điện trở lõi dẫn điện tối đa ở t0 200C (Ω/Km)
	Điện trở cách điện tối thiểu T0 = 200C (MΩ/Km)
	Điện áp thử cáp (kV)
	Chiều dài chế tạo (m)

	
	Dây pha
	Dây T/Tính
	
	
	
	

	PVC 4M50
	3x50
	1x50
	0,3688
	10
	3,5
	500

	PVC 3M70+M35
	3x70
	1x35
	0,2723/0,5238
	10
	3,5
	500

	PVC 3M95+M50
	3x95
	1x50
	0,1944/0,3688
	10
	3,5
	500

	PVC 3M120+M70
	3x120
	1x70
	0,1560/0,2723
	10
	3,5
	500

	PVC 3M150+M70
	3x150
	1x70
	0,1238/0,2723
	10
	3,5
	500

	PVC 3M185+M95
	3x185
	1x95
	0,1001/0,1944
	10
	3,5
	500

	PVC 3M240+M120
	3x240
	1x120
	0,0789/0,156
	10
	3,5
	500


1-6.2. Dây cáp đồng bọc PVC (1 lõi) điện áp 0,6/1kV (Ký hiệu PVC.M)
- Vật liệu lõi: Dây đồng nhiều sợi

- Số lượng lõi: 1 lõi

- Vật liệu cách điện: Các lớp vỏ cáp, lớp bọc và lớp độn được chế tạo bằng nhựa tổng hợp PVC và được thử nghiệm về:

+ Độ dày cách điện

+ Độ bền cơ học

+ Độ bền về nhiệt

+ Độ bền về điện môi, điện trở

Theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5844-1994 và các phần tương ứng của IEC 811, IEC 227.2; IEC332-1.

- Điện áp cách điện tiêu chuẩn: 1kV

- Các đặc điểm kỹ thuật chính khác:

	Loại cáp
	Tiết diện danh định (mm2)
	Điện trở lõi dẫn điện tối đa ở t0 200C (Ω/Km)
	Điện trở cách điện tối thiểu T0 = 200C (MΩ/Km)
	Điện áp thử cáp (kV)
	Chiều dài chế tạo (m)

	PVC M50
	50
	0,3688
	10
	3,5
	500

	PVC M70
	70
	0,2723
	10
	3,5
	500

	PVCM95
	95
	0,1944
	10
	3,5
	500

	PVCM120
	120
	0,1560
	10
	3,5
	500

	PVCM150
	150
	0,1238
	10
	3,5
	500

	PVCM185
	185
	0,1001
	10
	3,5
	500

	PVCM240
	240
	0,0789
	10
	3,5
	500


1-6.3. Dây nhôm bọc PVC (1 lõi) điện áp 0,38/0,66kV (Ký hiệu AV …):
- Vật liệu lõi: Nhôm nhiều sợi

- Số lượng lõi: 1 lõi nhiều sợi 

- Vật liệu cách điện: Lớp bọc cách điện được chế tạo bằng nhựa tổng hợp PCV và được thử nghiệm về:

+ Độ dày cách diện

+ Độ bền cơ học

+ Độ bền về nhiệt

+ Độ bền về điện môi, điện trở

Theo các tiêu chuẩn: TCVN5064 – 1994; IEC 227.2; IEC332-1 và các phần tương ứng của IEC 811

- Điện áp tiêu chuẩn: 0,66kV

- Các đặc điểm kỹ thuật khác:

	Loại dây
	Tiết diện danh định (mm2)
	Đường kính trung bình giới hạn trên (mm)
	Điện trở tối đa dây dẫn ở T0 = 200C (Ω/Km)
	Điện trở cách điện tối thiểu T0 = 200C (MΩ/Km)
	Điện áp thử (kV)
	Chiều dài chế tạo (m)

	AV 35

AV 50

AV 70

AV 95

AV 120

AV 150

AV 185

AV 240
	35

50

70

95

120

150

185

240
	13,0

15,0

17,0

19,0

21,0

23,0

25,5

28,5
	0,8347

0,5748

0,4131

0,3114

0,2459

0,1944

0,1574

0,1205
	10

10

10

10

10

10

10

10
	3

3

3

3

3

3

3

3
	2000

2000

1500

1500

1500

1000

1000

1000


1-6.4. Dây nhôm trần có lõi thép (Ký hiệu AC …):

- Vật liệu: Nhôm nhiều sợi có lõi thép chịu lực.

- Tiêu chuẩn TCVN5064-1994

- Các yêu cầu kỹ thuật chính:

	Loại dây
	Điện trở tối đa của dây dẫn điện ở T0 = 200C (Ω/Km)
	Tiết diện gần đúng (mm2)
	Lực phá hoại tối thiểu (daN)
	Chiều dài chế tạo (m)

	
	
	Nhôm
	Thép
	Tổng
	
	

	AC50/8

AC70/11

AC95/16

AC120/19

AC150/19

AC185/24

AC240/32
	0,5951

0,4218

0,3007

0,2440

0,2046

0,1540

0,1182
	48,2

68,0

95,4

118

148

187

244
	8,04

11,3

15,9

18,8

18,8

24,2

31,7
	56,24

79,3

111,3

136,8

166,8

211,2

275,7
	1711

2413

3337

4152

4631

5807

7505
	3000

2000

2000

2000

1500

1500

1500


1-6.5. Dây nhôm trần không lõi thép (Ký hiệu A):

- Vật liệu: Nhôm nhiều sợi

- Tiêu chuẩn TCVN5064-1994

- Các yêu cầu kỹ thuật chính:

	Loại dây
	Tiết diện dây dẫn gần đúng (mm2)
	Điện trở dây dẫn tối đa ở T0 = 200C (Ω/Km)
	Lực phá hoại tối thiểu (daN)
	Chiều dài chế tạo (m)

	A35

A50

A70

A95

A120

A150

A185

A240
	34,3

49,5

69,3

92,4

117

148

182,8

238,7
	0,8347

0,5748

0,4131

0,3114
0,2459

0,1944

0,1574

0,1205
	591

820

1129

1478

1989

2442

2983

3819
	3000

3000

2000

2000

2000

1500

1500

1500


1-6.6. Dây nhôm trần có lõi thép chống ăn mòn (Ký hiệu AC.A):
- Vật liệu: Nhôm nhiều sợi có lõi thép chịu lực, có bôi mỡ trung tính chống ăn mòn cho cả dây thép và dây nhôm.

- Tiêu chuẩn TCVN5064 – 1994

- Các yêu cầu kỹ thuật chính:

	Loại dây
	Điện trở tối đa của dây dẫn điện ở T0 = 200C (Ω/Km)
	Tiết diện gần đúng (mm2)
	Lực phá hoại tối thiểu 

(daN)
	K/lượng mỡ trung tính chịu nhiệt

(kg/km)
	Chiều dài chế tạo 

(m)

	
	
	Nhôm
	Thép
	Tổng
	
	
	

	AC.A50/8

AC.A70/11

AC.A95/16

AC.A120/19

AC.A150/19

AC.A185/24

AC.A240/32
	0,5951

0,4218

0,3007

0,2440

0,2046

0,1540

0,1182
	48,2

68,0

95,4

118

148

187

244
	8,04

11,3

15,9

18,8

18,8

24,2

31,7
	56,24

79,3

111,3

136,8

166,8

211,2

275,7
	1711

2413

3337

4152

4631

5807

7505
	3,0

4,5

6,0

35

42

51

66
	3000

2000

2000

2000

1500

1500

1500


1-6.7. Dây nhôm trần không lõi thép chống ăn mòn (Ký hiệu: A.A):

- Vật liệu: Nhôm nhiều sợi có bôi mỡ trung tính chống ăn mòn cho các sợi dây nhôm.

- Tiêu chuẩn TCVN5064-1994

- Các yêu cầu kỹ thuật chính:

	Loại dây
	Tiết diện dây dẫn gần đúng (mm2)
	Điện trở tối đa ở T0 = 200C (Ω/Km)
	Lực phá hoại tối thiểu (daN)
	K/lượng mỡ trung tính chịu nhiệt (kg/km)
	Chiều dài chế tạo (m)

	A.A35

A.A50

A.A70

A.A95

A.A120

A.A150

A.A185

A.A240
	34,3

49,5

69,3

92,4

117

148

182,8

238,7
	0,8347

0,5748

0,4131

0,3114
0,2459

0,1944

0,1574

0,1205
	591

820

1129

1478

1989

2442

2983

3819
	2,0

2,7

4,0

5,0

31,0

38,0

45,0

58,0
	3000

3000

2000

2000

2000

1500

1500

1500


1-6.8. Dây đồng trần (Ký hiệu M …):
- Vật liệu: Đồng nhiều sợi.

- Các yêu cầu kỹ thuật chính:

	Loại dây
	Tiết diện dây dẫn gần đúng (mm2)
	Điện trở tối đa ở T0 = 200C (Ω/Km)
	Lực phá hoại tối thiểu (daN)
	Chiều dài chế tạo (m)

	M35

M50

M70

M95

M120

M150

M185

M240
	34,61

49,4

67,7

94,6

117

148

183
234
	0,5238

0,3688

0,2723

0,1944

0,1560

0,1238

0,1001

0,0789
	1314

1745

2711

3763

4684

5515

7330

9383
	3000

2000

1500

1000

1000

800

800

800


1-7. ÁP TÔ MÁT

1-7.1. Tiêu chuẩn chế tạo: IEC 157 – 1; IEC 947 – 2; IEC 898

1-7.2. Các thông số kỹ thuật cơ bản:

	Loại áp tô mát
	Dòng điện định mức (A)
	Điện áp định mức (V)
	Số cực
	Khả năng cắt ngắn mạch nhỏ nhất (KA)
	Cơ cấu nhà bảo vệ quá dòng
	Cơ cấu vận hành
	Tần số HZ
	Ghi chú

	3 pha
	400
	415
	3
	16
	Từ nhiệt
	Bằng tay
	50/60
	Bảng trong tủ 400V TBA

	
	300
	415
	3
	16
	Từ nhiệt
	Bằng tay
	50/60
	Bảng trong tủ 400V TBA

	
	250
	415
	3
	16
	Từ nhiệt
	Bằng tay
	50/60
	Bảng trong tủ 400V TBA

	
	150
	415
	3
	16
	Từ nhiệt
	Bằng tay
	50/60
	Bảng trong tủ 400V TBA

	
	125
	415
	3
	16
	Từ nhiệt
	Bằng tay
	50/60
	Bảng trong tủ 400V TBA

	
	75
	415
	3
	16
	Từ nhiệt
	Bằng tay
	50/60
	Bảng trong tủ 400V TBA

	
	50
	415
	3
	16
	Từ nhiệt
	Bằng tay
	50/60
	Bảng trong tủ 400V TBA

	1 pha 
	250
	250
	1
	16
	Từ nhiệt
	Bằng tay
	50/60
	Bảng trong tủ 230V TBA

	
	150
	250
	1
	16
	Từ nhiệt
	Bằng tay
	50/60
	Bảng trong tủ 230V TBA

	
	125
	250
	1
	16
	Từ nhiệt
	Bằng tay
	50/60
	Bảng trong tủ 230V TBA

	
	75
	250
	1
	16
	Từ nhiệt
	Bằng tay
	50/60
	Bảng trong tủ 230V TBA

	1 pha 
	50
	240
	1
	1,5
	Từ nhiệt
	Bằng tay
	50/60
	Lắp trong hộp công tơ

	
	30
	240
	1
	1,5
	Từ nhiệt
	Bằng tay
	50/60
	Lắp trong hộp công tơ

	
	20
	240
	1
	1,5
	Từ nhiệt
	Bằng tay
	50/60
	Lắp trong hộp công tơ


1-8. CÔNG TƠ ĐIỆN VÀ HỘP CÔNG TƠ

1-8.1. Công tơ điện

Tiêu chuẩn chế tạo theo IEC521

	TT
	Chủng loại
	Dòng điện định mức (A)
	Dòng điện quá tải (A)
	Điện áp định mức (V)
	Tần số (HZ)
	Dung lượng tải ngắn mạch trong 1μS
	Tải khởi động
	Cấp chính xác

	1
	Công tơ điện 1 pha 1(4); 1(3)
	1
	4(3)
	240
	50/60
	25 ÷ 50Imax
	0,5%Iđm
	2

	2
	Công tơ điện 1 pha 3(9)
	3
	9
	240
	50/60
	25 ÷ 50Imax
	0,5%Iđm
	2

	3
	Công tơ điện 1 pha 5(10)
	5
	10
	240
	50/60
	25 ÷ 50Imax
	0,5%Iđm
	2

	4
	Công tơ điện 1 pha 10(40)
	10
	40
	240
	50/60
	25 ÷ 50Imax
	0,5%Iđm
	2

	5
	Công tơ điện 3 pha 3x10(40)
	10
	40
	240/415
	50/60
	25 ÷ 50Imax
	0,5%Iđm
	2


1-8.2. Hộp công tơ: Sử dụng các loại hộp có ký hiệu: H4, H​2, H4, H6
1-8.2.1. Quy cách
	TT
	Loại hộp
	Số công tơ
	Cầu dao tổng
	Áp tô mát hoặc cầu chì (A)

	1
	Hộp H1
	1
	30A
	1 x 20 (1x30)

	2
	Hộp H1*
	1
	3x50
	3 x 50

	3
	Hộp H2
	2
	30A
	2 x 20(2x30)

	4
	Hộp H2*
	2
	3x50
	(2x3x50)

	5
	Hộp H4
	4
	50A
	4x20(4x30)

	6
	Hộp H6
	6
	50A
	6x20(6x30)


Ghi chú: (Hộp H1*; H2* dùng để lắp công tơ 3 pha)

1-8.2.2. Vật liệu
+ Hộp công tơ được chế tạo bằng vật liệu cách điện chống cháy: khi bố trí công tơ tại nhà hoặc khu vực nhiễm mặn được chế tạo bằng sắt sơn tĩnh điện khi treo công tơ trên cột cho khu vực nông thôn, miền núi.

1-9. CỘT BÊ TÔNG LI TÂM CHO ĐƯỜNG DÂY TRUNG ÁP

- Tiêu chuẩn chế tạo: Các cột bê tông li tâm được chế tạo theo tiêu chuẩn TCVN 5846 – 1994. Cho phép sử dụng các loại cột BTLT 10,5m; 12A1 với các thông số cơ bản được nêu trong bảng sau và phải được chế tạo theo các tiêu chuẩn Việt Nam về kết cấu bê tông cốt thép.

	TT
	Ký hiệu cột
	Chiều dài cột (m)
	Kích thước ngoài
	Lực giới hạn quy về đầu cột (daN)
	Ghi chú

	
	
	
	Đỉnh cột (mm)
	Đáy cột (mm)
	
	

	1
	T.10A
	10
	190
	323
	320
	Thân liền

	2
	T.10B
	10
	190
	323
	420
	Thân liền

	3
	T.10C
	10
	190
	323
	520
	Thân liền

	4
	T.10,5A
	10,5
	190
	330
	300
	Thân liền

	5
	T.10A,5B
	10,5
	190
	330
	400
	Thân liền

	6
	T.10A,5C
	10,5
	190
	330
	500
	Thân liền

	7
	T.12A1
	12
	190
	350
	340
	Thân liền

	8
	T.12A
	12
	190
	350
	540
	Thân liền

	9
	T.12B
	12
	190
	350
	720
	Thân liền

	10
	T.12C
	12
	190
	350
	900
	Thân liền

	11
	T.14A
	14
	190
	377
	650
	Thân liền hoặc nối 
10m + 4m

	12
	T.14B
	14
	190
	377
	850
	Thân liền hoặc nối 
10m + 4m

	13
	T.14C
	14
	190
	377
	1.100
	Thân liền hoặc nối 
10m + 4m

	14
	T.16B
	16
	190
	403
	920
	Nối bích 
10m + 6m

	15
	T.16C
	16
	190
	403
	1.100
	Nối bích 
10m + 6m

	16
	T.20B
	20
	190
	456
	920
	Nối bích 
10m + 10m

	17
	T.20C
	20
	190
	456
	1.000
	Nối bích 
10m + 10m

	18
	T.20D
	20
	190
	456
	1.300
	Nối bích 
10m + 10m


+ Chiều dày lớp bêtông bảo vệ ở đầu cột ≥ 50mm và ở chân cột ≥ 60mm.

+ Bê tông đúc cột tối thiểu có mác > M300

+ Cốt thép chịu lực (cốt dọc) có đường kính d ≤ 16mm, có cường độ tính toán tối thiểu Rtt ≥ 2600daN/cm2 (Loại C2 trở lên).

+ Các cột phải có dấu mác chìm ghi rõ loại cột, nhà máy chế tạo.

1-10. CỘT BÊ TÔNG CHO ĐƯỜNG DÂY HẠ ÁP

Các cột bê tông vuông và bê tông ly tâm dùng cho đường dây hạ áp phải được chế tạo theo các tiêu chuẩn Việt Nam về kết cấu bê tông cốt thép với các thông số cơ bản sau đây:

	TT
	Ký hiệu cột
	Chiều dài cột (m)
	Kích thước ngoài
(mm x mm)
	Lực giới hạn quy về đầu cột (daN)

	
	
	
	Đỉnh cột
	Đáy cột
	

	1
	H6,5A
	6,5
	140 x 140
	230 x 310
	230

	2
	H6,5B
	6,5
	140 x 140
	230 x 310
	360

	3
	H6,5C
	6,5
	140 x 140
	230 x 310
	460

	4
	H7,5A
	7,5
	140 x 140
	240 x 340
	230

	5
	H7,5B
	7,5
	140 x 140
	240 x 340
	360

	6
	H7,5C
	7,5
	140 x 140
	240 x 340
	460

	7
	H8,5A
	8,5
	140 x 140
	250 x 370
	230

	8
	H8,5B
	8,5
	140 x 140
	250 x 370
	360

	9
	H8,5C
	8,5
	140 x 140
	250 x 370
	460

	10
	T7,5A
	7,5
	D = 160
	D = 257
	230

	11
	T7,5B
	7,5
	D = 160
	D = 257
	320

	12
	T7,5C
	7,5
	D = 160
	D = 257
	420

	13
	T8,5A
	8,5
	D = 160
	D = 270
	300

	14
	T8,5B
	8,5
	D = 160
	D = 270
	400

	15
	T8,5C
	8,5
	D = 160
	D = 270
	500


- Chiều dày lớp bê tông bảo vệ với cột bê tông vuông là ≥ 60mm, với cột BTLT là ≥ 50mm ở đầu cột và ≥ 60mm ở chân cột.

- Bê tông đúc cột tối thiểu có mác M200 với cột chữ H và M300 với cột bê tông ly tâm.

- Cốt thép chịu lực (cốt dọc) có đường kính Ф ≤ 16mm, có cường độ chịu lực tối thiểu Rtt ≥ 2600daN/cm2 (loại C2 trở lên).

PHỤ LỤC 2

CÁC SƠ ĐỒ NGUYÊN TẮC

2-1. CÁC TRẠM BIẾN ÁP PHỤ TẢI

2-1.1. Các trạm biến áp 3 pha 35/0,4kV

- Sơ đồ điện trạm biến áp 3 pha - 35/0,4kV

- Bố trí thiết bị trạm biến áp 3 pha 35/0,4kV - Kiểu dọc tuyến: có chống sét van

- Bố trí thiết bị trạm biến áp 3 pha 35/0,4kV - Kiểu chính diện - có chống sét van

- Bố trí thiết bị trạm biến áp 3 pha 35/0,4kV - Kiểu dọc tuyến - chống sét khe hở

- Bố trí thiết bị trạm biến áp 3 pha 35/0,4kV - Kiểu chính diện - chống sét khe hở

2-1.2. Các trạm biến áp ba pha 22/0,4kV; 22(15)/0,4kV; 22(10)/0,4kV; 22(6)/0,4kV

- Sơ đồ điện trạm biến áp 3 pha 22/0,4kV; 22(15)/0,4kV; 22(10)/0,4kV; 22(6)/0,4kV

- Bố trí thiết bị trạm - Kiểu dọc tuyến - có ghế cách điện

- Bố trí thiết bị trạm - Kiểu chính diện - có ghế cách điện

- Bố trí thiết bị trạm - Kiểu dọc tuyến - không ghế cách điện

- Bố trí thiết bị trạm - Kiểu chính diện - không ghế cách điện.

2-1.3. Các trạm biến áp 1 pha dùng điện áp dây 35/0,23kV

- Sơ đồ điện trạm 35/0,23kV

- Sơ đồ điện trạm 35/2 x 0,23kV

- Bố trí thiết bị trạm biến áp 1 pha 35/0,23kV - dùng chống sét van

- Bố trí thiết bị trạm biến áp 2 pha 35/0,23kV - dùng chống sét khe hở

2-1.4. Các trạm biến áp 1 pha dùng điện áp pha 20,23/0,23kV

- Sơ đồ điện trạm biến áp 1 pha 20,23/0,23kV

- Bố trí thiết bị trạm 1 pha 20,23/0,23kV - dùng chống sét van

- Bố trí thiết bị trạm 1 pha 20,23/0,23kV - dùng chống sét khe hở

2-1.5. Các trạm biến áp 3 máy 1 pha và một máy 1 pha 12,7(8,67/0,23kV)

- Sơ đồ điện trạm 3 máy 1 pha

- Sơ đồ điện trạm 1 máy 1 pha

- Bố trí thiết bị trạm 3 máy 1 pha

- Bố trí thiết bị trạm 1 máy 1 pha

2-2. ĐƯỜNG DÂY TRUNG ÁP

- Bố trí dây dẫn trên cột đỡ thẳng.

- Bố trí dây dẫn trên cột đỡ thẳng các đường dây trung, hạ áp đi chung.

- Bố trí dây dẫn trên cột đỡ vượt, đỡ góc.

- Bố trí dây dẫn trên cột néo đơn.

- Bố trí dây dẫn trên cột néo đơn các đường dây trung, hạ áp đi chung.

- Bố trí dây dẫn trên cột néo cổng, đơn pha.

- Bố trí dây dẫn trên cột néo cổng, đơn pha các đường dây trung, hạ áp đi chung.

- Sơ đồ néo cột đơn

- Sơ đồ néo cột cổng, cột đơn pha.

- Các loại móng cột đường dây trung áp.

2-3. ĐƯỜNG DÂY HẠ ÁP

- Bố trí dây dẫn trên cột hạ áp đi độc lập.

- Sơ đồ ghép và neo cột cho vị trí néo dây dẫn hạ áp

- Móng cột cho đường dây hạ áp

- Lắp đặt công tơ điện.

2-1. CÁC TRẠM BIẾN ÁP

2-1.1. CÁC TRẠM BIẾN ÁP 3 PHA 35/0,4KV

	
	[image: image5.png]ODK-35KY

Hop eneng tn st






	6
	Dây nhôm trần lõi thép ACSR
	

	3
	Chống sét 36kV
	

	2
	Cầu chì tự rơi F C.O - 35kV
	

	7
	Thanh đồng Ф 8 (M50)
	

	1
	Biến áp BT - 35+2*2.5%/0,4kV

[image: image6.emf]/[image: image7.emf] - 12         Un = 4 ÷ 5%

hoặc (/[image: image8.emf] - 11 Un = 4 ÷ 5%
	

	8
	Cáp lực ruột đồng bọc PVC (cáp đơn hoặc 4 lõi ruột đồng)

PE-600/1000
	

	4
	Tủ điện 400V
	Hộp chống tổn thất
	

	
	
	áptômát lộ tổng (CB - 400V)
	

	
	
	Thanh cái đồng
	

	
	
	áptômát lộ đi (CB - 400V)

Chống sét hạ áp
	

	9
	Cáp xuất tuyến (cáp đơn hoặc 4 lõi)
	

	BẢNG KÊ THIẾT BỊ VẬT LIỆU HỢP BỘ

	STT
	Thiết bị
	Ký hiệu
	Khối lượng 1 trạm
	Trạm biến áp 

	
	
	
	Đơn vị 
	Số lượng
	250KVA
	200KVA
	160KVA
	100KVA
	75KVA
	50KVA
	31,5KVA
	Đơn vị 

	1
	Máy biến áp
	BT-35/0,4kV
	cái
	1
	250
	200
	160
	100
	75
	50
	31,5
	KVA

	2
	Cầu chì tự rơi
	F.C.O-35
	cái
	3
	F.C.O-35
	F.C.O-35
	F.C.O-35
	F.C.O-35
	F.C.O-35
	F.C.O-35
	F.C.O-35
	KV 

	3
	Chống sét
	LA - 36kV
	cái
	3
	LA - 36kV
	LA - 36kV
	LA - 36kV
	LA - 36kV
	Khe hở
	Khe hở
	Khe hở
	-

	4
	Tủ điện-400V
	TĐ-400V
	cái
	1
	0,8x1,3
	0,8x1,3
	0,8x1,3
	0,6x1,3
	0,6x1,3
	0,6x1,3
	0,6x1,0
	m

	
	áptômat tổng 3 pha
	CB-400V
	cái
	1
	400A
	300A
	250A
	150A
	125A
	75A
	50A
	A 

	
	áptômát nhánh 3 pha
	CB-400V
	cái
	Lộ x 1
	3x100A
	3x125A
	3x100A
	2x100A
	2x75A
	2x50A
	-
	A 

	
	Biến dòng điện (đo)
	TI-400V
	cái
	3
	400/5A
	300/5A
	250/5A
	150/5A
	125/5A
	75/5A
	50/5A
	A 

	
	Biến dòng điện (đếm)
	TI-400V
	cái
	3
	300/5A
	250/5A
	200/5A
	125/5A
	75/5A
	75/5A
	50/5A
	A 

	
	Chống sét hạ áp
	CV-500V
	cái
	3
	CV 500
	CV 500
	CV 500
	CV 500
	CV 500
	CV 500
	CV 500
	V 

	5
	Cách điện đứng 35kV
	SĐ-35
	cái
	14 (20)
	SĐ-35
	SĐ-35
	SĐ-35
	SĐ-35
	SĐ-35
	SĐ-35
	SĐ-35
	KV 

	6
	Dây dẫn đến
	AC - 50
	m 
	24
	AC - 50
	AC - 50
	AC - 50
	AC - 50
	AC - 50
	AC - 50
	AC - 50
	mm2

	7
	Thanh cái đồng
	M -50(Ф 8)
	m 
	15
	M -50
	M -50
	M -50
	M -50
	M -50
	M -50
	M -50
	mm2

	8
	Cáp lực hạ áp
	PVC - 1kV
	m 
	6
	3M150 +M95
	3M150 +M95
	3M150 +M95
	3M95 +M50
	3M95 +M50
	3M50 +M35
	3M50 +M35
	mm2

	9
	Cáp xuất tuyến
	PVC - 1KV
	m 
	Lộ x 7
	3(3M70 +M35)
	3(3M70 +M35)
	3(3M70 +M35)
	2(3M50 +M35)
	2(3M50 +M35)
	(3M50 +M35)
	(3M50 +M35)
	mm2

	Ghi chú: Số trong ngoặc (…) ở mục 5 dùng cho trạm dọc tuyến.

	NĂNG LƯỢNG NÔNG THÔN VIỆT NAM
	SƠ ĐỒ ĐIỆN TRẠM BIẾN ÁP 3 PHA 35/0,4KV


	[image: image9.emf]

	[image: image10.emf]
	CHÚ THÍCH:

1- Máy biến áp 35/0,4kV
10- Xà đỡ dây đến

2- Cầu chì F.C.O - 35kV
11- Xà đỡ cầu chì

3- Chống sét van LA 36kV
11a-Xà đỡ chống sét van LA

4- Tủ điện hạ áp TĐ-400V
12- Xà đỡ sứ trung gian

5- Cách điện 35kV
13- Tăng treo cáp hoặc xà

6- Dây trung áp
14- Giá đỡ MBA

7- Thanh cái M50 (Ф 8)
15- Ghế cách điện

8- Cáp lực hạ áp
16 - Thang leo

9- Cáp xuất tuyến hạ áp
17- Cột BTLT


18- Hệ thống nối đất 

GHI CHÚ:

- Các cao độ trên bản vẽ đo bằng (m), kích thước đo bằng (mm)

	NĂNG LƯỢNG NÔNG THÔN VIỆT NAM
	BỐ TRÍ THIẾT BỊ ĐIỆN TRẠM BIẾN ÁP 3 PHA 35/0,4KV 
KIỂU DỌC TUYẾN - CÓ CHỐNG SÉT VAN


	[image: image11.emf]

	[image: image12.emf]
	CHÚ THÍCH:

1- Máy biến áp 35/0,4kV
10- Xà đỡ dây đến

2- Cầu chì F.C.O - 35kV
11- Xà đỡ cầu chì

3- Chống sét van LA 36kV
11a-Xà đỡ chống sét van LA

4- Tủ điện hạ áp TĐ-400V
12- Xà đỡ sứ trung gian

5- Cách điện 35kV
13- Tăng treo cáp hoặc xà

6- Dây trung áp
14- Giá đỡ MBA

7- Thanh cái M50 (Ф 8)
15- Ghế cách điện

8- Cáp lực hạ áp
16 - Thang leo

9- Cáp xuất tuyến hạ áp
17- Cột BTLT


18- Hệ thống nối đất 

GHI CHÚ:

- Các cao độ trên bản vẽ đo bằng (m), kích thước đo bằng (mm)

	NĂNG LƯỢNG NÔNG THÔN VIỆT NAM
	BỐ TRÍ THIẾT BỊ ĐIỆN TRẠM BIẾN ÁP 3 PHA 35/0,4KV 
KIỂU CHÍNH DIỆN - CÓ CHỐNG SÉT VAN


	[image: image13.emf]

	[image: image14.emf]
	CHÚ THÍCH:

1- Máy biến áp 35/0,4kV
10- Xà đỡ dây đến

2- Cầu chì F.C.O - 35kV
11- Xà đỡ cầu chì

3- Chống sét khe hở (GLA) 35kV 12- Xà đỡ sứ trung gian

4- Tủ điện hạ áp TĐ-400V
13- Tăng treo cáp hoặc xà

5- Cách điện 35kV
14- Giá đỡ MBA

6- Dây trung áp
15- Ghế cách điện

7- Thanh cái M50 (Ф 8)
16 - Thang leo

8- Cáp lực hạ áp
17- Cột BTLT

9- Cáp xuất tuyến hạ áp
18- Hệ thống nối đất 

GHI CHÚ:

- Các cao độ trên bản vẽ đo bằng (m), kích thước đo bằng (mm)

	NĂNG LƯỢNG NÔNG THÔN VIỆT NAM
	BỐ TRÍ THIẾT BỊ ĐIỆN TRẠM BIẾN ÁP 3 PHA 35/0,4KV 
KIỂU DỌC TUYẾN - CÓ CHỐNG SÉT KHE HỞ


	[image: image15.emf]

	[image: image16.emf]
	CHÚ THÍCH:

1- Máy biến áp 35/0,4kV
10- Xà đỡ dây đến

2- Cầu chì F.C.O - 35kV
11- Xà đỡ cầu chì

3- Chống sét khe hở (GLA) 35kV 12- Xà đỡ sứ trung gian

4- Tủ điện hạ áp TĐ-400V
13- Tăng treo cáp hoặc xà

5- Cách điện 35kV
14- Giá đỡ MBA

6- Dây trung áp
15- Ghế cách điện

7- Thanh cái M50 (Ф 8)
16 - Thang leo

8- Cáp lực hạ áp
17- Cột BTLT

9- Cáp xuất tuyến hạ áp
18- Hệ thống nối đất 

GHI CHÚ:

- Các cao độ trên bản vẽ đo bằng (m), kích thước đo bằng (mm)

	NĂNG LƯỢNG NÔNG THÔN VIỆT NAM
	BỐ TRÍ THIẾT BỊ ĐIỆN TRẠM BIẾN ÁP 3 PHA 35/0,4KV 
KIỂU CHÍNH DIỆN - CÓ CHỐNG SÉT KHE HỞ


2-1.2. CÁC TRẠM BIẾN ÁP BA PHA 22/0,4kV; 22(15)/0,4kV; 22(10)/0,4kV; 22(6)/0,4kV

	
	[image: image17.png]DOK-Z2(15, 10. 51KV,

Hop chéng thn thst






	6
	Dây nhôm trần lõi thép ACSR
	

	3
	Chống sét van chọn theo cấp điện áp vận hành
	

	2
	Cầu chì tự rơi F C.O - 22kV
	

	7
	Thanh đồng Ф 8 (M50) 

hoặc dây bọc P.E.M 50
	

	1
	Biến áp BT - 22±2*2,5%/0,4kV

hoặc BT - 22(15)±2*2,5%/0,4kV

hoặc BT - 22(10)±2*2,5%/0,4kV

hoặc BT - 22(6)±2*2,5%/0,4kV

[image: image18.emf]/[image: image19.emf] - 12  Un = 4 ÷ 5% hoặc (/[image: image20.emf] - 11 Un = 4 ÷ 5%
	

	8
	Cáp lực ruột đồng bọc PVC (cáp đơn hoặc 4 lõi ruột đồng)

PE-600/1000
	

	4
	Tủ điện 400V
	Hộp chống tổn thất
	

	
	
	áptômát lộ tổng (CB - 400V)
	

	
	
	Thanh cái đồng
	

	
	
	áptômát lộ đi (CB - 400V)

Chống sét hạ áp
	

	9
	Cáp xuất tuyến (cáp đơn hoặc 4 lõi ruột đồng PE600/100)
	

	BẢNG KÊ THIẾT BỊ VẬT LIỆU HỢP BỘ

	STT
	Thiết bị
	Ký hiệu
	Khối lượng 1 trạm
	Trạm biến áp 

	
	
	
	Đơn vị 
	Số lượng
	250KVA
	200KVA
	160KVA
	100KVA
	75KVA
	50KVA
	31,5KVA
	Đơn vị 

	1
	Máy biến áp
	BT-22/0,4kV

(BT-22(15)/0,4kV)

BT-22(10)/0,4kV)

(BT-22(6)/0,4kV)
	cái
	1
	250

(250)

(250)

(250)
	200

(200)

(200)

(200)
	160

(160)

(160)

(160)
	100

(100)

(100)

(100)
	75

(75)

(75)

(75)
	50

(50)

(50)

(50)
	31,5

(31,5)

(31,5)

(31,5)
	KVA

	2
	Cầu chì tự rơi
	F.C.O-22kV
	cái
	3
	F.C.O-22kV
	F.C.O-22kV
	F.C.O-22kV
	F.C.O-22kV
	F.C.O-22kV
	F.C.O-22kV
	F.C.O-22kV
	kV 

	3
	Chống sét
	LA - 24kV

LA-18kV

(LA-12kV)

(LA-9kV)
	cái
	3
	LA - 24kV

LA-18kV

(LA-12kV)

(LA-9kV)
	LA - 24kV

LA-18kV

(LA-12kV)

(LA-9kV)
	LA - 24kV

LA-18kV

(LA-12kV)

(LA-9kV)
	LA - 24kV

LA-18kV

(LA-12kV)

(LA-9kV)
	LA - 24kV

LA-18kV

(LA-12kV)

(LA-9kV)
	LA - 24kV

LA-18kV

(LA-12kV)

(LA-9kV)
	LA - 24kV

LA-18kV

(LA-12kV)

(LA-9kV)
	kV

	4
	Tủ điện-400V
	TĐ-400V
	cái
	1
	0,8x1,3
	0,8x1,3
	0,8x1,3
	0,6x1,3
	0,6x1,3
	0,6x1,3
	0,6x1,0
	m

	
	áptômat tổng 3 pha
	CB-400V
	cái
	1
	400A
	300A
	250A
	150A
	125A
	75A
	50A
	A 

	
	áptômát nhánh 3 pha
	CB-400V
	cái
	Lộ x 1
	3x150A
	3x125A
	3x100A
	2x100A
	2x75A
	2x50A
	-
	A 

	
	Biến dòng điện (đo)
	TI-400V
	cái
	3
	400/5A
	300/5A
	250/5A
	150/5A
	125/5A
	75/5A
	50/5A
	A 

	
	Biến dòng điện (đếm)
	TI-400V
	cái
	3
	300/5A
	250/5A
	200/5A
	125/5A
	75/5A
	75/5A
	50/5A
	A 

	
	Chống sét hạ áp
	CV-500V
	cái
	3
	CV 500
	CV 500
	CV 500
	CV 500
	CV 500
	CV 500
	CV 500
	V 

	5
	Cách điện đứng 22kV
	SĐ-22
	cái
	14 (20)
	SĐ-22
	SĐ-22
	SĐ-22
	SĐ-22
	SĐ-22
	SĐ-22
	SĐ-22
	KV 

	6
	Dây dẫn đến
	AC - 50
	m 
	24
	AC - 50
	AC - 50
	AC - 50
	AC - 50
	AC - 50
	AC - 50
	AC - 50
	mm2

	7
	Thanh cái đồng
	M -50(Ф 8)
	m 
	15
	M -50
	M -50
	M -50
	M -50
	M -50
	M -50
	M -50
	mm2

	8
	Cáp lực hạ áp
	PVC - 1kV
	m 
	6
	3M150 +M95
	3M150 +M95
	3M150 +M95
	3M95 +M50
	3M95 +M50
	3M50+M35
	3M50+M35
	mm2

	9
	Cáp xuất tuyến
	PVC - 1KV
	m 
	Lộ x 7
	3(3M70 +M35)
	3(3M70 +M35)
	3(3M70 +M35)
	2(3M50 +M35)
	2(3M50 +M35)
	(3M50 +M35)
	(3M50 +M35)
	mm2

	Ghi chú: Số trong ngoặc (…) ở mục 5 dùng cho trạm dọc tuyến.

	NĂNG LƯỢNG NÔNG THÔN VIỆT NAM
	SƠ ĐỒ ĐIỆN TRẠM BIẾN ÁP 3 PHA
22/0,4kV; 22(15)/0,4kV; 22(10)/0,4kV; 22(6)/0,4kV


	[image: image21.emf]

	[image: image22.emf]
	CHÚ THÍCH:

1- Máy biến áp 22/0,4kV (22(15)/0,4kV)    10- Xà đỡ dây đến

2- Cầu chì F.C.O - 24kV
11- Xà đỡ cầu chì và chống sét van 

3- Chống sét van LA 
12- Xà đỡ sứ trung gian

4- Tủ hạ áp TĐ-400V
13- Tăng treo cáp hoặc xà

5- Cách điện 22kV
14- Giá đỡ MBA

6- Dây trung áp
15- Ghế cách điện

7- Thanh cái M50 (Ф 8)
16 - Thang leo

8- Cáp lực hạ áp
17- Cột BTLT

9- Cáp xuất tuyến hạ áp
18- Hệ thống nối đất 

GHI CHÚ:

- Các cao độ trên bản vẽ đo bằng (m), kích thước đo bằng (mm)

	NĂNG LƯỢNG NÔNG THÔN VIỆT NAM
	BỐ TRÍ THIẾT BỊ ĐIỆN TRẠM BIẾN ÁP 3 PHA 22/0,4kV;  22(10)0,4kV; 22(6)/0,4KV - KIỂU DỌC TUYẾN CÓ GHẾ CÁCH ĐIỆN


	[image: image23.emf]

	[image: image24.emf]
	CHÚ THÍCH:

1- Máy biến áp 22/0,4kV (22(15)/0,4kV)    10- Xà đỡ dây đến

2- Cầu chì F.C.O - 24kV
11- Xà đỡ cầu chì và chống sét van 

3- Chống sét van LA 
12- Xà đỡ sứ trung gian

4- Tủ hạ áp TĐ-400V
13- Tăng treo cáp hoặc xà

5- Cách điện 22kV
14- Giá đỡ MBA

6- Dây trung áp
15- Ghế cách điện

7- Thanh cái M50 (Ф 8)
16 - Thang leo

8- Cáp lực hạ áp
17- Cột BTLT

9- Cáp xuất tuyến hạ áp
18- Hệ thống nối đất 

GHI CHÚ:

- Các cao độ trên bản vẽ đo bằng (m), kích thước đo bằng (mm)

	NĂNG LƯỢNG NÔNG THÔN VIỆT NAM
	BỐ TRÍ THIẾT BỊ ĐIỆN TRẠM BIẾN ÁP 3 PHA 22/0,4kV;  22(10)/0,4kV; 22(6)/0,4kV - KIỂU CHÍNH DIỆN CÓ GHẾ CÁCH ĐIỆN


	[image: image25.emf]

	[image: image26.emf]
	CHÚ THÍCH:

1- Máy biến áp 22/0,4kV (22(15)/0,4kV)    10- Xà đỡ dây đến

2- Cầu chì F.C.O - 24kV
11- Xà đỡ cầu chì và chống sét van 

3- Chống sét van LA 
12- Xà đỡ sứ trung gian

4- Tủ hạ áp TĐ-400V
13- Tăng treo cáp hoặc xà

5- Cách điện 22kV
14- Giá đỡ MBA

6- Dây trung áp
15- Cột BTLT

7- Thanh cái M50 (Ф 8)
16 - Hệ thống nối đất 

8- Cáp lực hạ áp

9- Cáp xuất tuyến hạ áp 

GHI CHÚ:

- Các cao độ trên bản vẽ đo bằng (m), kích thước đo bằng (mm)

	NĂNG LƯỢNG NÔNG THÔN VIỆT NAM
	BỐ TRÍ THIẾT BỊ ĐIỆN TRẠM BIẾN ÁP 3 PHA 22/0,4kV  (22(15)/0,4kV) - KIỂU DỌC TUYẾN KHÔNG CÓ GHẾ CÁCH ĐIỆN


	[image: image27.emf]

	[image: image28.emf]
	CHÚ THÍCH:

1- Máy biến áp 22/0,4kV (22(15)/0,4kV)    10- Xà đỡ dây đến

2- Cầu chì F.C.O - 24kV
11- Xà đỡ cầu chì và chống sét van 

3- Chống sét van LA 
12- Xà đỡ sứ trung gian

4- Tủ hạ áp TĐ-400V
13- Tăng treo cáp hoặc xà

5- Cách điện 22kV
14- Giá đỡ MBA

6- Dây trung áp
15- Cột BTLT

7- Thanh cái M50 (Ф 8)
16 - Hệ thống nối đất 

8- Cáp lực hạ áp

9- Cáp xuất tuyến hạ áp

GHI CHÚ:

- Các cao độ trên bản vẽ đo bằng (m), kích thước đo bằng (mm)

	NĂNG LƯỢNG NÔNG THÔN VIỆT NAM
	BỐ TRÍ THIẾT BỊ ĐIỆN TRẠM BIẾN ÁP 3 PHA 22/0,4kV  (22(15)/0,4kV) - KIỂU CHÍNH DIỆN KHÔNG CÓ GHẾ CÁCH ĐIỆN


2-2.1.3. CÁC TRẠM BIẾN ÁP MỘT PHA DÙNG ĐIỆN ÁP DÂY 35/0,23kV
	SƠ ĐỒ ĐIỆN

TRẠM BIẾN ÁP 1 PHA ĐIỆN ÁP DÂY 35/0,23KV - NỐI ĐẤT 0,23KV

	
	[image: image29.emf]

	Đường dây 35kV 2 pha
	

	Chống sét van hoặc khe hở 35kV
	

	Cầu chì tự rơi FCO-35kV
	

	Máy biến áp 

35±2*2,5% / 0,23kV

I/Io - Un=4%
	

	Cáp lực ruột đồng bọc PVC

(cáp đơn)
	

	Tủ điện hạ áp
	Hộp chống tổn thất
	

	
	áptômát tổng 1 pha

CB - 230V
	

	
	Chống sét hạ áp

CV-500V
	

	Cáp xuất tuyến 
	

	BẢNG KÊ THIẾT BỊ VẬT LIỆU HỢP BỘ

	STT
	Thiết bị
	Ký hiệu
	Đơn vị 
	Số lượng
	Công suất trạm biến áp 

	
	
	
	
	
	≤ 10
	12,5
	15
	20
	25
	31,5
	50
	Đơn vị 

	1
	Máy biến áp
	BT 35/0,23
	cái
	1
	6,3-10
	12,5
	15
	20
	25
	31,5
	
	KVA

	2
	Cầu chì tự rơi
	FCO-35
	cái
	2
	FCO-35
	FCO-35
	FCO-35
	FCO-35
	FCO-35
	FCO-35
	
	

	3
	Chống sét van hoặc khe hở
	LA-35 
(GLA-35)
	cái
	2
	LA-35 (GLA-35)
	LA-35 (GLA-35)
	LA-35 (GLA-35)
	LA-35 (GLA-35)
	LA-35 (GLA-35)
	LA-35 (GLA-35)
	
	

	4
	Tủ điện hạ áp
	TĐ-400
	cái
	1
	0,5x0,8
	0,5x0,8
	0,5x0,8
	00,5x0,8
	0,5x0,8
	0,5x0,8
	
	m

	
	áptômat tổng 1 pha
	CB-230
	cái
	1
	50
	63
	75
	100
	125
	150
	
	A 

	
	Biến dòng điện đo
	TI-400
	cái
	1
	
	
	75/5
	100/5
	125/5
	150/5
	
	A 

	
	Biến dòng điện đếm
	TI-400
	cái
	1
	
	
	50/5
	75/5
	100/5
	125/5
	
	A 

	
	Chống sét hạ áp
	CV-500
	cái
	1
	CV-500
	CV-500
	CV-500
	CV-500
	CV-500
	CV-500
	
	V 

	5
	Thanh đồng
	Ф 8(M35)
	m 
	10
	Ф 8(M35)
	Ф 8(M35)
	Ф 8(M35)
	Ф 8(M35)
	Ф 8(M35)
	Ф 8(M35)
	
	mm (mm2)

	6
	Cáp lực hạ áp
	PVC-1KV
	m 
	6
	2M50
	2M50
	2M50
	2M75
	2M95
	2M95
	
	mm2

	7
	Cáp xuất tuyến
	PVC-1KV
	m 
	10
	2M50
	2M50
	2M50
	2M95
	2(2M50)
	2(2M50)
	
	mm2

	NĂNG LƯỢNG NÔNG THÔN VIỆT NAM
	SƠ ĐỒ ĐIỆN TBA 35/0,23kV


	SƠ ĐỒ ĐIỆN

TRẠM BIẾN ÁP 2 PHA ĐIỆN ÁP DÂY 35/2X0,23KV - NỐI ĐẤT 0,23KV

	
	[image: image30.emf]

	Đường dây 35kV 2 pha
	

	Chống sét van hoặc khe hở 35kV
	

	Cầu chì tự rơi FCO - 35kV
	

	Máy biến áp 

35±2*2,5% / 0,23kV

I/Io - Un=4%
	

	Cáp lực ruột đồng bọc PVC 

(cáp đơn)
	

	Tủ điện hạ áp L V. CABINET
	Hộp chống tổn thất
	

	
	áptômát 1 pha 

CB - 230V
	

	
	Chống sét hạ áp 

CV-500V
	

	Cáp xuất tuyến 
	

	BẢNG KÊ THIẾT BỊ VẬT LIỆU HỢP BỘ

	STT
	Thiết bị
	Ký hiệu
	Đơn vị tính 
	Số lượng
	Công suất trạm biến áp 

	
	
	
	
	
	≤ 10
	12,5
	15
	20
	25
	31,5
	50
	Đơn vị 

	1
	Máy biến áp
	BT 35/0,23
	cái
	1
	
	
	
	
	25
	31,5
	
	KVA

	2
	Cầu chì tự rơi
	FCO-35
	cái
	2
	
	
	
	
	FCO-35
	FCO-35
	
	

	3
	Chống sét van hoặc khe hở
	LA-35 
(GLA-35)
	cái
	2
	
	
	
	
	LA-35 (GLA-35)
	LA-35 (GLA-35)
	
	

	4
	Tủ điện hạ áp
	TĐ-400
	cái
	1
	
	
	
	
	0,6x1
	0,6x1
	
	m

	
	áptômat 1 pha
	CB-230
	cái
	2
	
	
	
	
	75
	75
	
	A 

	
	Biến dòng điện đo
	TI-400
	cái
	2
	
	
	
	
	75/5
	75/5
	
	A 

	
	Biến dòng điện đếm
	TI-400
	cái
	2
	
	
	
	
	50/5
	50/5
	
	A 

	
	Chống sét hạ áp
	CV-500
	cái
	2
	
	
	
	
	CV-500
	CV-500
	
	V 

	5
	Thanh đồng
	Ф 8(M35)
	m 
	10
	
	
	
	
	Ф 8(M35)
	Ф 8(M35)
	
	mm (mm2)

	6
	Cáp lực hạ áp
	PVC-1KV
	m 
	3x6
	
	
	
	
	2M95
	2M95
	
	mm2

	7
	Cáp xuất tuyến
	PVC-1KV
	m 
	2x5
	
	
	
	
	2M50
	2M50
	
	mm2

	NĂNG LƯỢNG NÔNG THÔN VIỆT NAM
	SƠ ĐỒ ĐIỆN TBA 35/2x0,23kV


	SƠ ĐỒ BỐ TRÍ THIẾT BỊ

TRẠM BIẾN ÁP 1 PHA ĐIỆN ÁP DÂY 35/0,23KV - DÙNG CHỐNG SÉT VAN

	[image: image31.emf]

	GHI CHÚ

1. Máy biến áp 35/0,23kV

2. Cầu chì FCO 35kV

3. Chống sét van 35kV

4. Tủ điện hạ áp

5. Cách điện 35kV

6. Dây trung áp

7. Thanh cái M35 (Ф8)

8. Cáp lực hạ áp
	LEGEND

9. Cáp xuất tuyến hạ áp

10. Xà đỡ dây đến

11. Xà cầu chì + chống sét

12. Xà đỡ sứ trung gian

13. Ghế cách điện

14. Thang leo

15. Cột BTLT 12m

16. Hệ thống nối đất 

	NĂNG LƯỢNG NÔNG THÔN VIỆT NAM
	BỐ TRÍ THIẾT BỊ TBA 1 PHA
ĐIỆN ÁP DÂY 35/0,23KV


	SƠ ĐỒ BỐ TRÍ THIẾT BỊ

TRẠM BIẾN ÁP 1 PHA ĐIỆN ÁP DÂY 35/0,23KV - DÙNG CHỐNG SÉT KHE HỞ

	[image: image32.emf]

	GHI CHÚ

1. Máy biến áp 35/0,23kV

2. Cầu chì FCO 35kV

3. Chống sét khe hở 35kV

4. Tủ điện hạ áp

5. Cách điện 35kV

6. Dây trung áp

7. Thanh cái M35 (Ф8)

8. Cáp lực hạ áp
	LEGEND

9. Cáp xuất tuyến hạ áp

10. Xà đỡ dây đến

11. Xà cầu chì + chống sét

12. Xà đỡ sứ trung gian

13. Ghế cách điện

14. Thang leo

15. Cột BTLT 10m

16. Hệ thống nối đất 

	NĂNG LƯỢNG NÔNG THÔN VIỆT NAM
	BỐ TRÍ THIẾT BỊ TBA 1 PHA
ĐIỆN ÁP DÂY 35/0,23KV


2-2.1.4. CÁC TRẠM BIẾN ÁP 1 PHA DÙNG ĐIỆN ÁP PHA 20,23/0,23KV

	SƠ ĐỒ ĐIỆN

TRẠM BIẾN ÁP 1 PHA ĐIỆN ÁP PHA 20,23/0,23KV

	
	[image: image33.emf]

	Đường dây 35kV 3 pha 4 dây
	

	Chống sét van hoặc khe hở 27kV
	

	Cầu chì tự rơi FCO - 35kV
	

	Máy biến áp 

20,23±2x2,5% / 0,23kV

I/Io - Un=4%
	

	Cáp lực ruột đồng bọc PVC 

(cáp đơn)
	

	Tủ điện hạ áp L.V. CABINET
	Hộp chống tổn thất
	

	
	áptômát 1 pha 

CB - 230V
	

	
	Chống sét hạ áp 

CV-500V
	

	Cáp xuất tuyến 
	

	BẢNG KÊ THIẾT BỊ VẬT LIỆU HỢP BỘ

	STT
	Thiết bị
	Ký hiệu
	Đơn vị tính 
	Số lượng
	Công suất trạm biến áp 

	
	
	
	
	
	≤ 10
	12,5
	15
	20
	25
	31,5
	50
	Đơn vị 

	1
	Máy biến áp
	BT 20,23/0,23
	cái
	1
	6,3-10
	12,5
	15
	20
	25
	31,5
	
	KVA

	2
	Cầu chì tự rơi
	FCO-35
	cái
	1
	FCO-35
	FCO-35
	FCO-35
	FCO-35
	FCO-35
	FCO-35
	
	

	3
	Chống sét van hoặc khe hở
	LA-27 (22)
	cái
	1
	LA-35 (GLA-35)
	LA-35 (GLA-35)
	LA-35 (GLA-35)
	LA-35 (GLA-35)
	LA-35 (GLA-35)
	LA-35 (GLA-35)
	
	

	4
	Tủ điện hạ áp
	TĐ-400
	cái
	1
	0,5x0,8
	0,5x0,8
	0,5x0,8
	0,5x0,8
	0,5x0,8
	0,5x0,8
	
	m

	
	áptômat tổng1 pha
	CB-230
	cái
	1
	50
	63
	75
	100
	125
	150
	
	A 

	
	Biến dòng điện đo
	TI-400
	cái
	1
	50/5
	63/5
	75/5
	100/5
	125/5
	150/5
	
	A 

	
	Biến dòng điện đếm
	TI-400
	cái
	1
	50/5
	50/5
	50/5
	75/5
	100/5
	125/5
	
	A 

	
	Chống sét hạ áp
	CV-500
	cái
	1
	CV-500
	CV-500
	CV-500
	CV-500
	CV-500
	CV-500
	
	V 

	5
	Thanh đồng
	Ф 8(M35)
	m 
	10
	Ф 8(M35)
	Ф 8(M35)
	Ф 8(M35)
	Ф 8(M35)
	Ф 8(M35)
	Ф 8(M35)
	
	mm (mm2)

	6
	Cáp lực hạ áp
	PVC-1KV
	m 
	6
	2M50
	2M50
	2M50
	2M75
	2M95
	2M95
	
	mm2

	7
	Cáp xuất tuyến
	PVC-1KV
	m 
	10
	2M50
	2M50
	2M50
	2M95
	2(2M50)
	2(2M50)
	
	mm2

	NĂNG LƯỢNG NÔNG THÔN VIỆT NAM
	SƠ ĐỒ ĐIỆN TBA 20,23/0,23kV


	SƠ ĐỒ BỐ TRÍ THIẾT BỊ

TRẠM BIẾN ÁP 1 PHA ĐIỆN ÁP PHA 20,23/0,23KV - DÙNG CHỐNG SÉT VAN

	[image: image34.emf]

	GHI CHÚ

1. Máy biến áp 35/0,23kV

2. Cầu chì FCO 35kV

3. Chống sét van 35kV

4. Tủ điện hạ áp

5. Cách điện 35kV

6. Dây trung áp

7. Thanh cái M35 (Ф8)

8. Cáp lực hạ áp
	LEGEND

9. Cáp xuất tuyến hạ áp

10. Xà đỡ dây đến

11. Xà cầu chì + chống sét

12. Xà đỡ sứ trung gian

13. Ghế cách điện

14. Thang leo

15. Cột BTLT 12m

16. Hệ thống nối đất 

	NĂNG LƯỢNG NÔNG THÔN VIỆT NAM
	BỐ TRÍ THIẾT BỊ TBA 1 PHA 
ĐIỆN ÁP PHA 20,23/0,23KV


	SƠ ĐỒ BỐ TRÍ THIẾT BỊ

TRẠM BIẾN ÁP 1 PHA ĐIỆN ÁP PHA 20,23/0,23KV - DÙNG CHỐNG SÉT KHE HỞ

	[image: image35.emf]

	GHI CHÚ

1. Máy biến áp 35/0,23kV

2. Cầu chì FCO 35kV

3. Chống sét khe hở 35kV

4. Tủ điện hạ áp

5. Cách điện 35kV

6. Dây trung áp

7. Thanh cái M35 (Ф8)

8. Cáp lực hạ áp
	LEGEND

9. Cáp xuất tuyến hạ áp

10. Xà đỡ dây đến

11. Xà cầu chì + chống sét

12. Xà đỡ sứ trung gian

13. Ghế cách điện

14. Thang leo

15. Cột BTLT 10m

16. Hệ thống nối đất 

	NĂNG LƯỢNG NÔNG THÔN VIỆT NAM
	BỐ TRÍ THIẾT BỊ TBA 1 PHA
ĐIỆN ÁP PHA 20,23/0,23KV


2-2.1.5. CÁC TRẠM BIẾN ÁP 3 MÁY 1 PHA VÀ MỘT MÁY 1 PHA 12,7(8,67/0,23KV)

	SƠ ĐỒ ĐIỆN

TRẠM BIẾN ÁP 3 MÁY 1 PHA 8,67(12,7)/0,23KV

	
	[image: image36.emf]

	Đường dây 3 pha 4 dây 

15(22)kV
	

	Chống sét 18KV

Cầu chì tự rơi FCO-22KV
	

	Máy biến áp lực

8,67(12,7)/0,23kV

Yo/Yo-12; Un = 4÷4,5%
	

	Công tơ 3 pha 4 dây 

400/230V-5A
	

	Biến dòng diện 

400V
	

	Aftomat 3 cực
	

	Dây dẫy điện hạ áp
	

	
	

	BẢNG KÊ THIẾT BỊ VẬT LIỆU HỢP BỘ

	STT
	Thiết bị
	Ký hiệu
	Đơn vị 
	Số lượng
	Công suất trạm biến áp 

	
	
	
	
	
	≤ 10
	12,5
	15
	20
	25
	31,5
	50
	Đơn vị 

	1
	Máy biến áp
	8,67(12,7)/ 0,23KV
	cái
	3
	
	
	
	
	25
	31,5
	50
	KVA

	2
	Cầu chì tự rơi
	FCO-22
	cái
	3
	
	
	
	
	FCO-22
	FCO-22
	FCO-22
	

	3
	Chống sét van 
	LA-18(15,3)
	cái
	3
	
	
	
	
	LA-18
	LA-18
	LA-18
	

	4
	Tủ điện hạ áp
	TĐ-400
	cái
	1
	
	
	
	
	0,6x1
	0,6x1
	0,6x1
	m

	
	áptômat 3 pha
	CB-400
	cái
	2
	
	
	
	
	75
	100
	150
	A 

	
	Biến dòng điện đo
	TI-400
	cái
	3
	
	
	
	
	125/5
	150/5
	250/5
	A 

	
	Biến dòng điện đếm
	TI-400
	cái
	3
	
	
	
	
	100/5
	125/5
	200/5
	A 

	
	Chống sét hạ áp
	CV-500
	cái
	3
	
	
	
	
	CV-500
	CV-500
	CV-500
	V 

	5
	Thanh đồng
	Ф 8(M35)
	m 
	10
	
	
	
	
	Ф 8(M35)
	Ф 8(M35)
	Ф 8(M35)
	mm (mm2)

	6
	Cáp lực hạ áp
	PVC-1KV
	m 
	2x10
	
	
	
	
	3M95+ M35 (7M50)
	3M95+ M35 (7M50)
	3M150+ M70 (7M70)
	mm2

	7
	Cáp xuất tuyến
	PVC-1KV
	m 
	2x8
	
	
	
	
	4M50
	4M50
	8M70
	mm2

	NĂNG LƯỢNG NÔNG THÔN VIỆT NAM
	SƠ ĐỒ ĐIỆN TBA 8,67(12,7)/0,23KV


	SƠ ĐỒ ĐIỆN

TRẠM BIẾN ÁP 1 PHA 8,67(12,7)/0,23KV

	
	[image: image37.emf]

	Đường dây 3 pha 4 dây 

15(22)kV
	

	Chống sét 18KV

Cầu chì tự rơi FCO-22KV
	

	Máy biến áp lực

8,67(12,7)/0,23kV

Io/Io-12; Un = 4÷4,5%
	

	Công tơ 1 pha 

400/230V-5A
	

	Biến dòng diện 

400V
	

	Aftomat 1 pha
	

	Dây dẫy điện hạ áp
	

	
	

	BẢNG KÊ THIẾT BỊ VẬT LIỆU HỢP BỘ

	STT
	Thiết bị
	Ký hiệu
	Đơn vị 
	Số lượng
	Công suất trạm biến áp 

	
	
	
	
	
	≤ 10
	12,5
	15
	20
	25
	31,5
	50
	Đơn vị 

	1
	Máy biến áp
	8,67(12,7)/ 0,23KV
	cái
	1
	6,6-10
	12,5
	15
	20
	25
	31,5
	50
	KVA

	2
	Cầu chì tự rơi
	FCO-22
	cái
	1
	FCO-22
	FCO-22
	FCO-22
	FCO-22
	FCO-22
	FCO-22
	FCO-22
	

	3
	Chống sét van 
	LA-18(15,3)
	cái
	3
	LA-18
	LA-18
	LA-18
	LA-18
	LA-18
	LA-18
	LA-18
	

	4
	Tủ điện hạ áp
	TĐ-400
	cái
	1
	0,5x0,8
	0,5x0,8
	0,5x0,8
	0,5x0,8
	0,5x0,8
	0,5x0,8
	0,5x0,8
	m

	
	áptômat 3 pha
	CB-400
	cái
	1
	50A
	63A
	75A
	100A
	125A
	150A
	250A
	A 

	
	Biến dòng điện đo
	TI-400
	cái
	2
	50/5A
	63/5A
	75/5A
	100/5A
	125/5A
	150/5A
	250/5A
	A 

	
	Biến dòng điện đếm
	TI-400
	cái
	2
	50/5A
	50/5A
	50/5A
	75/5A
	100/5A
	125/5A
	200/5A
	A 

	
	Chống sét hạ áp
	CV-500
	cái
	2
	CV-500
	CV-500
	CV-500
	CV-500
	CV-500
	CV-500
	CV-500
	V 

	5
	Thanh đồng
	Ф 8(M35)
	m 
	10
	Ф 8(M35)
	Ф 8(M35)
	Ф 8(M35)
	Ф 8(M35)
	Ф 8(M35)
	Ф 8(M35)
	Ф 8(M35)
	mm (mm2)

	6
	Cáp lực hạ áp
	PVC-1KV
	m 
	10
	2M50
	2M50
	2M50
	2M95
	2M95
	2M95 2(2M50)
	2M150 2(2M70)
	mm2

	7
	Cáp xuất tuyến
	PVC-1KV
	m 
	8
	2M50
	2M50
	2M50
	2M95
	2(2M50)
	2(2M50)
	2(2M70)
	mm2

	NĂNG LƯỢNG NÔNG THÔN VIỆT NAM
	SƠ ĐỒ ĐIỆN TBA 8,67(12,7)/0,23KV


	SƠ ĐỒ BỐ TRÍ THIẾT BỊ

TRẠM BIẾN ÁP 3 MÁY 1 PHA 8,67(12,7)/0,23 KV

	[image: image38.emf]

	GHI CHÚ

1. Máy biến áp 8,67(12,7)/0,23kV

2. Cầu chì tự rơi FCO-22kV

3. Chống sét van 22kV

4. Tủ điện hạ áp

5. Cách điện 22kV
	6. Dây đồng bọc XLPE 12,7kV

7. Cáp lực hạ áp

8. Cột BTLT

9. Hệ thống tiếp địa  

	NĂNG LƯỢNG NÔNG THÔN VIỆT NAM
	BỐ TRÍ THIẾT BỊ
TRẠM BIẾN ÁP 3 MÁY 1 PHA


	SƠ ĐỒ BỐ TRÍ THIẾT BỊ

TRẠM BIẾN ÁP 1 PHA 8,67(12,7)/0,23 KV

	[image: image39.emf]

	GHI CHÚ

1. Máy biến áp 8,67(12,7)/0,23kV

2. Cầu chì tự rơi FCO-22kV

3. Chống sét van 22kV

4. Tủ điện hạ áp

5. Cách điện 22kV
	6. Dây đồng bọc XLPE 12,7kV

7. Cáp lực hạ áp

8. Cột BTLT

9. Hệ thống tiếp địa  

	NĂNG LƯỢNG NÔNG THÔN VIỆT NAM
	BỐ TRÍ THIẾT BỊ
TRẠM BIẾN ÁP 1 PHA


2-2. ĐƯỜNG DÂY TRUNG ÁP

	[image: image40.emf]
	[image: image41.emf]

	35KV 3 PHA 3 DÂY
	35KV 3 PHA 4 DÂY

	[image: image42.emf]
	[image: image43.emf]

	35KV 2 PHA 2 DÂY
	35KV 1 PHA 2 DÂY

	[image: image44.emf]
	[image: image45.emf]

	22KV 3 PHA 3 DÂY
	22KV 3 PHA 4 DÂY

	[image: image46.emf]
	[image: image47.emf]

	22KV 2 PHA 2 DÂY
	22KV 1 PHA 2 DÂY

	NĂNG LƯỢNG NÔNG THÔN VIỆT NAM
	SƠ ĐỒ BỐ TRÍ DÂY DẪN TRÊN CỘT ĐỠ THẲNG


	TRUNG ÁP 3 PHA 3 DÂY - SỨ KÉP
	TRUNG ÁP 3 PHA 4 DÂY - SỨ ĐƠN

	[image: image48.emf]
	[image: image49.emf]

	22KV 3 PHA 3 DÂY ĐI CHUNG
	35KV 3 PHA 4 DÂY

	[image: image50.emf]
	[image: image51.emf]

	22KV 2 PHA 2 DÂY ĐI CHUNG
	35KV 1 PHA 2 DÂY ĐI CHUNG

	[image: image52.emf]
	[image: image53.emf]

	22KV 3 PHA 3 DÂY ĐI CHUNG
	22KV 3 PHA 4 DÂY ĐI CHUNG

	[image: image54.emf]
	[image: image55.emf]

	22KV 2 PHA 2 DÂY ĐI CHUNG
	22KV 1 PHA 2 DÂY ĐI CHUNG

	NĂNG LƯỢNG NÔNG THÔN VIỆT NAM
	SƠ ĐỒ BỐ TRÍ DÂY DẪN TRÊN CỘT ĐỠ THẲNG CÁC ĐƯỜNG DÂY TRUNG HẠ ÁP ĐI CHUNG


	[image: image56.emf]
	[image: image57.emf]

	35KV 3 PHA 3 DÂY
	35KV 3 PHA 4 DÂY

	[image: image58.emf]
	[image: image59.emf]

	35KV 2 PHA 2 DÂY
	35KV 1 PHA 2 DÂY

	[image: image60.emf]
	[image: image61.emf]

	22KV 3 PHA 3 DÂY
	22KV 3 PHA 4 DÂY

	[image: image62.png]



	[image: image63.png]




	22KV 2 PHA 2 DÂY
	22KV 1 PHA 2 DÂY

	NĂNG LƯỢNG NÔNG THÔN VIỆT NAM
	SƠ ĐỒ BỐ TRÍ DÂY DẪN
TRÊN CỘT ĐỠ VƯỢT - ĐỠ GÓC


	[image: image64.emf]
	[image: image65.emf]

	35KV 3 PHA 3 DÂY
	35KV 3 PHA 4 DÂY

	[image: image66.emf]
	[image: image67.emf]

	35KV 2 PHA 2 DÂY
	35KV 1 PHA 2 DÂY

	[image: image68.emf]
	[image: image69.emf]

	22KV 3 PHA 3 DÂY
	22KV 3 PHA 4 DÂY

	[image: image70.emf]
	[image: image71.emf]

	22KV 2 PHA 2 DÂY
	22KV 1 PHA 2 DÂY

	NĂNG LƯỢNG NÔNG THÔN VIỆT NAM
	SƠ ĐỒ BỐ TRÍ DÂY DẪN TRÊN CỘT NÉO ĐƠN


	[image: image72.emf]
	[image: image73.emf]

	22KV 3 PHA 3 DÂY ĐI CHUNG
	35KV 3 PHA 4 DÂY ĐI CHUNG

	[image: image74.emf]
	[image: image75.emf]

	22KV 2 PHA 2 DÂY ĐI CHUNG
	35KV 1 PHA 2 DÂY ĐI CHUNG

	[image: image76.emf]
	[image: image77.emf]

	22KV 3 PHA 3 DÂY ĐI CHUNG
	22KV 3 PHA 4 DÂY ĐI CHUNG

	[image: image78.emf]
	[image: image79.emf]

	22KV 2 PHA 2 DÂY ĐI CHUNG
	22KV 1 PHA 2 DÂY ĐI CHUNG

	NĂNG LƯỢNG NÔNG THÔN VIỆT NAM
	SƠ ĐỒ BỐ TRÍ DÂY DẪN TRÊN CỘT NÉO ĐƠN CÁC ĐƯỜNG DÂY TRUNG HẠ ÁP ĐI CHUNG


	[image: image80.emf]

	35(22)KV 3 PHA 3 DÂY

	[image: image81.emf]

	35KV 3 PHA 4 DÂY

	[image: image82.emf]

	22KV 3 PHA 4 DÂY

	[image: image83.emf]

	35(22)KV ĐƠN PHA

	NĂNG LƯỢNG NÔNG THÔN VIỆT NAM
	SƠ ĐỒ BỐ TRÍ DÂY DẪN TRÊN CỘT NÉO CỔNG - ĐƠN PHA


	[image: image84.emf]

	35KV 3 PHA 4 DÂY ĐI CHUNG

	[image: image85.emf]

	35(22)KV 3 PHA 3 DÂY ĐI CHUNG

	[image: image86.emf]

	22KV 3 PHA 4 DÂY ĐI CHUNG

	NĂNG LƯỢNG NÔNG THÔN VIỆT NAM
	SƠ ĐỒ BỐ TRÍ DÂY DẪN TRÊN CỘT NÉO CỔNG - ĐƠN PHA CÁC ĐƯỜNG DAY TRUNG HẠ ÁP ĐI CHUNG


	ĐỠ GÓC
	NÉO GÓC NHỎ

NÉO CUỐI 2 DÂY

	[image: image87.emf]
	[image: image88.emf]

	NÉO GÓC VỪA

NÉO CUỐI 3 DÂY DẪN
	NÉO THẲNG

	[image: image89.emf]
	[image: image90.emf]

	
	Ghi chú:

Dây néo có thể liên kết trực tiếp vào cột qua bu lông mắt; cổ dề hoặc trực tiếp vào xà. Điểm bắt dây néo không nên thấp hơn điểm bắt thanh xà cuối cùng 200mm.

	NĂNG LƯỢNG NÔNG THÔN VIỆT NAM
	CÁC SƠ ĐỒ NÉO CỘT ĐƠN


	NÉO THẲNG CỘT CỔNG
	NÉO GÓC CỘT CỔNG

	[image: image91.emf]
	[image: image92.emf]

	NÉO GÓC 90
	NÉO CỘT ĐƠN PHA

	[image: image93.emf]
	[image: image94.emf]

	
	Ghi chú:

Dây néo có thể liên kết trực tiếp vào cột qua bu lông mắt; cổ dề hoặc trực tiếp vào xà. Điểm bắt dây néo không nên thấp hơn điểm bắt thanh xà cuối cùng 200mm.

	NĂNG LƯỢNG NÔNG THÔN VIỆT NAM
	CÁC SƠ ĐỒ NÉO CỘT CỔNG, CỘT ĐƠN PHA


	[image: image95.emf]
	[image: image96.emf]

	MÓNG CỐC (KIỂU LỌ MỰC)
	MÓNG HỘP

	[image: image97.emf]
	[image: image98.emf]

	MÓNG GIẾNG
	MÓNG ĐẤT GIA CƯỜNG

	
	

	THANH NGÁNG - MB 
	THANH NGÁNG - M2B

	[image: image99.emf]
	[image: image100.emf]

	THANH NGÁNG - MB + B
	THANH NGÁNG - MB/B 

	[image: image101.emf]
	[image: image102.emf]

	NĂNG LƯỢNG NÔNG THÔN VIỆT NAM
	SƠ ĐỒ CÁC LOẠI MÓNG ĐƯỜNG DÂY TRUNG ÁP


2-3. ĐƯỜNG DÂY HẠ ÁP

	[image: image103.emf]
	[image: image104.emf]

	CỘT ĐỠ THẲNG DÂY DẪN BỐ TRÍ NGANG
	CỘT ĐỠ THẲNG DÂY DẪN BỐ TRÍ DỌC

	[image: image105.emf]
	[image: image106.emf]

	CỘT NÉO GÓC, NÉO CUỐI DÂY DẪN BỐ TRÍ NGANG
	CỘT NÉO GÓC, NÉO CUỐI DÂY DẪN BỐ TRÍ DỌC

	NĂNG LƯỢNG NÔNG THÔN VIỆT NAM
	BỐ TRÍ DÂY DẪN TRÊN CỘT HẠ ÁP ĐI ĐỘC LẬP


	ĐỠ GÓC
	NÉO GÓC, NÉO CUỐI DÂY DẪN NHỎ

	[image: image107.emf]
	[image: image108.emf]

	NÉO GÓC, NÉO CUỐI DÂY DẪN LỚN
	NÉO CUỐI, NÉO GÓC CỘT GHÉP

	[image: image109.emf]
	[image: image110.emf]

	
	Ghi chú:

Dây néo có thể liên kết trực tiếp vào cột qua bu lông mắt; cổ dề hoặc trực tiếp vào xà. Điểm bắt dây néo không nên thấp hơn điểm bắt thanh xà cuối cùng 200mm.

	NĂNG LƯỢNG NÔNG THÔN VIỆT NAM
	CÁC SƠ ĐỒ GHÉP VÀ NÉO CỘT CHO VỊ TRÍ NÉO DÂY DẪN HẠ ÁP


	[image: image111.png]



	[image: image112.emf]

	MÓNG HỘP
	MÓNG HỘP

	[image: image113.emf]
	[image: image114.emf]

	MÓNG GIẾNG
	MÓNG ĐẤT GIA CƯỜNG

	
	

	THANH NGÁNG - MB 
	THANH NGÁNG - M2B

	[image: image115.emf]
	[image: image116.emf]

	THANH NGÁNG - MB + B 
	THANH NGÁNG - MB/B 

	[image: image117.emf]
	[image: image118.emf]

	NĂNG LƯỢNG NÔNG THÔN VIỆT NAM
	SƠ ĐỒ CÁC LOẠI MÓNG ĐƯỜNG DÂY HẠ ÁP


	[image: image119.emf]

	SƠ ĐỒ LẮP ĐẶT CÔNG TƠ ĐIỆN TẠI CỘT

	[image: image120.emf]

	SƠ ĐỒ LẮP ĐẶT CÔNG TƠ ĐIỆN TẠI NHÀ

	[image: image121.emf]

	CÁCH ĐẤU DÂY DẪN VỀ HỘP CÔNG TƠ VÀO ĐƯỜNG DÂY

	NĂNG LƯỢNG NÔNG THÔN VIỆT NAM
	SƠ ĐỒ LẮP ĐẶT CÔNG TƠ ĐIỆN


_1319766899.unknown

_1319766958.unknown

_1319766860.unknown

