PHỤ LỤC I
GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI KẺ GỖ

1. Khái quát.

Hồ chứa nước Kẻ Gỗ trên sông Rào Cái thuộc xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, cách thành phố Hà Tĩnh khoảng 20km về phía Tây. Công trình được khởi công xây dựng ngày 26/3/1976 đến tháng 02 năm 1978 bắt đầu tích nước để sử dụng. Năm 1983, công trình hoàn thành và chính thức đưa vào khai thác. Năm 2007, hồ Kẻ Gỗ được sửa chữa và nâng cấp; hồ có dung tích hữu ích 345 triệu m3.

Hồ Kẻ Gỗ là hồ chứa nước lớn nhất ở Hà Tĩnh, diện tích lưu vực đến vị trí đầu mối khoảng 223 km2. Lưu vực hồ chứa nước nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa.

Với đặc điểm địa lý, điều kiện tự nhiên và nhân tố ảnh hưởng đã tạo nên vùng khí hậu có đặc điểm của chế độ khí hậu miền Bắc lại vừa có đặc điểm của khí hậu Đông Trường Sơn, trong năm khí hậu được chia làm 2 mùa rõ rệt.

- Mùa mưa, lũ từ tháng IX đến tháng XI là các tháng hội tụ của các hình thế thời tiết gây mưa như áp thấp nhiệt đới, dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với bão đã tạo nên những trận mưa lớn, lượng dòng chảy các tháng mùa lũ hàng năm chiếm từ 60 - 65% lượng dòng chảy năm. Tháng có lượng dòng chảy lớn nhất là tháng IX, X chiếm tới 50% lượng dòng chảy năm.

- Mùa cạn từ tháng XII đến tháng VIII năm sau chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh mang gió mùa Đông Bắc, lượng mưa giảm rõ rệt, lượng mưa tháng XI còn khoảng 9 - 11% so với lượng mưa cả năm, đến tháng II, tháng III và tháng IV lượng mưa chỉ còn 1 - 2% lượng mưa cả năm.

Vào đầu mùa hạ (tháng V đến tháng VI) khi áp thấp nhiệt đới Ấn - Miên phát triển sang phía Đông đến địa phận nước Lào và Thái Lan thì vừa hút gió Đông Nam từ biển Đông thổi vào, lại vừa hút gió từ vịnh Ben Gan Thái Lan tới tạo nên dải hội tụ theo đường kinh tuyến và mưa tiểu mãn gây ra lũ tiểu mãn trên lưu vực.

2. Nhiệm vụ của hồ chứa.

Sau khi thực hiện dự án hiện đại hóa hệ thống, hồ Kẻ Gỗ phải đảm nhiệm các nhiệm vụ sau:
- An toàn công trình theo chỉ tiêu phòng chống lũ với tần suất lũ thiết kế P = 0,5% và tần suất lũ kiểm tra P = 0,1%.

- Cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, thủy sản và các nhu cầu dùng nước khác.

3. Tiêu chuẩn thiết kế.

Theo TCXDVN 285-2002, hồ chứa nước Kẻ Gỗ là công trình cấp II nên được thiết kế với các tiêu chuẩn sau:

Đảm bảo cấp nước với tần suất P = 75%

Tần suất lũ thiết kế P = 0,5%
Tần suất lũ kiểm tra 0,1%
4. Các thông số kỹ thuật hồ chứa Kẻ Gỗ.

	TT
	Thông số kỹ thuật
	Trị số
	Đơn vị

	I
	Hồ chứa
	
	

	1
	Diện tích lưu vực
	223
	Km2

	2
	Cấp công trình
	II
	

	3
	Tần suất đảm bảo tưới
	%
	75

	4
	Tần suất lũ thiết kế
	%
	0,5

	5
	Tần suất lũ kiểm tra
	%
	0,1

	6
	Tần suất lũ khẩn cấp
	%
	PMF

	7
	Loại điều tiết hồ chứa
	
	Nhiều năm

	10
	Mực nước chết
	+14,7
	m

	11
	Mực nước dâng bình thường
	+32,5
	m

	12
	Mực nước dâng gia cường (không tràn sự cố)
	+35,00
	m

	13
	Diện tích mặt hồ ứng với mực nước chết
	7,35
	Km2

	14
	Diện tích mặt hồ ứng với MNDBT
	28,1
	Km2

	15
	Dung tích hồ ứng với mực nước chết
	24,9
	106m3

	16
	Dung tích hồ ứng với mực nước dâng bình thường
	345
	106m3

	II
	Đầu mối (sau hiện đại hóa)
	
	

	1
	Đập chính
	
	

	
	- Chiều dài đỉnh đập
	1004
	m

	
	- Chiều cao đập Hmax
	37,60
	m

	
	- Cao trình đỉnh đập
	35,70
	m

	
	- Cao trình đỉnh tường chắn sóng
	36,40
	m

	2
	Tràn xả lũ Dốc Miếu
	
	

	
	- Cao trình ngưỡng tràn
	26,5
	m

	
	- Chiều rộng tràn B = 2cửa x 10
	20,0
	m

	3
	Tràn xả lũ ở cửa lấy nước
	
	

	
	- Cao trình ngưỡng tràn
	26,5
	m

	
	- Chiều rộng tràn B = 2cửa x 3
	6,0
	m

	4
	Tràn sự cố
	
	

	
	- Cao trình ngưỡng tràn
	31
	m

	
	- Chiều rộng tràn B
	192,0
	m


PHỤ LỤC II

NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ LẬP QUY TRÌNH VẬN HÀNH ĐIỀU TIẾT HỒ CHỨA NƯỚC KẺ GỖ

1. Các văn bản pháp quy
- Luật Tài nguyên nước (năm 1998); Pháp lệnh Phòng chống lụt, bão (năm 1993, năm 2000); Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi (năm 2001).

- Hồ chứa nước - Công trình thủy lợi - Quy định về lập và ban hành quy trình vận hành điều tiết (14TCN 121-2002).

- Các Tiêu chuẩn, Quy phạm, các văn bản liên quan đến việc đảm bảo an toàn hồ chứa nước của Bộ Nông nghiệp và PTNT và các cơ quan chức năng.

- Các văn bản của UBND tỉnh Hà Tĩnh và các cơ quan chức năng về việc khai thác và bảo vệ hồ chứa nước Kẻ Gỗ.

2. Các tài liệu, số liệu khí tượng thủy văn.

- Các tài liệu thủy văn dùng trong thiết kế hồ chứa nước Kẻ Gỗ.

- Các tài liệu mưa, các tài liệu thủy văn cập nhật tài liệu thực đo tại trạm Hà Tĩnh từ năm 1980 đến năm 2009.
- Mực nước hồ; các số liệu trong quá trình tích, xả nước hồ chứa Kẻ Gỗ.

3. Mục tiêu và yêu cầu.

Phải đảm bảo an toàn cho công trình khi gặp lũ thiết kế P = 0,5% và gặp lũ kiểm tra P = 0,1%​

- Theo số liệu thống kê của đơn vị quản lý khai thác hồ chứa nhu cầu tưới đợt hiện tại là 19.897 ha cây trồng và 1.000 ha thủy sản.

PHỤ LỤC III 
CÁC BIỂU ĐỒ, BẢNG TRA

Phụ lục III.1: Bảng số liệu dòng chảy đến hồ chứa Kẻ Gỗ.

Phụ lục III.2: Kết quả tính toán nước dùng cho tưới và sinh hoạt. 
Phụ lục III.3: Tổng hợp kết quả tính toán điều tiết lũ hồ Kẻ Gỗ 
Phụ lục III.4: Biểu đồ điều phối hồ chứa Kẻ Gỗ 
Phụ lục III.5: Bảng tra quan hệ H ~ W hồ Kẻ Gỗ.

PHỤ LỤC III. 1

BẢNG SỐ LIỆU DÒNG CHẢY ĐẾN HỒ CHỨA KẺ GỖ
(Đơn vị: m3/s)

	Năm
	Lưu lượng dòng chảy tháng (m3/s)
	Trung bình

	
	9
	10
	11
	12
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	

	1957-1958
	5,69
	60,26
	10,28
	16,19
	15,87
	14,84
	6,37
	4
	4,38
	28,73
	3,91
	4,24
	14,56

	1958-1959
	67,39
	35,94
	21,16
	7,27
	8,48
	4,89
	5,9
	3,75
	2,83
	1,36
	3,15
	1,92
	13,67

	1959-1960
	27,25
	26,92
	10,08
	15,53
	9,25
	8,09
	5,34
	3,02
	4,57
	3,33
	1,75
	4,31
	9,95

	1960-1961
	19,06
	90,03
	27,63
	10,91
	8,39
	7,46
	5,01
	3,81
	5,16
	3,2
	1,14
	3,27
	15,42

	1961-1962
	19,28
	26,42
	14,19
	19,76
	8,48
	4,54
	3,71
	3,64
	4,33
	4,88
	5,17
	4,38
	9,90

	1962-1963
	18,28
	48,83
	14,99
	9,91
	5,54
	4,52
	5,17
	3,72
	2,42
	5,82
	1,91
	2,71
	10,32

	1963-1964
	28,9
	59,53
	17,9
	17,57
	8,12
	11,79
	6,34
	3,77
	4,35
	2,23
	1,66
	2,73
	13,74

	1964-1965
	41,77
	73,45
	45,48
	14,14
	6,79
	8,31
	9,33
	3,87
	5,1
	7,34
	2,69
	10,48
	19,06

	1965-1966
	16,53
	40,2
	15,67
	25,79
	12,68
	8,17
	8,09
	3,96
	6,79
	2,37
	0,92
	1,28
	11,87

	1966-1967
	3,08
	40,02
	29,72
	20,22
	14,37
	9,15
	6,17
	6,83
	6,84
	2,35
	0,81
	3,15
	11,89

	1967-1968
	80,55
	29,37
	25,96
	19,27
	7,66
	8,08
	7,44
	4,18
	3,56
	3,26
	0,75
	1,86
	16,00

	1968-1969
	44,49
	25,26
	12,16
	8,87
	9,33
	8,58
	7,44
	3,6
	2,28
	1,94
	2,17
	0,95
	10,59

	1969-1970
	15,12
	10,26
	27,84
	9,16
	11,73
	5,49
	4,58
	7,23
	7,01
	3,29
	1,29
	14,67
	9,81

	1970-1971
	16,4
	57,94
	25,59
	25,43
	10,23
	6,94
	6,08
	3,04
	4,01
	2,23
	25,44
	2,3
	15,47

	1971-1972
	4,19
	44,14
	8,88
	21,56
	10,11
	5,34
	3,37
	4,29
	2,73
	6,76
	1,33
	1,24
	9,50

	1972-1973
	23,68
	57,24
	33,62
	15,65
	17,28
	8,81
	4,91
	3,82
	2,83
	1,46
	20,1
	3,17
	16,05

	1973-1974
	34,92
	73,04
	19,84
	6,96
	3,65
	4,68
	3,7
	3,46
	3,88
	5,95
	1,03
	18,86
	15,00

	1974-1975
	3,21
	29,79
	42,21
	11,32
	17,27
	7,73
	4,72
	3,96
	2,66
	3,37
	1,49
	24,51
	12,69

	1975-1976
	20,04
	32,52
	26,92
	7,31
	6,11
	4,7
	3,94
	4,23
	6,33
	3,74
	2,99
	5,15
	10,33

	1976-1977
	4,79
	44,96
	27,22
	9,33
	6,14
	4,48
	3,61
	3
	2,57
	2,22
	2,03
	5,91
	9,69

	1977-1978
	14,18
	17,7
	20,89
	10,21
	8,37
	8,12
	6,42
	6,84
	6,2
	4,03
	3,59
	17,7
	10,35

	1978-1979
	105,98
	29,28
	23,74
	17,57
	9,41
	6,32
	4,53
	3,57
	6,85
	7,81
	4,41
	13,76
	19,44

	1979-1980
	23,06
	7,86
	8,64
	5,64
	4,55
	4,72
	6,42
	6
	6,44
	7,36
	4,63
	8,64
	7,83

	1980-1981
	51,73
	57,51
	30,65
	29,91
	16,65
	5,84
	3,53
	6,05
	21,59
	12,01
	10,28
	6,34
	21,01

	1981-1982
	64,3
	60,41
	49,6
	18,12
	6,57
	2,94
	1,62
	2,86
	4,84
	13,71
	5,84
	7,22
	19,84

	1982-1983
	42,35
	43,41
	68,34
	24,74
	10,1
	4,91
	3,31
	1,52
	1,21
	12,71
	10,54
	11,96
	19,59

	1983-1984
	14,75
	126,14
	42,14
	22,33
	12,72
	10,62
	3,32
	8,7
	8,56
	7,67
	6,51
	11,07
	22,88

	1984-1985
	32,96
	61,51
	34,57
	14,81
	9,12
	5,57
	3,97
	1,51
	1,87
	40,69
	16,5
	8,34
	19,29

	1985-1986
	34,46
	45,66
	29,12
	14,8
	7,95
	3,56
	1,48
	0,74
	20,12
	9,21
	2,35
	9,86
	14,94

	1986-1987
	8,68
	81,92
	31,07
	23,52
	12,95
	5,58
	6,38
	7,39
	1,83
	4,29
	2,98
	24,34
	17,58

	1987-1988
	22,18
	17,26
	21,85
	5,78
	3,68
	1,4
	0,88
	0,46
	1,01
	0,89
	6,94
	4,55
	7,24

	1988-1989
	15,9
	54,6
	17,44
	5,03
	2,28
	1,15
	0,6
	0,31
	24,7
	12,19
	15,28
	24,48
	14,50

	1989-1990
	24,05
	87,62
	53,54
	18,76
	6,57
	3,05
	9,56
	2,21
	7,64
	7,91
	12,7
	14,35
	20,66

	1990-1991
	25,16
	47,43
	25,06
	10,16
	6,14
	2,14
	1
	0,5
	0,26
	0,13
	0,07
	10,67
	10,73

	1991-1992
	13,57
	62,41
	22,57
	31,59
	10,62
	3,59
	1,68
	0,85
	0,44
	5,05
	5,75
	4,04
	13,51

	1992-1993
	22,04
	42,1
	11,49
	3,73
	1,73
	0,88
	0,46
	0,24
	0,12
	0,06
	0,03
	4,91
	7,32

	1993-1994
	22,73
	62,42
	17,94
	6,91
	2,78
	1,36
	0,7
	0,36
	11,59
	8,45
	3,52
	8,03
	12,23

	1994-1995
	21,76
	13,84
	32,84
	26,95
	6,2
	2,25
	1,02
	0,49
	0,24
	3,32
	0,68
	8,97
	9,88

	1995-1996
	21,34
	63,32
	29,09
	12,35
	5,55
	1,85
	0,92
	0,47
	0,24
	0,12
	7,18
	5,74
	12,35

	1996-1997
	49,26
	53,04
	52,18
	18,81
	7,35
	3,03
	1,5
	1,18
	11,36
	6,8
	3,32
	8,8
	18,05

	1997-1998
	19,88
	30,72
	8,27
	6,98
	2,07
	0,89
	0,43
	0,22
	2,68
	3,81
	0,85
	2,54
	6,61

	1998-1999
	18,97
	20,27
	13,37
	10,57
	4,42
	1,54
	0,73
	3,95
	11,67
	2,66
	1,09
	1,08
	7,53

	1999-2000
	7,14
	43,75
	29,51
	10,24
	5,83
	2,42
	1,13
	0,59
	6,84
	10,21
	2,18
	0,75
	10,05

	2000-2001
	10,06
	30,28
	16,21
	10,33
	3,2
	3,55
	2,13
	0,77
	24,47
	13,38
	3,18
	24,99
	11,88

	2001-2002
	19,17
	55,65
	30,16
	18,69
	8,63
	3,43
	5,41
	4,88
	7,38
	2,92
	3,53
	13,64
	14,46

	2002-2003
	31,27
	30,54
	21,86
	10,61
	4,06
	1,69
	0,85
	0,74
	3,72
	3,14
	3,96
	2,73
	9,60

	2003-2004
	20,47
	25,51
	13,36
	6,63
	7,36
	7,62
	5,9
	2,63
	8,45
	6,46
	10,11
	9,35
	10,32

	2004-2005
	25,87
	22,1
	44,61
	14,9
	6,44
	3,38
	1,64
	0,82
	2,77
	0,7
	10,69
	24,31
	13,19

	2005-2006
	48,91
	34,55
	25,76
	13,26
	7,84
	6,67
	2,95
	5,22
	8,39
	3,33
	1,08
	11,65
	14,13

	2006-2007
	19,86
	30,21
	9,31
	9,36
	6,3
	1,83
	7,12
	12,1
	11,48
	3,83
	1,35
	29,22
	11,83

	2007-2008
	12,11
	51,02
	33,3
	19,69
	10,42
	3,5
	1,58
	3,69
	4,67
	1,12
	0,44
	0,38
	11,83

	2008-2009
	23,44
	65,17
	35,16
	19,77
	11,11
	3,47
	10,64
	5,71
	12,48
	3,57
	4,16
	3,68
	16,53

	2009-2010
	32,84
	33,61
	15,9
	8,1
	6,79
	2,98
	1,52
	3,51
	0,89
	13,99
	8,91
	38,14
	13,93

	Bình quân
	26,70
	45,56
	25,98
	14,58
	8,17
	5,06
	4,01
	3,36
	6,18
	6,21
	4,84
	9,31
	13,33


PHỤ LỤC III.2

KẾT QUẢ TÍNH TOÁN NƯỚC DÙNG CHO TƯỚI VÀ SINH HOẠT

1. Theo văn bản số 13 TB/SNN-DAKG ngày 03/01/2008 của Sở Nông nghiệp và PTNT, thống nhất diện tích tưới, thủy sản của hệ thống như sau:

- Diện tích đất canh tác (lúa và cây khác): 19.897 ha

- Diện tích nuôi trồng thủy sản: 1.000 ha

2. Nhu cầu nước cho tưới:

	Loại cây trồng
	Thời vụ (tháng)
	Mức tưới theo Cropwat (m3/ha)
	Diện tích sản xuất (ha)
	Hệ số lợi dụng kênh mương
	Nhu cầu nước lấy (triệu m3)

	Lúa ĐX
	T12 - T5
	6.456
	15.917
	0,65
	158,08

	Lúa HT
	T5 -T8
	7.919
	15.917
	0,65
	193,90

	Lạc
	T1 - T5
	1.805
	3.980
	0,65
	11,1

	Khoai
	T9 - T1
	150
	3.980
	0,65
	0,9

	Tổng cả năm
	
	
	
	363,98


3. Nhu cầu nước cho thủy sản.

Nước để phục vụ nuôi trồng thủy sản chủ yếu cần vào mùa kiệt, từ tháng 1 đến tháng 7 hàng năm. Định mức cấp cho thủy sản lấy bình quân 2.200 m3/ha. Như vậy để cấp cho 1000 ha, cần lượng nước khoảng 2,2 triệu m3/năm.

4. Tổng hợp nhu cầu dùng nước toàn hệ thống.

Bảng I-2: Bảng tổng hợp nhu cầu dùng nước toàn hệ thống

Đơn vị: Triệu m3
	Nhu cầu
	T1
	T2
	T3
	T4
	T5
	T6
	T7
	T8
	T9
	T10
	T11
	T12
	Tổng

	Tưới
	19,02
	10,70
	13,32
	35,09
	65,59
	77,45
	34,21
	30,29
	1,30
	0,00
	35,48
	41,53
	363,98

	Thủy sản
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0
	0
	0
	0
	0
	2,17

	Tổng
	19,33
	11,01
	13,63
	35,4
	65,9
	77,76
	34,52
	30,29
	1,3
	0,0
	35,48
	41,53
	366,15


PHỤ LỤC III.3

TỔNG HỢP KẾT QUẢ TÍNH TOÁN ĐIỀU TIẾT LŨ HỒ KẺ GỖ
1. Trường hợp tính toán:

- Lũ thiết kế: P = 0,5%.

- Lũ kiểm tra: P = 0,1%.

- Có mở cửa tràn

- Mực nước trước lũ MNTL=NMDBT

2. Kết quả tính toán giai đoạn quản lý vận hành:

2.1. Trường hợp tất cả các công trình đều vận hành bình thường.

Đơn vị tính: m

	Mô hình lũ
	MN hồ khi lũ đến
	MN hồ cao nhất
	MN gia cường
	Cao trình đỉnh đập
	Cao trình đỉnh tường chắn sóng
	Ghi chú

	P = 0,5% (tính mới)
	32,50
	34,09
	35,00
	35,70
	36,40
	

	P = 0,5% (lũ đơn)
	32,50
	34,55
	35,00
	35,70
	36,40
	

	P = 0,5% (lũ kép)
	32,50
	34,61
	35,00
	35,70
	36,40
	

	P = 0,1% (tính mới)
	32,50
	34,65
	35,00
	35,70
	36,40
	

	P = 0,1% (lũ đơn)
	32,50
	35,01
	35,00
	35,70
	36,40
	

	P = 0,1% (lũ kép)
	32,50
	35,01
	35,00
	35,70
	36,40
	

	P = 0,01 (~lũ PMF)
	32,50
	35,07
	35,00
	35,70
	36,40
	

	Lũ PMF
	32,50
	35,49
	35,00
	35,70
	36,40
	


2.2. Trường hợp xuất hiện sự cố kẹt cửa.

* Kẹt cả 2 cửa tràn số 2, chỉ còn tràn số 1 vận hành được.

Đơn vị tính: m

	Mô hình lũ
	MN hồ khi lũ đến
	MN hồ cao nhất
	MN gia cường
	Cao trình đỉnh đập
	Cao trình đỉnh tường chắn sóng
	Ghi chú

	P = 0,5% (tính mới)
	32,50
	34,31
	35,00
	35,70
	36,40
	

	P = 0,5% (lũ đơn)
	32,50
	34,94
	35,00
	35,70
	36,40
	

	P = 0,5% (lũ kép)
	32,50
	34,99
	35,00
	35,70
	36,40
	

	P = 0,1% (tính mới)
	32,50
	34,89
	35,00
	35,70
	36,40
	

	P = 0,1% (lũ đơn)
	32,50
	35,01
	35,00
	35,70
	36,40
	

	P = 0,1% (lũ kép)
	32,50
	35,04
	35,00
	35,70
	36,40
	

	P = 0,01 (~lũ PMF)
	32,50
	35,23
	35,00
	35,70
	36,40
	

	Lũ PMF
	32,50
	35,59
	35,00
	35,70
	36,40
	


* Kẹt cả 2 cửa tràn số 2, tràn số 1 kẹt 1 cửa, chỉ còn 1 cửa vận hành được.

Đơn vị tính: m

	Mô hình lũ
	MN hồ khi lũ đến
	MN hồ cao nhất
	MN gia cường
	Cao trình đỉnh đập
	Cao trình đỉnh tường chắn sóng
	Ghi chú

	P = 0,5% (tính mới)
	32,50
	34,73
	35,00
	35,70
	36,40
	

	P = 0,5% (lũ đơn)
	32,50
	35,05
	35,00
	35,70
	36,40
	

	P = 0,5% (lũ kép)
	32,50
	35,24
	35,00
	35,70
	36,40
	

	P = 0,1% (tính mới)
	32,50
	35,05
	35,00
	35,70
	36,40
	

	P = 0,1% (lũ đơn)
	32,50
	35,24
	35,00
	35,70
	36,40
	

	P = 0,1% (lũ kép)
	32,50
	35,24
	35,00
	35,70
	36,40
	

	P = 0,01 (~lũ PMF)
	32,50
	35,28
	35,00
	35,70
	36,40
	

	Lũ PMF
	32,50
	35,64
	35,00
	35,70
	36,40
	


* Tràn sự cố không hoạt động (đến +35,0m nhưng không tự vỡ).

Đơn vị tính: m
	Mô hình lũ
	MN hồ khi lũ đến
	MN hồ cao nhất
	MN gia cường
	Cao trình đỉnh đập
	Cao trình đỉnh tường chắn sóng
	Ghi chú

	P = 0,5% (tính mới)
	32,50
	34,09
	35,00
	35,70
	36,40
	

	P = 0,5% (lũ đơn)
	32,50
	34,55
	35,00
	35,70
	36,40
	

	P = 0,5% (lũ kép)
	32,50
	34,61
	35,00
	35,70
	36,40
	

	P = 0,1% (tính mới)
	32,50
	34,65
	35,00
	35,70
	36,40
	

	P = 0,1% (lũ đơn)
	32,50
	35,14
	35,00
	35,70
	36,40
	

	P = 0,1% (lũ kép)
	32,50
	35,27
	35,00
	35,70
	36,40
	

	P = 0,01 (~lũ PMF)
	32,50
	35,56
	35,00
	35,70
	36,40
	

	Lũ PMF
	32,50
	38,58
	35,00
	35,70
	36,40
	


PHỤ LỤC III.4

BIỂU ĐỒ ĐIỀU PHỐI HỒ CHỨA KẺ GỖ

[image: image1.jpg]H () BIEU DO PIEU PHOTHO CHUA NUGC HOKE GO

Y T Y Sy T
Thian (cahyie)

(Ghichi{ 1] et pios ok b [2) - Do b chcip e [15%) - Dbing MN i 6 € 75%

BANGTOA DO CAG DUONG (1}, 12}, [75%]

YR VT TS VT T T T 6V T

111 | 1870} 22.97) 3031 3250/ 32.50f 32.11| a24) 03] 29.58] 2791 2564 2227 1870

(21 | 1a70] 17233 2274 24.80| 2457 2430 2393 2324( 21.93] 19.75) 17,61 1531 1470|

1755 | 1470] 195| 2521] 2690 25384 25.63{ 2557 25| 2h0s| oves] 1sas] 7] 147





BẢNG TRA VÀ ĐỒ THỊ QUAN HỆ H ~ W HỒ KẺ GỖ
[image: image2.jpg]1. BANG TRA QUAN HE H-W.

Zernsrnein [ns AT asalsteninn s

15[ 2723] 2801| 287| 7956] 3034 31| 3L8] 3067|345
16 3500] 35,90| 36:80( 37.70| 38.60[ 39:50| 40.40| 4130| 42.20
17| 44001 4.90] 4550|4670 4760] 48.50[ 49401 ~50.30] 5170
15| 5300] 5420] 5540 5660] 5780 500 0] 6L40| €260
19| 6300]" 6620/ 672401 6860|6380 7100|7301 7340 7460
20 T100] 7840] 79.80] 8120( 82.60| 84.00] 8540| 8630 88.20]
20| -9100] 92.40] 9380]9510] 9650| 9800] 9940] 10080] 102.30]
22| 10500 106:75]108:50] 110.25] 112.00]"113.75] 115.50] 117.25] 119.00]
237 | 122.50] 124257 126.00 127.75] 129.50] 131.25]133.00] 134.75] 136.50]
24 | 140.00] 142:00]144.00] 146.00] 148.00] 150.00] 152.00] 154.00] 156.00]
25 | 16000} 162.00] 164.00] 166100| 168.00] 170.00| 172.00] 174.00]" 17600
76 [ 18000] 18725 184,50] 186.75] 185,00| 191.25] 19350] 105.75( 198.00|
27| 207 50| 20475 20700 20925 21150| 213.15] 216.00[ 218.35] 220.50]
28 | 22500] 227.50/:230.00] 232.50| 235.00]237.50| 240.00 242.50] 245.00]
3 [ 25000] 252.50] 755 00] 357301 260.00] 262 501 26300 267,50 270.0]
30| 275.00| 277.50| 280.00{ 282.50] 285.00] 287.50 | 290.00| 252.50| 295.00
51 30000] 302.50] 30500 50750] 310.00] 312301 31500[ 317501 320.00]
52| 32500/ 325,00 333,00 33700] 34100[ 345 001 348,00 351,00 35400]
33| 36000] 363.00] 36600] 36900] 373,00] 37500 378.00| 381,001 3840
34| 9000] 39300 39600] 39900 402.00] 40500] 408001 411,00 A1400]
35 [ 420,00] 423.00( 426,00 429.00 | 432.00( 435.00] 438.00| 44100 444,00
36| 45000] 453.00] 456,00] 45990 462.00| 46500] 46800 471.00] 47400|

2.DO THI QUAN HE H~Y.

0 T oloua aumn i o o, 10
oo st

s

USRI % ol op o (AT e i aiewa —ib —im
T T T T e VT M T AT





